## Конфигуратор ОВЕН ТРМ101

###### Содержание

1 Назначение

2 Установка Конфигуратора на ПК

3 Настройка Конфигуратора для работы с прибором

3.1 Подключение прибора к ПК

3.2 Прибор найден

3.3 Прибор не найден

3.4 Настройка сетевых параметров программы

4 Работа с Конфигуратором

4.1 Интерфейс пользователя

4.1.1 Главное меню

4.1.2 Панель инструментов

4.1.3 Рабочее окно

4.1.4 Окно Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101

4.2 Считывание параметров

4.2.1 Считывание всех параметров

4.2.2 Считывание одного параметра

4.3 Запись параметров

4.3.1 Запись всех параметров

4.3.2 Запись одного параметра

4.3.3 Запись измененных параметров

4.4 Работа с конфигурациями

4.4.1 Создание новой конфигурации

4.4.2 Сохранение файла конфигурации

4.4.3 Открытие файла конфигурации

4.4.4 Изменение конфигурации

4.5 Работа с несколькими приборами

4.6 Программирование прибора с помощью конфигуратора

4.6.1 Установка параметров основного (измерительного) входа

4.6.2 Корректировка измерительной характеристики

4.6.3 Установка параметров цифрового фильтра

4.6.4 Программирование работы дополнительных ключей Кл1, Кл2

4.6.5 Установка параметров выходного устройства (ВУ) прибора

4.6.6 Настройка диапазона регистрации

4.6.7 Установка типа управления

4.6.8 Установка периода следования управляющих импульсов 4.6.9 Настройка компаратора

4.6.10 Установка индикации выходного сигнала

4.6.11 Установка параметров ПИД-регулирования

4.6.12 Настройка состояния "ошибка измерения"

4.6.13 Настройка состояния "остановка регулирования"

4.6.14 Настройка сигнализации LBA

4.6.15 Задание скорости выхода на уставку

4.6.16 Установка сетевых параметров прибора

4.7 Регулирование и автонастройка

4.7.1 Регулирование

4.7.2 Автонастройка

4.8 Ограничение доступа к изменению параметров

1 Назначение

Конфигуратор служит для удаленного (по сети RS-485) программирования прибора ТРМ101 с помощью персонального компьютера и имеет удобный графический интерфейс.

Конфигуратор позволяет:

- считывать программируемые параметры из прибора в ПК;

- записывать программируемые параметры из ПК в прибор;

- создавать конфигурацию, т.е. задавать набор определенных значений программируемых параметров;

- сохранять конфигурацию в файле;

- запускать и останавливать ПИД-регулирование;

- задавать параметры, запускать и останавливать автонастройку;

- устанавливать защиту от несанкционированного изменения программируемых параметров прибора.

2 Установка Конфигуратора на ПК

#### Для корректной работы Конфигуратора ПК должен отвечать следующим требованиям:

- операционная система - Windows 95, 98, 2000, XP;

- тип процессора - Pentium 300 МГц и выше;

- объем ОЗУ - 32 Мб (рекомендуемый 64 Мб);

- наличие последовательных (СОМ) портов;

- свободное место на диске – не менее 20 Мб;

- мышь.

#### Для установки Конфигуратора на Вашем ПК выполните следующие действия:

- удалите предыдущую версию Конфигуратора (если она была установлена), нажав кнопку Пуск  Программы  ТРМ101 Конфигуратор  Uninstall;

- запустите программу установки Конфигуратора ТРМ101, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по файлу Setup.exe;

- следуя инструкциям программы установки, установите Конфигуратор ТРМ101 на Ваш ПК.

3 Настройка Конфигуратора для работы с прибором

3.1 Подключение прибора к ПК

Перед началом работы с Конфигуратором подключите один или несколько приборов ТРМ101 (возможно подключение до 32-х приборов) к ПК с помощью адаптера АС3, рис. 1. Адаптер подключают к одному из последовательных портов ПК (COM1, COM2, COM3, COM4). При подключении нескольких приборов к одному СОМ-порту через адаптер АС3 образуется сеть.

Рис. 1. Схема подключения приборов ТРМ101 к ПК

ВНИМАНИЕ! Адаптер АС3 подключать к СОМ-порту ПК так, чтобы соединение номеров контактов было в соответствии с рис. 1.

Запустите Конфигуратор, сразу после запуска программа произведет попытку соединения с прибором.

3.2 Прибор найден

Если прибор найден, появляется окно Общие параметры прибора с названием прибора, версией ПО и FLASH памяти прибора, рис. 2. Нажмите ОК.

Рис. 2. Общие параметры прибора

Затем появляется Окно быстрого запуска, если такая опция включена, см. п. 4.1.4.

Если найденный прибор имеет общие параметры, которые не соответствуют прибору ТРМ101, программа выдаст сообщение об ошибке.

3.3 Прибор не найден

Если прибор не найден, программа предложит (рис. 3):

- продолжить работу (кнопка Да),

- выйти из программы (кнопка Нет).

Рис. 3. Программа не обнаружила прибор

В случае отказа от завершения работы Конфигуратора (кнопка Да) на экран выводится окно Сетевые параметры программы (рис. 4).

3.4 Настройка сетевых параметров программы

В окне Сетевые параметры программы (рис. 4) установите следующие параметры:

Имя порта		– имя последовательного порта персонального компьютера, к которому подключен адаптер АС3. Может принимать значения “COM1”, “COM2”, “COM3”, “COM4”.

Скорость обмена 	– скорость передачи данных по последовательному порту. Должна соответствовать параметру скорость обмена данными bPS (bPS) прибора. Может принимать значения 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Адрес прибора	– адрес настраиваемого прибора в сети, соответствующий базовому адресу  прибора U-nо (U-nO). Принимает значение от 0 до 255.

Рис. 4. Настройка сетевых параметров программы

Примечание. Окно Сетевые параметры программы (рис. 4) появляется также при выборе Опции  Сетевые параметры программы в Главном меню.

ВНИМАНИЕ! При подключении к ПК нескольких приборов, они должны иметь различные сетевые адреса.

Установите сетевые параметры программы равными сетевым параметрам прибора (параметры группы Comm (COMM)). Для этого надо узнать, какие сетевые параметры заданы в приборе:

- нажмите и удерживайте кнопку Прог несколько секунд;

- с помощью кнопки  перейдите в группу параметров Comm (COMM);

- нажмите кнопку Прог для просмотра параметров U-nо и bPS;

- задайте необходимые значения параметров, используя кнопки Прог, , ;

- выйдите из группы Comm (COMM), удерживая кнопку Прог несколько секунд.

После установки сетевых параметров программы в соответствии с сетевыми параметрами прибора нажмите кнопку ОК или Проверить. Программа проверяет связь с прибором и выдает окно Общие параметры прибора, если прибор был найден (см. рис. 2.), либо сообщение о том, что прибор не найден, рис. 5.

Рис. 5. Связь с прибором не установлена

Если после выполнения описанных выше действий прибор не был найден, то  возможны следующие причины:

- отсутствие питания прибора или адаптера – подключите питание;

- отсутствие соединения с ПК через адаптер интерфейса – проверьте связь прибора с ПК;

- сбой в работе программы прибора – выключите/включите питание прибора,

- сбой в работе прибора – обратитесь в группу технической поддержки компании ОВЕН.

При отсутствии связи с прибором программа запускается в демо-режиме, в котором можно открыть, создать и сохранить конфигурацию, но нельзя производить обмен данными между ПК и прибором, пока прибор не будет подключен.

4 Работа с Конфигуратором

4.1 Интерфейс пользователя

При запуске программы на экране появляется Главное окно программы, в котором отображается Главное меню, рис. 6, Панель инструментов и Рабочее окно. Рабочее окно состоит из Окон редактирования отдельных параметров. При включении соответствующей опции после запуска программы поверх Главного окна может располагаться окно  Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101 для быстрого вызова наиболее часто используемых команд.

4.1.1 Главное меню

Рис. 6. Главное меню

При выборе одного из пунктов Главного меню появляется список команд:

#### Файл

Новый 	– создать новую конфигурацию

Открыть 		– открыть конфигурацию из файла

Сохранить 		– сохранить конфигурацию в файл

Выход 		– выйти из программы

#### Команда

Считать 		– считать все параметры из прибора в ПК

Записать

изменения		– записать в подключенный прибор параметры, которые были изменены после предыдущей записи параметров из ПК в прибор или чтения параметров из прибора в ПК

Записать все	– записать все параметры из ПК в подключенный прибор

Регулирование 	– открыть окно Регулирование, предназначенное для: задания параметров регулирования, запуска и остановки регулирования и автонастройки, отображения параметров регулирования и выходного сигнала регулятора

#### Вид

Функциональная

схема 		– показать программируемые параметры в виде функциональной  схемы прибора

Таблица

параметров 		– показать программируемые параметры в виде таблицы с разделением на группы

#### Опции

Сетевые параметры

программы		– открыть окно Сетевые параметры программы, позволяющее выбрать номер COM-порта, скорость передачи данных, адрес прибора в сети (см. рис. 4)

Проверить

связь		– проверить связь ПК с прибором. При наличии связи появляется окно с общими параметрами прибора (рис. 2). При отсутствии связи с прибором программа выдает сообщение об ошибке и переходит в демо-режим

# Установить защиту

конфигурации	– открыть окно Установка защиты, позволяющее устанавливать блокировку кнопок, а также запрещать и разрешать изменение различных функций конфигуратора и параметров прибора (в том числе программирование с лицевой панели)

Не открывать окно

Добро пожаловать

в Конфигуратор

ТРМ101            – запретить появление окна Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101 после запуска программы

Запускать в

демо-режиме     – автоматически запускать программу в демо-режиме после каждой загрузки. В демо-режиме можно открыть, создать и сохранить конфигурацию, но нельзя производить обмен данными между прибором и ПК, пока соединение с прибором не будет установлено

Справка

Содержание		– открыть файл справки, описывающий действия при работе с программой

О программе		– показать окно О программе, содержащее название фирмы-изготовителя, фамилию разработчика, версию и дату создания программы

4.1.2 Панель инструментов

Для быстрого вызова наиболее часто используемых функций Конфигуратора можно использовать кнопки Панели инструментов, рис. 7:

Рис. 7. Панель инструментов

- Новый – создать новую конфигурацию;

- Открыть – открыть конфигурацию из файла;

- Сохранить – сохранить текущую конфигурацию в файле;

- Считать – считать конфигурацию из прибора в ПК;

- Записать изменения – записать измененные параметры из ПК в прибор;

- Записать все – записать все параметры из ПК в прибор;

- Регулирование – открыть окно Регулирование;

- Проверить связь – проверить связь прибора с ПК;

- Установить защиту – установить защиту от несанкционированного изменения параметров;

- Функциональная схема – отображать Рабочее окно в виде функциональной схемы прибора;

- Таблица параметров – отображать Рабочее окно в виде таблицы программируемых параметров прибора.

4.1.3 Рабочее окно

Рабочее окно программы может быть представлено в виде:

- функциональной схемы прибора, рис. 8;

- таблицы параметров прибора, рис. 9, 10.

Рабочее окно в виде функциональной схемы показывает функциональные блоки прибора и содержит не все программируемые параметры. Рекомендуется использовать его, например, для задания уставки регулятора. Для редактирования всех параметров пользуйтесь Рабочим окном в виде таблицы параметров.

Рис. 8. Рабочее окно в виде функциональной схемы

Рис. 9. Рабочее окно в виде таблицы параметров, группа init

Рис. 10. Рабочее окно в виде таблицы параметров, группы Adv, Comm

4.1.4 Окно Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101

Окно Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101 (рис. 11) позволяет сразу после запуска программы выбрать одно из следующих действий:

  - считать конфигурацию – в Главном окне программы появятся значения программируемых параметров, которые заданы в приборе,

  - создать конфигурацию – в Главном окне программы появятся значения программируемых параметров, записанные в Конфигуратор по умолчанию,

  - открыть конфигурацию из файла – поверх Главного окна появится окно со списком ранее сохраненных файлов конфигураций *.cfg, которые можно открыть.

Примечание. Окно Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101 появляется только в случае, если такая опция включена, см. Главное меню программы, п. 4.1.1. При отсутствии окна Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101 в Главном окне программы отображаются значения программируемых параметров, записанных в Конфигуратор по умолчанию.

Рис. 11. Окно Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101

4.2 Считывание параметров

4.2.1 Считывание всех параметров

Для считывания всех параметров в Главном меню выберите Команда  Считать, либо нажмите кнопку  на Панели инструментов. При считывании конфигурации из прибора в Рабочем окне появляются значения программируемых параметров, которые установлены в приборе.

4.2.2 Считывание одного параметра

Для считывания одного параметра щелкните левой кнопкой мыши по обозначению параметра. В появившемся контекстном меню выберите Считать параметр, рис. 12.

Рис. 12. Запись и считывание отдельного параметра

При считывании параметра Окно редактирования меняет цвет на желтый.

Если при считывании возникли ошибки, Окно редактирования параметра меняет цвет на красный и выдает сообщение об ошибке.

Цвет Окна редактирования сохраняется до следующего чтения данного параметра.

4.3 Запись параметров

4.3.1 Запись всех параметров

Для записи всех параметров в Главном меню выберите Команда  Записать все, либо  на Панели инструментов.

4.3.2 Запись одного параметра

Для записи одного параметра щелкните левой кнопкой мыши по обозначению параметра. В появившемся меню выберите Записать параметр (см. рис. 12).

ВНИМАНИЕ! Целую и дробную части параметра разделяйте запятой,  а не точкой.

4.3.3 Запись измененных параметров

Для записи измененных с момента последней записи параметров в Главном меню выберите Команда  Записать изменения, либо нажмите кнопку  на Панели инструментов. Для записи изменений нужно меньше времени, чем для записи всех параметров, что весьма удобно.

При записи параметра Окно редактирования меняет цвет на зеленый.

Если при записи возникли ошибки, Окно редактирования параметра меняет цвет на красный с выдачей сообщения об ошибке.

Цвет Окна редактирования сохраняется до следующей записи данного параметра.

4.4 Работа с конфигурациями

Непосредственно после загрузки Конфигуратора (без окна Добро пожаловать в Конфигуратор ТРМ101) в Рабочем окне отображается конфигурация по умолчанию.

Пользователь может:

- создать конфигурацию;

- сохранить конфигурацию;

- открыть конфигурацию;

- изменить конфигурацию.

4.4.1 Создание новой конфигурации

Для создания новой конфигурации:

- в Главном меню выберите Файл  Новый  или нажмите кнопку  на Панели инструментов;

- в Рабочем окне измените значения программируемых параметров, для этого: установите курсор в Окно редактирования параметра, щелкнув по нему левой кнопкой мыши (рис. 13, а), и задайте с помощью клавиатуры нужное значение параметра (рис. 13, б)

| Рис. 13. Изменение значения параметра а) | б) |
| --- | --- |

- запишите созданную конфигурацию в прибор (см. п. 4.3.1) либо сохраните ее в файле (см. ниже).

4.4.2 Сохранение файла конфигурации

Для сохранения конфигурации в файле:

              - в Главном меню выберите Файл  Сохранить или нажмите кнопку  на Панели инструментов;

              - в появившемся окне выберите директорию, куда нужно сохранить файл конфигурации, рис. 14;

              - задайте имя сохраняемого файла и нажмите Сохранить.

Рис. 14. Сохранение файла конфигурации

4.4.3 Открытие файла конфигурации

Чтобы открыть конфигурацию из файла:

  - в Главном меню выберите Файл  Открыть или нажмите кнопку  на Панели инструментов;

  - в появившемся окне выберите директорию и требуемый файл, рис. 15;

  - нажмите кнопку Открыть;

Рис. 15. Открытие файла конфигурации

4.4.4 Изменение конфигурации

- Для изменения конфигурации в приборе:

  - считайте имеющуюся конфигурацию из прибора в ПК, выбрав в Главном меню Команда  Считать или нажав кнопку  на Панели инструментов;

  - установите в Рабочем окне требуемые значения программируемых параметров;

  - запишите изменения из ПК в прибор, выбрав в Главном меню Команда  Записать изменения или нажав кнопку  на Панели инструментов.

- Для изменения файла с конфигурацией:

  - откройте конфигурацию из файла, выбрав в Главном меню Файл  Открыть или нажав кнопку  на Панели инструментов;

  - установите в Рабочем окне требуемые значения программируемых параметров;

  - сохраните измененную конфигурацию в файле или запишите ее в прибор.

##### 4.5 Работа с несколькими приборами

##### Конфигурировать несколько приборов одновременно нельзя. Если Вы хотите использовать одну и ту же конфигурацию для нескольких приборов, то:

##### создайте конфигурацию и сохраните ее в файле;

##### запишите эту конфигурацию в первый прибор, задав одинаковые значения сетевых параметров программы и прибора (сетевые параметры программы должны соответствовать сетевым параметрам прибора);

##### в файле конфигурации измените сетевой адрес прибора (в сетевых параметрах программы и прибора);

##### запишите измененную конфигурацию в следующий выбранный прибор;

- повторите два предыдущих действия для остальных приборов.

Если во время конфигурирования одного из приборов был задан адрес в сети, который совпадает с адресом другого прибора, программа выдаст сообщение «Прибор не найден», либо сообщение об ошибке. Для восстановления нормального взаимодействия программы и прибора необходимо с лицевой панели прибора задать его адрес так, чтобы он не совпадал с адресами других приборов в сети,  выключить  и снова включить прибор.

4.6 Программирование прибора с помощью конфигуратора

4.6.1 Начало работы

После запуска в Рабочем окне Конфигуратора установлены значения программируемых параметров по умолчанию. Обычно для поддержания заданной температуры с помощью нагревателя пользователю достаточно задать тип датчика (п. 4.6.1.1) и уставку регулятора (в функциональной схеме или в окне Регулирование), а затем запустить автонастройку (п. 4.7.2) и регулирование (п. 4.7.1).

При поддержании температуры с помощью охладителя, помимо указанного выше, задайте «прямое» управление при регулировании, см. п. 4.6.7.

Для управления более сложными технологическими процессами следует привлекать квалифицированных специалистов, которые установят значения других программируемых параметров, например, сигнализацию об аварии, см. п. 4.6.14.

Кроме того, существует возможность ограничить или запретить доступ неквалифицированным пользователям к изменению программируемых параметров прибора, см. п. 4.8. Деятельность пользователя в этом случае может быть ограничена, например, изменением уставки регулятора в узких пределах, либо запретом изменения конфигурации и прочих параметров.

ВНИМАНИЕ! При программировании значения параметров не должны выходить за допустимые пределы. При попытке записи недопустимого значения параметра из ПК в прибор программа выдаст сообщение об ошибке.

4.6.1 Установка параметров основного (измерительного) входа

4.6.1.1 В начале работы задайте тип датчика параметром in-t  (in-t) в соответствии с  используемым типом датчика, рис. 16.

Рис. 16. Выбор типа датчика

Значения параметра in-t (in-t) в соответствии с используемым типом датчика приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Параметр in-t | Тип датчика | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| 50П 1.385 | ТСП50 с W100 = 1,385 | –200...+750 оС |
| 100П 1.385 | ТСП100 с W100 = 1,385 (Pt 100) | –200...+750 оС |
| 50П 1.391 | ТСП50 с W100 = 1,391 | –200...+750 оС |
| 100П 1.391 | ТСП100 W100 = 1,391 | –200...+750 оС |
| ТСП гр. 21 | ТСП гр. 21 (R0 = 46 Ом, W100 = 1,391) | –200...+750 оС |
| 50М 1.426 | ТСМ50 W100 = 1,426 | –50...+200 оС |
| 100М 1.426 | ТСМ100 W100 = 1,426 | –50...+200 оС |
| ТСМ гр. 23 | ТСМ гр. 23 (R0 = 53 Ом, W100 = 1,426) | –50...+200 оС |
| 50М 1.428 | ТСМ50 W100 = 1,428 | –190...+200 оС |
| 100М 1.428 | ТСМ100 W100 = 1,428 | –190...+200 оС |
| ТВР (А-1) | термопара ТВР (А-1) | 0...+2500 оС |
| ТВР (А-2) | термопара ТВР (А-2) | 0...+1800 оС |
| ТВР (А-3) | термопара ТВР (А-3) | 0...+1800 оС |
| ТПР (В) | термопара ТПР (В) | +200...+1800 оС |
| ТЖК (J) | термопара ТЖК (J) | –200...+1200 оС |
| ТХА (К) | термопара ТХА (К) | –200...+1300 оС |
| ТХК (L) | термопара ТХК (L) | –200...+800 оС |
| ТНН (N) | термопара ТНН (N) | –200...+1300 оС |
| ТПП (R) | термопара ТПП (R) | 0...+1750 оС |
| ТПП (S) | термопара ТПП (S) | 0...+1750 оС |
| ТМК (Т) | термопара ТМК (Т) | –200...+400 оС |
| 0…5 мА | ток 0…5 мА | –0…100% |
| 0…20 мА | ток 0…20 мА | –0…100% |
| 4…20 мА | ток 4…20 мА | –0…100% |
| –50…+50 мВ | напряжение –50…+50 мВ | –0…100% |
| 0…1 В | напряжение 0…1 В | –0…100% |

4.6.1.2 При использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения проведите настройку диапазона измерения, задав значения параметров:

dP (dP)  – положение десятичной точки;

in-L (in-L)   – нижняя граница диапазона измерения;

in-H (in-H) – верхняя граница диапазона измерения, рис. 17.

Рис. 17. Установка диапазона измерения

Значения верхней и нижней границ диапазона измерения изменяются автоматически после выбора типа датчика (см. табл. 1), при необходимости их можно изменить вручную.

Значение параметра dP (dP) влияет на положение десятичной точки при отображении измеряемой величины и остальных параметров, имеющих те же единицы измерения, что и измеряемая величина.

При выборе датчиков температуры изменение этих параметров невозможно.

4.6.1.3 Параметры SL-L (SL-L) – нижняя граница диапазона изменения уставки и SL-H (SL-H) – верхняя граница диапазона изменения уставки позволяют ограничить действия оператора: он не сможет задать недопустимое значение уставки, рис. 18.

Рис. 18. Установка диапазона изменения уставки

4.6.2 Корректировка измерительной характеристики

Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, может потребоваться корректировка измеренного прибором значения. Предусмотрена корректировка с помощью параметров: SH (SH) – сдвиг измерительной характеристики и KU (КU) – наклон измерительной характеристики, рис. 19. «Сдвиг» характеристики используется для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (при использовании двухпроводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления). «Наклон» характеристики используется для компенсации погрешностей датчиков при отклонении значения W100 от номинального.

Рис. 19. Установка «сдвига» и «наклона» измерительной характеристики

ВНИМАНИЕ!

1 Необходимость установки коррекции измерения выявляется после проведения поверки используемых датчика и прибора.

2 При подключении термопреобразователя сопротивления по двухпроводной линии параметр SH задавать обязательно.

4.6.3 Установка параметров цифрового фильтра

Для настройки цифрового фильтра измерений задайте параметры: Fb (Fb) – полоса цифрового фильтра и inF (inF) – постоянная времени цифрового фильтра, рис. 20, 21.

Полоса цифрового фильтра Fb (Fb) осуществляет ограничение единичных помех, при Fb = 0 ограничение единичных помех отсутствует. При низком уровне помех или при работе с быстроменяющимся процессом рекомендуется увеличить значение параметра Fb или задать его равным нулю. В случае работы в условиях помех значение параметра Fb необходимо уменьшить, но тогда фильтр вносит значительное запаздывание в систему.

Постоянная времени цифрового фильтра inF (inF) служит для подавления шумов посредством экспоненциального сглаживания сигнала. Оптимальное значение этого параметра определяется прибором в ходе автонастойки.

При установке оптимальных значений параметров цифрового фильтра задержка сигнала, вносимая фильтром, не будет оказывать отрицательного влияния на процесс регулирования и сохранится эффективность подавления помех.

Рис. 20. Установка полосы цифрового фильтра

Рис. 21. Установка постоянной времени цифрового фильтра

4.6.4 Программирование работы дополнительных ключей Кл1, Кл2

Запуск/остановку регулирования можно осуществлять ключом Кл1. Для этого установите параметр Ev-1 (EV-1) – функции ключа 1 на дополнительном входе в положение r-S (R-S) – разрешение использования ключа Кл1, при значении параметра, равном nonE (nonE) ключ 1 не задействован.

Прибором можно управлять только по интерфейсу RS-485. Для этого замкните ключ Кл2 и установите параметр Ev-2 (EV-2) – функции ключа 2 на дополнительном входе в положение r-L (R-L), при значении параметра, равном nonE (nonE) ключ 2 не задействован, рис. 22.

Рис. 22. Программирование работы ключей Кл1, Кл2

4.6.5 Установка параметров выходного устройства (ВУ) прибора

В зависимости от модификации, прибор ТРМ101 может иметь выходные устройства как ключевого (электромагнитное реле, транзисторная или симисторная оптопара), так и аналогового (например, ЦАП) типов.

Вы можете выбрать, как использовать выходные устройства прибора: для регулирования, регистрации или сигнализации. Для этого установите соответствующие значения параметров: out1 (Out1) – сигнал, поступающий на выход 1 и out2 (Out2) – сигнал, поступающий на выход 2, рис. 23.

Для регулирования с использованием выходного устройства ключевого или аналогового типов следует выбрать из списка значение o (o) – выходной сигнал ПИД-регулятора.

Для регистрации с использованием выходного устройства аналогового типа выберите из списка значение Pv  (Pv) – измеряемая величина.

Для сигнализации с использованием выходного устройства ключевого типа выберите из списка значение Alor (Alor) – сигналы компаратора и «LBA», соединенные по схеме «ИЛИ», либо ALAn  (ALAn) – сигналы компаратора и «LBA», соединенные по схеме «И».

Рис. 23. Установка параметров ВУ1 и ВУ2

4.6.6 Настройка диапазона регистрации

При использовании аналогового ВУ как регистратора (в параметре out1 (out2) установлено значение Pv) для передачи информации об измеренных значениях на внешние устройства (самописец, АЦП и др.) определите диапазон работы ВУ путем установки параметров: A1-L (A1-L), A2-L (A2-L) – нижняя граница диапазона регистрации ЦАП 1 (ЦАП 2) и A1-H (A1-H), A2-H (A2-H) – верхняя граница диапазона регистрации ЦАП 1 (ЦАП 2), рис. 24. С помощью диапазона регистрации Вы можете самостоятельно настроить пределы, в которых Вас интересует измеряемая величина, чтобы получить максимальную точность и разрешающую способность регистрации.

Рис. 24. Задание верхних и нижних границ диапазона регистрации

Допустимо задавать любые соотношения этих параметров, кроме An-L = An-H, так как при этом на выходе появляется неопределенный сигнал, здесь n – номер ЦАП.

4.6.7 Установка типа управления

Для конкретной системы регулирования выберите тип управления, задав соответствующее значение параметра оrEU (OrEU) – тип управления при регулировании, рис. 25.

Рис. 25. Установка типа управления при регулировании

4.6.8 Установка периода следования управляющих импульсов

При импульсном режиме управления (выходное устройство ключевого типа) задайте период следования управляющих импульсов параметром CP (CP), рис. 26. Значение этого параметра определите самостоятельно или проведите автонастройку.

При использовании электромагнитного реле или пускателя на выходе регулятора установка высокой частоты следования импульсов (небольшого значения CP) недопустима, т.к. это приведет к быстрому износу силовых контактов. Качество регулирования при этом может ухудшиться.

При использовании в качестве выходных устройств электронных ключей (транзисторных или симисторных оптопар) допускается устанавливать значение CP, равное периоду опроса датчика (1…2 с), качество регулирования в этом случае оптимальное.

При аналоговом управлении значение параметра CP  не влияет на работу прибора.

Оптимальное значение этого параметра определяется прибором в ходе автонастойки.

Рис. 26. Установка периода следования управляющих импульсов

М101РМ101

4.6.9 Настройка компаратора

При использовании компаратора для сигнализации или двухпозиционного регулирования выберите один из семи типов логики работы компаратора, задав значение параметра ALt  (ALt), рис. 27.

При использовании 5-го, 6-го и 7-го типов логики компаратор игнорирует первое срабатывание, которое обычно обусловлено выходом системы на установившийся режим.

После выбора типа логики работы компаратора настройте порог срабатывания и гистерезис компаратора – параметры  AL-d (AL-d) и AL-H (AL-H) соответственно, рис. 28.

При значении параметра Alt (ALt) = 0 компаратор будет выключен, параметры AL-d (AL-d), AL-H (AL-H) недоступны.

Рис. 27. Установка типа логики срабатывания компаратора

- При использовании компаратора для сигнализации задайте порог срабатывания и гистерезис компаратора параметрами AL-d (AL-d) и AL-H (AL-H), рис. 28. Например, выбран тип логики 1, тогда сигнализация включится при превышении уставки на величину порога срабатывания и выключится при значении уставка + порог срабатывания – гистерезис. Гистерезис задается, чтобы избежать дребезга реле около точки включения сигнализации.

Рис. 28. Установка порога срабатывания и гистерезиса компаратора

- При использовании компаратора для двухпозиционного регулирования задайте следующие значения параметров:

  - сигнал, поступающий на выход 1 (выход 2): оut1 (оut2) = Alor;

  - время диагностики обрыва контура: LBA = 0;

  - тип логики работы компаратора: ALt = 1 (холодильник) или 2 (нагреватель);

  - порог срабатывания компаратора: AL-d = 0;

  - гистерезис компаратора: AL-H – определяете самостоятельно исходя из требуемой точности регулирования и используемого исполнительного механизма.

При такой настройке компаратора, например, при использовании нагревателя, регулятор будет выдавать управляющее воздействие до тех пор, пока регулируемая величина не достигнет значения уставка + гистерезис компаратора. Затем регулятор выключится и включится снова, когда регулируемая величина достигнет значения уставки.

4.6.10 Установка индикации выходного сигнала

Установите индикацию текущего значения выходной мощности с помощью параметра o-dP (o-dP):

оn (on) – значение выходной мощности индицируется в параметре о (o) группы LvoP (LvoP);

off  (off) – параметр пропадает из группы LvoP (LvoP), рис. 29.

Рис. 29. Установка индикации выходного сигнала

4.6.11 Установка параметров ПИД-регулирования

Коэффициенты ПИД-регулятора можно определить с помощью автонастройки.

Если характеристики объекта регулирования заранее известны, либо автонастройка не дала желаемых результатов, Вы можете вручную установить параметры ПИД-регулирования:

P (P) – полоса пропорциональности ПИД-регулятора Xp;

i (i) – интегральная постоянная ПИД-регулятора τи;

d (d) – дифференциальная постоянная ПИД-регулятора τд, рис. 30.

Рис. 30. Установка основных параметров ПИД-регулятора

При i = 0 и d = 0 прибор работает как П-регулятор, выходной сигнал зависит от величины рассогласования уставки и регулируемой величины.

При i = 0 прибор работает как ПД-регулятор, выходной сигнал зависит от величины и скорости изменения рассогласования уставки и регулируемой величины.

При d = 0 прибор работает как ПИ-регулятор, выходной сигнал зависит от величины и суммы предыдущих рассогласований уставки и регулируемой величины.

Оптимальные значения этих параметров определяются прибором в ходе автонастойки.

Кроме основных параметров ПИД-регулятора в приборе есть дополнительные параметры, которые можно задать с помощью Конфигуратора.

Для исключения излишних срабатываний регулятора при небольших значениях рассогласования между уставкой и регулируемой величиной задайте зону нечувствительности ПИД-регулятора параметром dB (dB), рис. 31.

Рис. 31. Задание зоны нечувствительности ПИД-регулятора

При использовании исполнительных механизмов с высоким коэффициентом передачи введите ограничение максимальной выходной мощности регулятора с помощью параметра  оL-H (OL-H), чтобы не допустить сгорания объекта регулирования, рис. 32. Минимальную выходную мощность регулятора ограничьте с помощью параметра  оL-L (OL-L), рис. 32.  Его значение не следует задавать меньше 1%, т.к. это приводит к преждевременному износу исполнительного механизма.

Чтобы избежать неблагоприятных воздействий на исполнительный механизм из-за резкого изменения выходного сигнала регулятора задайте максимальную скорость изменения выходной мощности параметром  оrL (OrL), рис. 32.

Если рассчитанное значение выходной мощности меньше установленного в параметре оL-L (OL-L), на выход регулятора будет выдан сигнал оL-L (%).

Если рассчитанное значение выходной мощности больше установленного в параметре оL-H (OL-H), на выход регулятора будет выдан сигнал оL-H (%).

Рис. 32. Ограничения выходной мощности

4.6.12 Настройка состояния "ошибка измерения"

При обнаружении какой-либо ошибки (на входе, процессора, внутреннего преобразования, автонастройки) или при срабатывании сигнализации LBA прибор прекращает регулирование и переходит в состояние «ошибка измерения». Чтобы в этом случае регулятор выдавал управляющий сигнал, задайте значение выходной мощности в состоянии «ошибка измерения», параметр  mvEr (MuEr), рис. 33.

Рис. 33. Выходная мощность регулятора при обнаружении ошибки или обрыва контура

4.6.13 Настройка состояния "остановка регулирования"

Если Вы остановили процесс регулирования, выходная мощность регулятора будет равна значению, установленному в параметре  mvSt (MVSt), рис. 34.

Рис.34. Выходная мощность регулятора в состоянии «остановка регулирования»

4.6.14 Настройка сигнализации LBA

Для определения нарушений в работе системы регулирования (например, обрыв или сгорание исполнительного механизма) в приборе предусмотрена функция LBA. Если при выдаче максимальной (минимальной) выходной мощности в течение определенного интервала времени (LBA (LBA) – время диагностики обрыва контура) регулируемая величина не изменилась на заданное значение (LbAb (LBAb) – ширина зоны диагностики обрыва контура), то регулятор остановится и загорится светодиод «LBA» на лицевой панели  прибора.

Для настройки сигнализации LBA следует задать время диагностики обрыва контура в секундах параметром LBA (LBA), ширину зоны диагностики обрыва контура в процентах – параметром LbAb (LBAb), рис. 35.

При значении LBA (LBA), равном нулю, сигнализация об обрыве контура отключается.

Рис. 35. Задание ширины зоны и времени диагностики обрыва контура

4.6.15 Задание скорости выхода на уставку

Для предотвращения перерегулирования при запуске системы ограничьте скорость выхода на уставку vSP (uSP), рис. 36. При использовании этой функции возрастает время выхода системы на установившийся режим. Поэтому если время выхода системы на установившийся режим недопустимо велико, следует увеличить скорость выхода на уставку.

Оптимальное значение этого параметра определяется прибором в ходе автонастойки.

Рис. 36. Задание скорости выхода на уставку

4.6.16 Установка сетевых параметров прибора

Для изменения сетевых параметров прибора с помощью Конфигуратора, задайте скорость обмена данными bPS (bPS), рис. 37.

Рис. 37. Установка скорости обмена данными

Базовый адрес прибора в сети задайте параметром U-nо (U-nO), рис. 38.

Рис. 38. Установка базового адреса прибора

ВНИМАНИЕ! После задания сетевых параметров прибора bPS и U-nо не забудьте изменить сетевые параметры программы, см. п. 4.3.

4.7 Регулирование и автонастройка

После установки программируемых параметров прибора Вы можете производить регулирование и автонастройку. Чтобы открыть окно Регулирование выберите Команды  Регулирование в Главном меню, либо нажмите кнопку  на Панели инструментов.

Рис. 39. Окно регулирования

В окне Регулирование (рис. 39) производится запуск/остановка процессов регулирования и автонастройки, индицируются результаты автонастройки, значения уставки и регулируемой величины, а также задаются параметры точной автонастройки.

4.7.1 Регулирование

Для запуска регулирования нажмите кнопку . При этом она трансформируется в кнопку , нажатие которой останавливает процесс регулирования.

В процессе регулирования мигает красная «лампочка», в окне Выход регулятора отображается значение параметра o (o), рис. 40. В окне Pv отображается значение измеряемой величины (рис. 41). Регулирование происходит по двухпозиционному, либо ПИД-закону, в соответствии с заданными программируемыми параметрами, либо с параметрами, полученными в ходе автонастройки (если она производилась, см. ниже).

Рис. 40. Запущен процесс регулирования

Рис. 41. Измеренная величина

При обнаружении ошибок (на входе, процессора, внутреннего преобразования, автонастройки) выходная мощность регулятора принимает значение, заданное в параметре значение выходной мощности в состоянии «ошибка измерения» mvEr (MuEr).

При остановленном регулировании выходной сигнал регулятора принимает значение, заданное в параметре значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования» mvSt (MVSt).

При неверно заданном типе датчика и отсутствии соединения прибора с ПК в окне Pv появляются три вопросительных знака, рис. 42.

Рис. 42. Ошибка, возникшая в процессе регулирования

Если технологический процесс требует изменения уставки регулируемой величины, то это можно сделать непосредственно в окне регулирования. Запишите с клавиатуры новое значение уставки в окно Уставка, а затем нажмите кнопку Запись, рис. 43.

Рис. 43. Запись в прибор нового значения уставки

4.7.2 Автонастройка

Процесс автонастройки инициируется нажатием кнопки . При этом она трансформируется в кнопку , нажатие на которую останавливает процесс автонастройки.

Перед запуском автонастройки выберите тип автонастройки (Предварительная или Точная, рис. 39.), а при проведении точной автонастройки задайте параметры: ALFA (ALFA) – отношение дифференциальной к интегральной постоянной ПИД-регулятора (τд/τи) и dYx (dYx) – допустимое отклонение регулируемого параметра от уставки.

Примечание. Параметры точной автонастройки записываются в прибор на заводе-изготовителе, для их просмотра достаточно считать выбранные параметры. В большинстве случаев запрограммированные на заводе значения параметров являются оптимальными.

При запуске автонастройки автоматически запускается регулирование, из прибора считываются параметры P, i, d, CP, inF, vSP (P, I, d, CP, inF, VSP) и отображаются в столбце До автонастройки. По завершении процесса автонастройки считываются значения параметров  P, i, d, CP, inF, vSP (P, I, d, CP, inF, VSP), полученные в ходе автонастройки, и отображаются в столбце После автонастройки.

Нажатие кнопки  восстанавливает значения параметров до автонастройки (столбец До автонастройки), записывая их в память прибора. Этой функцией следует пользоваться, если значения параметров до проведения автонастройки обеспечивали требуемую точность регулирования, а автонастройка не улучшила качество процесса регулирования.

После завершения автонастройки программа выдает соответствующее сообщение, рис. 44.

Рис. 44. Автонастройка завершена

4.8 Ограничение доступа к изменению параметров

С помощью Конфигуратора можно устанавливать защиту от несанкционированного изменения конфигурации и блокировку кнопок лицевой панели прибора.

Для изменения параметров секретности, установки блокировки кнопок, а также разрешения и запрета операций выберите Опции  Установка защиты конфигурации в Главном меню, либо щелкните левой кнопкой мыши по кнопке  на Панели инструментов.

В появившемся окне Параметры секретности можно редактировать параметры: r-L (r-L) – запрет изменений параметров кнопками и oAPt (oAPt) – доступ к параметрам, рис. 45. Существует возможность одновременно записать в прибор оба параметра, нажав кнопку Применить.

Рис. 45. Изменение параметров r-L и oAPt

В окне Разрешение и запрет операций (рис. 45) можно:

- запретить изменение конфигурации;

- запретить автонастройку;

- запретить изменение параметров секретности.

Чтобы запретить или разрешить операцию, установите или снимите соответствующую галочку.

Для доступа к разрешению/запрету операций введите пароль (после установки/переустановки программы нужно ввести пароль, указанный в файле readme.txt, который расположен в папке ТРМ101 Конфигуратор) и нажмите кнопку Активировать пароль.

Если был введен неверный пароль, программа выдаст сообщение об ошибке, рис. 46.

Рис. 46. Введен неверный пароль

Если был введен правильный пароль, будет открыт доступ к разрешению/запрету операций.

Можно сменить используемый пароль. Для этого нужно ввести старый пароль и нажать кнопку Активировать пароль, затем дважды набрать один и тот же новый пароль в окнах Новый пароль и Новый пароль еще раз. Нажмите кнопку Сменить пароль и старый пароль будет изменен на новый. Если значения пароля в окнах Новый пароль и Новый пароль еще раз не совпадают, программа выдаст сообщение об ошибке, рис. 47.

Рис. 47. Неверно введен новый пароль

Чтобы после установки необходимых параметров закрыть доступ посторонним людям к разрешению/запрету операций нажмите кнопку Деактивировать пароль либо просто закройте окно.

Ограничение доступа к изменению параметров удобно применять, если пользователь задал требуемые значения программируемых параметров, а за процессом регулирования следит оператор. В зависимости от квалификации оператора, можно ограничить его доступ к изменению параметров.