| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PS1 | Авария насосов ГВС | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 2 | PS2 | Авария насосов отопления | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 3 | TT1 | Температура наружного воздуха | AI | СК | Датчик температуры ДТС 125Л |  |
| 4 | TT2 | Температура прямой воды | AI | СК | Датчик температуры ДТС 035Л |  |
| 5 | TT3 | Температура обратной воды | AI | СК | Датчик температуры ДТС 035Л |  |
| 6 | TT4 | Температура в контуре ГВС | AI | СК | Датчик температуры ДТС 035Л |  |
| 7 | TT5 | Температура в контуре отопления | AI | СК | Датчик температуры ДТС 035Л |  |
| 8 | PT1 | Давление в контуре отопления | AI | CК | Датчик давления ПД100-ДИ |  |
| 9 | ET1 | Управление запорно-регулирующим клапаном ГВС | AO | 4-20мА | Danfoss AME655 N1 |  |
| 10 | ET1 | Положение запорно-регулирующего клапана ГВС | AI | 4-20мА |  |  |
| 11 | ET2 | Управление запорно-регулирующим клапаном отопления | AO | 4-20мА | Danfoss AME655 N2 |  |
| 12 | ET2 | Положение запорно-регулирующего клапана отопления | AI | 4-20мА |  |  |
| 13 | NS1 | Вкл./Выкл. аварийный насос ГВС | DO | СК | Аварийный насос ГВС |  |
| 14 | NS2 | Вкл./Выкл. аварийный насос отопления | DO | СК | Аварийный насос отопления |  |
| 15 | NS3 | Вкл./Выкл. насос 1 отопления | DO | СК | Насос отопления 1 |  |
| 16 | NS4 | Вкл./Выкл. насос 2 отопления | DO | СК | Насос отопления 2 |  |
| 17 | NS5 | Вкл./Выкл. насос 1 ГВС | DO | СК | Насос ГВС 1 |  |
| 18 | NS6 | Вкл./Выкл. насос 2 ГВС | DO | СК | Насос ГВС 2 |  |
| 19 | NS7 | Вкл./Выкл. насос подпитки | DO | СК | Насос подпитки |  |
| 20 | HL1 | Световая сигнализация ГВС | DO | ~220В | Шкаф автоматики | Авария в контуре ГВС |
| 21 | HL2 | Световая сигнализация отопления | DO | ~220В | Шкаф автоматики | Авария в контуре отопления |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | HA1 | Звуковая сигнализация | DO | ~220В | Шкаф автоматики |  |
| 23 | SB1 | Отключение ревуна | DI | СК | Шкаф автоматики | «Откл. Ревун» |
| 24 | SA1 | Перевод в ночной режим контура отопления | DI | СК | Шкаф автоматики | «День/Ночь» |
| 25 | SA2 | Перевод на летний режим | DI | СК | Шкаф автоматики | «Зима/Лето» |
| 26 |  | Обмен данными | RS-485 |  |  | Передача по Ethernet через преобразователь ЭКОН134 |

Инв. № подл.

Подп. И дата

Инв. № подл.

Лист

Изм.

Кол.уч

№ док.

Разработ

Проверил

Н.контроль

Утвердил

Подп.

Дата

АБВГ - 14.07-НТХ.П

Стадия

Лист

Листов

2

2

P

Управление системой отопления и

ГВС на базе ОВЕН ТРМ132М

(аналоговое управление 4-20мА)

Формат

А4

Копировал: