ОВЕН

Производство контрольно – измеритель - ных приборов и средств автоматизации

Драйверы подключения приборов интерфейса RS485, RS232 ПО ОВЕН к программному комплексу SCADA Trace Mode v.5

(руководство  пользователя)

ООО « ПО ОВЕН»

Москва, 2003

СОДЕРЖАНИЕ:

Инсталляция…………………………………………………………………………………....3

- Подключение драйвера прибора к программному комплексу TraceMode.............3

- Наименование канала........................................................................................................4

- Настройка       СOM – порта……..………………………………………………………4

- Приложение 1. Команды прибора ТРМ138…………………………………………... 6

- Приложение 2. Команды прибора ТРМ101 ………………………………………….10

- Приложение 3. Команды прибора МВА8 …………………………………………….14

- Приложение 4. Команды прибора ПКП1 …………………………………………….16

- Приложение 5. Команды прибора СИ8 ………………………………………………17

- Приложение 6. Команды прибора ТРМ202 ………………………………………….18

- Приложение 7. Команды прибора ТРМ200 v.13 …………………………………….22

- Приложение 8. Команды прибора ТРМ200 v.15……..……………………………... 24

- Приложение 9. Команды прибора ТРМ201 v.13……………………………………..26

- Приложение 10. Команды прибора ТРМ201 v.15…………………………………... 29

- Приложение 11. Команды прибора ТРМ202 v.13……………………………..……. 32

- Приложение 12. Команды прибора ТРМ202 v.15……………………………………36

- Приложение 13. Команды прибора ТРМ200 v.16 v.18, ТРМ201 v.16 v.18,                       ТРМ202 v.16 v.18 ……………………………. ………………………………………….40

- Приложение 14. Команды прибора ТРМ151 ..……………………………………….41

- Приложение 15. Команды прибора МВУ8    …. …………………………………….42

- Приложение 16. Команды прибора ТРМ133 …. …………………………………….43

- Приложение 17. Команды прибора ТРМ101 V02.0020………...………………..….44

- Приложение 18. Команды прибора ТРМ202 V02.0020….…………………………..47

- Приложение 19. Команды прибора УКТ – Щ4 АТ,АН.…………………………..... 51

- Приложение 20. Команды прибора УКТ – Щ4 ТС…………………………………..52

- Приложение 21. Команды прибора УКТ – Щ4 ТПП, ТП..……………………….... 53

- Приложение 22. Команды прибора ТРМ32……..……………………………..……. 54

- Приложение 23. Команды прибора ТРМ33……..……………………………………55

- Приложение 24. Команды прибора ТРМ34………………………………………..... 56

- Приложение 25. Команды прибора МПР51…………………………………………..57

- Приложение 26. Команды прибора ТРМ38…………………………………………..58

Инсталляция драйвера.

Для инсталляции необходимо запустить файл  Setup.exe.

При запросе пути установки драйверов необходимо ввести путь расположения программного комплекса  TraceMode. В главную директорию TraceMode установщиком копируются файлы T12S0.dll, Media0.dll. В поддиректорию   ..\INI   главной директории инсталлятором копируются файлы TYPE12.INI, OWEN1.DRV.

Примечание: нельзя вносить изменения в файлы TYPE12.INI, OWEN1.DRV, т.к. это может стать причиной потери работоспособности драйвера.

# Подключение драйвера прибора к программному комплексу TraceMode.

Программное подключение драйвера производится в редакторе базы каналов, в окошке  « каналы объекта ».

4

2

3

1

5

рис.1. Вид окна «каналы объекта».

Заполнение полей:

- поле ввода номера канала. Уникальное число, определяет номер канала в проекте. (формат ввода ДЕСЯТИЧНЫЙ).

- поле ввода адреса канала. Для приборов  RS- 485, адрес канала прибора. Для приборов  RS-232 номер канала преобразователя АС-2, к которому подключён прибор. (формат ввода ДЕСЯТИЧНЫЙ).

- поле ввода дополнительного адреса прибора. Для приборов RS-485, если используется 11 битный адрес в сети,  в поле записывается дополнительный адрес канала, при использовании 8 битного адреса в сети,  в поле записывается  0 (ноль). При RS-232 в поле записывается 0 (ноль). (формат ввода ДЕСЯТИЧНЫЙ).

- поле ввода номера команды.  Для приборов RS-485 номер команды берётся  из   приложения к данному руководству по соответствующему прибору ( см. Приложение 1 – 6). Для приборов RS-232 берутся адреса  каналов из   приложения к данному руководству  по соответствующему прибору (см. Приложение 7-13). Номера команд вводятся в десятичном виде, 1, 2, 3…, 9, 10…., для приборов RS485, соответственно для RS-232,  160 (a0), 162 (a2), …..

- поле ввода типа прибора. Тип прибора выбирается из списка, который открывается при нажатии на кнопку «typ».

# Наименование канала.

При наборе имени канала в окошке «канал: имя» рекомендуется следовать принципам:

- Имя канала в проекте должно быть уникальным.

- Должно отображать адрес, номер команды, тип канала.

- Шаблон задания имени команды – ХХХ_АА_ККВ, где ХХХ – тип прибора, АА – адрес канала, КК – номер команды, В – тип канала (I/O).

Пример:  MPR51_7_3I – канал прибора MPR51, подключенный к 7 каналу, преобразователя АС2, выводит на экран Т прод.

# Настройка СОМ – порта.

Для изменения настроек СОМ порта формируются файлы:

- driverRS232.cfg – для настройки порта работающего с приборами по интерфейсу RS – 232.

- driverRS485.cfg – для настройки порта работающего с приборами по интерфейсу RS – 485.

Файлы конфигурации имеют текстовый формат, находятся в главной директории проекта, данные файлы можно сформировать “вручную”, используя текстовый редактор,

или они сгенерируются автоматически при первом запуске проекта (при нажатии кнопки «эмуляция»), при этом будет сформирован шаблон конфигурации, содержащий следующую запись в первой строке:

Для интерфейса RS – 485 :

OFF R 0 0 8 9600      /порт  признак  чётность   стопбит   кол.бит   скорость/

Для того чтобы связать драйвер с портом необходимо вместо «ОFF» написать имя СОМ – порта к которому подключены приборы RS - 485 интерфейса. Имя порта записывается в текстовом виде, латинскими буквами, верхний регистр, соответствуют стандартным именам, принятым в операционной системе ( СОМ1, СОМ2…..). Параметр признак может обозначаться латинскими буквами “A” или “R”. Буква “A” если при подключении приборов  к СОМ - порту используется автоматический преобразователь  RS–232/RS-485, RS-232/USB. Буква “R” если для подключения приборов к СОМ - порту используется полуавтоматический преобразователь AC-3. По умолчанию в шаблоне ставится признак “R”.  Параметры чётность, стопбит, кол.бит, скорость – должны соответствовать соответствующим настройкам приборов.

Пример:

- COM1 R 0 0  8 9600   подключение приборов к COM1 компьютера по интерфейсу RS-485 через полуавтоматический преобразователь АС-3.

- COM1 A 0 0 8 9600   подключение приборов к СОМ1 компьютора по интерфейсу RS-485 через автоматические преобразователи RS-232/RS-485 или RS-232/RS-485.

- Для интерфейса RS –232 :

- OFF 2 2 8 9600        /порт   чётность   стопбит   кол.бит   скорость/

Для того чтобы связать драйвер с портом необходимо вместо «ОFF» написать имя СОМ – порта к которому подключены приборы RS - 232 интерфейса. Имя порта записывается в текстовом виде, латинскими буквами, верхний регистр, соответствуют стандартным именам, принятым в операционной системе ( СОМ1, СОМ2…..).  Параметры чётность, стопбит, кол.бит, скорость – должны соответствовать соответствующим настройкам приборов.

Примечание:  Для подключения приборов по интерфейсу RS-232 не ставиться признак автоматического/полуавтоматического преобразователя.

Пример:

- COM1  2 2  8 9600   подключение приборов к COM1 компьютера по интерфейсу RS-232 через полуавтоматический или автоматический преобразователь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Команды прибора ТРМ138.

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ind.t | Периодичность смены каналов циклической индикации. | 1…600 |
| 2 | ind.r | Периодичность обновления информации на ЦИ. | 0…60 |
| 3 | ind.A | Состояние циклической индикации после перезапуска прибора | ON, OFF/ 1, 0 |
| 4 | AL.dr | Номер выходного устройства для отработки сигнала АВАРИЯ | 0…8 |
| 5 | AL.Hd | Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ | 1…600 |
| 6 | AL.St | Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала АВАРИЯ | ON, OFF/ 1, 0 |
| 7 | Cj-.C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | ON, OFF/ 1, 0 |
| 8 | SYSt | Режим вывода на индикацию «системных ошибок» | ON, OFF/ 1, 0 |
| 9 | bL.Ar | Режим блокировки ручного управления | ON, OFF/ 1, 0 |
| 10 | in.Fd | Глубина цифрового фильтра | 0…15 |
| 11 | Prt | Уровень приоритета датчика | 1…8 |
| 12 | in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | -99.9…999.9 |
| 13 | in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | 0,900…1,100 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | in-t | Тип НСХ датчика: «Датчик отключен» «ТСМ 100М W100 = 1,426» «ТСМ 50М W100 = 1,426» «ТСП 100П W100 = 1,385» «ТСП 100П W100 = 1,391» «ТХК(L)» «ТХА(K)» «Датчик –50…+50мВ» «ТСМ 50М W100 = 1,428» «ТСП 50П W100 = 1,385» «ТСМ 50П W100 = 1,391» «Датчик 4…20мА» «Датчик 0…20мА» «Датчик 0…5мА» «Датчик 0…1В» «ТСМ 100М W100 = 1,428» «ТСМ гр.23» «ТПП(S)» «ТПП®» «ТЖК(J)» «ТNN(N)» «ТВР(А-1)» | OFF/0 tY00/1 tY01/2 tY02/3 tY03/4 tY04/5 tY05/6 tY06/7 tY07/8 tY08/9 tY09/10 tY10/11 tY11/12 tY12/13 tY13/14 tY14/15 tY15/16 tУ16/17 tУ17/18 tY18/19 tY19/20 tУ20/21 |
| 15 | in.FG | Полоса цифрового фильтра | 0…100 |
| 16 | Ain.L | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | - 999…+9999 |
| 17 | Ain.H | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | -999…+9999 |
| 18 | C.SP | Заданное значение контролируемого параметра (уставка) | -999…+9999 |
| 19 | HУSt | Зона гистерезиса компаратора | 1…9999 |
| 20 | С.SP.o | Зона оперативного изменения уставки | 0…9999 |
| 21 | Ht.on | Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии | 0…9000 |
| 22 | Ht.oF | Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии | 0…9000 |
| 23 | dL.on | Время задержки включения ВУ | 0…3600 |
| 24 | dL.oF | Время задержки выключения ВУ | 0…3600 |
| 25 | bL.St | Блокировка выхода в начале работы | ON, OFF/ 1, 0 |
| 26 | DP__ | Положение запятой на цифровом индикаторе: «Запятая отсутствует» «Запятая после третьей цифры» «Запятая после второй цифры» «Запятая после первой цифры» | 0 1 2 3 |
| 27 | Er.St | Состояние ЛУ при аварии | ON, OFF/ 1, 0 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | AL.t | Выходная характеристика ЛУ: «Измеритель» «Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» «П-образная характеристика» «U-образная характеристика» «Регистратор» | 0 1 2 3 4 5 |
| 29 | Ao.L | Нижняя граница параметра при его регистрации | -999…+9999 |
| 30 | Ao.Н | Верхняя граница параметра при его регистрации | -999…+9999 |
| 31 | C.dr | Позиционный номер выходного устройства | 0…8 |
| 32 | C.Lbt | Заданное время для аварии LBA | 0…9000 |
| 33 | AL.oU | Предупредительная сигнализация о включении ВУ | ON, OFF/ 1, 0 |
| 34 | C.LbА | Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA | 1…100 |
| 35 | С.in | Входной сигнал ЛУ: «Вход отключен» «Датчик d1» «Датчик d2» «Датчик d3» «Датчик d4» «Датчик d5» «Датчик d6» «Датчик d7» «Датчик d8» «Среднее арифметическое по d1, d2 » «Среднее арифметическое по d1…d3» «Среднее арифметическое по d1…d4 » «Среднее арифметическое по d1…d5 » «Среднее арифметическое по d1…d6 » «Среднее арифметическое по d1…d7 » «Среднее арифметическое по d1…d8 » "Разность между d1 и d2" "Разность между d3 и d4" "Разность между d5 и d6" "Разность между d7 и d8" | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
| 36 | bPS | Скорость обмена (кбод) | 2,4/0; 4,8/1; 9,6/2; 14,4/3; 19,2/4; 28,8/5; 38,4/6; 57,6/7; 115,2/8 |
| 37 | LEn | Длина слова данных (бит) | 7 ; 8/0, 1 |
| 38 | PrtY | Состояние бита четности в посылке: «отсутствует» «четность» «нечетность» | No/0 EuEn/1 Odd/2 |
| 39 | Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 ; 2/0, 1 |
| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| 40 | A.Len | Длина сетевого адреса (бит) | 8 ; 11/0, 1 |
| 41 | Addr | Базовый адрес прибора | 0 …2040 (через 8) |
| 42 | n.FLt | Количество фильтров сообщений | 0…8 |
| 43 | dAtA | Формат данных передаваемых в сообщении "Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде" "Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично - десятичном виде" "Часовой формат в двоичном виде" "Часовой формат в двоично - десятичном виде" "Нетипизированное целое в двоичном виде" "Нетипизированное целое в двоично десятичном виде" "Плавающее в IEEE формате или укороченное (трехбайтовое)плавающее" "Строковая переменная" | S.FL.b/0 S.FL.d/1 d.CLK/3 b.CLK/2 int/4 d.int/5 FLt/6 StrG/7 |
| 44 | t.inC | Модификатор времени "Отсутствует" "Присутствует, причем младшие 2 байта поля данных являются циркулярным временем" | NO/0 YES/1 |
| 45 | CHAr | 4-х символьное имя параметра. | 80 символов |
| 46 | SoUr | Адрес узла, на который настроен фильтр | 0 …2047 |
| 47 | rEAd | Измеренная величина (только чтение) | 2^+-127 |
| 48 | dr.dG | Состояния выходного реле канала. (чтение и запись при свободном реле от абонентов). | 0,1 |
| 49 | n.Err | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору. (Только чтение): «норма» «модификация параметра запрещена» «ошибка индекса» «параметр только для чтения» «RAM-адрес не найден» «запрос не обслуживается» «значение вне диапазона» | 0 50 51 52 53 54 55 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Команды прибора ТРМ101

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 2 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL-L и SL-H |
| 3 | r-S | запуск/остановка регулирования | rUn /0 StoP /1 |
| 4 | At | запуск/остановка процесса автонастройки | rUn /0 StoP /1 |
| 5 | Anr | Тип автонастройки | Pnr /0 Sin /1 |
| 6 | AmP | Рекомендуемая амплитуда возбуждаемых колебаний для проведения точной настройки. | 0.00…99.98 |
| 7 | о | Рассчитанное значение выходной мощности регулятора в %. | 0.0…100.0 |
| 8 | in-t | Тип входного датчика или сигнала | r385 /0 r.385 /1 r391 /2 r.391 /3 r-21 /4 r426 /5 r.426 /6 r-23 /7 r428 /8 r.428 /9 E-A1 /10 E-A2 /11 E-A3 /12 E__b /13 E__j /14 E__K /15 E__L /16 E__n /17 E__r /18 E__S /19 E__t /20 i0_5 /21 i0.20 /22 i4.20 /23 U-50 /24 U0_1 /25 |
| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| 9 | dP | Положение десятичной точки | 0,1,2 |
| 10 | in-L | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |
| 11 | in-H | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |
| 12 | SL-L | Нижняя граница задания уставки | от нижней границы диап-на измер. до SL-H |
| 13 | SL-H | Верхняя граница задания уставки | от SL-L до верхней границы диап-на измер |
| 14 | SH | Коррекция измерения «сдвиг». | -500…+500 |
| 15 | KU | Коррекция измерения «наклон» | 0.79…2.00 |
| 16 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…99 |
| 17 | Fb | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
| 18 | oUt1 | Тип сигнала, выводимого на ВУ1 | Pv /0 O /1 Alor /2 ALAn /3 |
| 19 | A1-L | Нижняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 20 | A1-H | Верхняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 21 | A2-L | Нижняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП2 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 22 | A2-H | Верхняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП2 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 23 | oUt2 | Тип сигнала, выводимого на ВУ2 | аналогично oUt1 |
| 24 | Ev-1 | Функция ключа 1 на дополнительном входе | none /0 r-S /1 |
| 25 | Ev-2 | Функция ключа 2 на дополнительном входе | none /0 r-L /1 |
| 26 | ALt | Тип логики работы компаратора | 00 01 02 03 04 05 06 07 |
| 27 | AL-d | Значение отклонения Х компаратора | 0…9999 |
| 28 | AL-Н | Значение гистерезиса компаратора | 0…9999 |
| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| 29 | orEU | Способ управления при регулировании. | Or-r /0 or-d /1 |
| 30 | CP | Период следования управляющих импульсов при регулировании. | 1…99 |
| 31 | o-dP | Разрешение просмотра рассчитанного значения выходной мощности в параметре. | oFF /0 on /1 |
| 32 | vSP | Скорость выхода температуры на уставку | 0…9999 |
| 33 | P | Зона пропорциональности ПИД-регулятора | 0…9999 |
| 34 | i | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 3999 |
| 35 | d | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
| 36 | db | Зона нечувствительности регулятора | 0…9999 |
| 37 | oL-L | Ограничение минимальной выходной мощности (нижний предел). | От 0 до oL-H |
| 38 | oL-H | Ограничение максимальной выходной мощности (верхний предел). | От oL-L до100 |
| 39 | orL | Предел относительного изменения выходной мощности | 0…100 |
| 40 | mvEr | Выходная мощность в состоянии «ошибка измерения». | 0…100 |
| 41 | mvSt | Выходная мощность в состоя 12ИИ «остановка регулир-ния». | 0…100 |
| 42 | LBA | Время определения обрыва контура | 0…9999 |
| 43 | LbAb | Ширина зоны определения обрыва контура | 0.0…9999 |
| 44 | U-no | Номер прибора в сети | 0…255 |
| 45 | bPS | Скорость обмена в сети | 2400 /0 4800 /1 9600 /2 19200 /3 38400 /4 57600 /5 115200 /6 |
| 46 | r-L | Запрет изменений параметров кнопками | LCL /0 Rmt /1 |
| 47 | oAPt | Защита параметров от просмотра | 0 1 2 3 4 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | ALFA | Степень влияния дифференциальной составляющей ПИД - регулятора | 0.125…0.500 |
| 49 | dYx | Допуск отклонения | 0.5…99.98 |
| 50 | tou1 | Тип выходного устройства 1 | KEY /0 dAC /1 oFF /2 |
| 51 | tou2 | Тип выходного устройства 2 | KEY /0 dAC /1 oFF /2 |
| 52 | wtv | TV-режим интерфейса RS-485 | 0 1 2 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Команды прибора МВА8

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cj-.C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 1, 0 |
| 7 | in-t | Посылка 0-1 байты – номер канала. 2 байт – тип НСХ датчика. Тип НСХ датчика: «Датчик отключен» «ТСМ 100М W100 = 1,426» «ТСМ 50М W100 = 1,426» «ТСП 100П W100 = 1,385» «ТСП 100П W100 = 1,391» «ТХК(L)» «ТХА(K)» «Датчик –50…+50мВ» «ТСП 50П W100 = 1,385» «ТСМ 50П W100 = 1,391» «ТСМ 50М W100 = 1,428» «Датчик 4…20мА» «Датчик 0…20мА» «Датчик 0…5мА» «Датчик 0…1В» «ТСМ 100М W100 = 1,428» «ТСМ гр.23» «ТПП(B)» «ТПП(S)» «ТПП(R)» «TНН (N)» «ТЖК(J)» «ТВР(А-1)» «ТВР(А-2)» «TВР (А-3)» «TМК (Т)» «Датчик резистивный» «Токовая задвижка 0 .. 20 мА или 4…20 мА» «Токовая задвижка 0 .. 5 мА» Состояние сухих контактов | 1…8 OFF/0 tY00/1 tY01/2 tY02/3 tY03/4 tY04/5 tY05/6 tY06/7 tY07/8 tY08/9 tY09/10 tY10/11 tY11/12 tY12/13 tY13/14 tY14/15 tY15/16 tУ16/17 tУ17/18 tY18/19 tY19/20 tУ20/21 tУ21/22 tУ22/23 tУ23/24 tУ24/25 tУ40/26 tУ41/27 tУ42/28 tY50/29 |
| 8 | in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…1800 |
| 9 | Prt | Уровень приоритета датчика | 1…8/0…7 |
| 10 | in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | -999…9999 |
| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| 11 | in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | 0.900…1.100 |
| 12 | in.FG | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
| 13 | Ain.L | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | - 999…+9999 |
| 14 | Ain.H | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | -999…+9999 |
| 15 | bPS | Скорость обмена (кбод) | 2,4/0; 4,8/1; 9,6/2; 14,4/3; 19,2/4; 28,8/5; 38,4/6; 57,6/7; 115,2/8 |
| 16 | LEn | Длина слова данных (бит) | 7; 8/0, 1 |
| 17 | PrtY | Состояние бита четности в посылке: «отсутствует» «четность» «нечетность» | No/0 Even/1 Odd/2 |
| 18 | Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 ; 2/0, 1 |
| 19 | A.Len | Длина сетевого адреса (бит) | 8 ; 11/0, 1 |
| 20 | Addr | Базовый адрес прибора | 0 …2047 |
| 21 | rEAd | При штатной ситуации : Измеренная величина (4 байта) При не штатной ситуации (2 байта): Вычисленное значение заведомо неверно. Датчик отключен. Велика температура холодного спая. Мала температура холодного спая. Вычисленное значение слишком велико. Вычисленное значение слишком мало. Короткое замыкание. Обрыв датчика. Отсутствие связи с АЦП. Некорректный калибровочный коэффициент. При нештатной ситуации (2 байта): 0 –1 -й байт (номер канала) 2-й байт (тип датчика) | 2^+-127 0xF0 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF 1…8 см. параметр №5 «in-t» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Команды прибора ПКП1

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTME | Время хода задвижки | 0…..9999 |
| 2 | DCUR | Значение тока привода | 0…..9999 |
| 3 | DPRC | Процент открытия задвижки | 0….1000 |
| 4 | COPN | Команда "открыть" задвижку | - |
| 5 | CCLS | Команда "закрыть" задвижку | - |
| 6 | CSTP | Команда "стоп" задвижки | - |
| 7 | CSET | Установить задвижку в определенное положение. Определяется в процентах. | 0000…1000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Команды прибора СИ8

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCNT | Считать показания счетчика импульсов | -9999999….. 9999999 |
| 2 | DSPD | Считать показания расходомера | 0… 9999999 |
| 3 | DTMR | Считать показания таймера (счетчика времени) | 0….99999595999 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Команды прибора ТРМ202

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 /0 r.385 /1 r391 /2 r.391 /3 r-21 /4 r426 /5 r.426 /6 r-23 /7 r428 /8 r.428 /9 E-A1 /10 E-A2 /11 E-A3 /12 E__b /13 E__j /14 E__K /15 E__L /16 E__n /17 E__r /18 E__S /19 E__t /20 i0_5 /21 i0.20 /22 i4.20 /23 U-50 /24 U0_1 /25 |
| 2 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |
| 3 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 4 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 5 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | On /0 oFF /1 |
| 6 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 (зависит параметра dP) |
| 7 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.79…2.00 |
| 8 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 (зависит параметра dP) |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |
| 10 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |
| 11 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |
| 12 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 13 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 14 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | On /0 oFF /1 |
| 15 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 (зависит параметра dP) |
| 16 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.79…2.00 |
| 17 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 (зависит параметра dP) |
| 18 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |
| 19 | DiSP | Режим индикации | StAt /0 CYCL /1 |
| 20 | rESt | Время ожидания | 0…250 |
| 21 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 /0 Pv2 /1 dPv /2 |
| 22 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора1 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H1 |
| 23 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора1 | от SL.L1 до верхней грани-цы диап-на измер |
| 24 | CmP | Тип логики компаратора1 | 00 01 02 03 04 |
| 25 | HYS | Гистерезис для компаратора 1 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 26 | don | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 |
| 27 | doF | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 во вкл. Состоянии | 0…250 |
| 29 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 в выкл. Состоянии | 0…250 |
| 30 | oEr | Состояние входа 1 в режи-ме «ошибка» | oFF /0 on /1 |
| 31 | dAC | Режим работы ЦАП 1 | O /0 Pv /1 |
| 32 | CtL | Способ управления для входа1 | HEAt /0 CooL /1 |
| 33 | XP | Полоса пропорциональности для входа 1 | 0…9999 (зависит параметра dP) |
| 34 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | от нижней до верхней границы диапазона измерения |
| 35 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | от нижней до верхней границы диапазона измерения |
| 36 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 /0 Pv2 /1 dPv /2 |
| 37 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора 2 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H2 |
| 38 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора2 | от SL.L2 до верхней грани-цы диап-на измер |
| 39 | CmP | Тип логики компаратора 2 | 00 01 02 03 04 |
| 40 | HYS | Гистерезис для компаратора 2 | -999…9999 (зависит параметра dP) |
| 41 | don | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 |
| 42 | doF | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 |
| 43 | ton | Минимальное время удерживания компаратора 2 во вкл. состоянии | 0…250 |
| 44 | toF | Минимальное время удерживания компаратора 2 в выкл.состоянии | 0…250 |
| 45 | oEr | Состояние входа 2 в режиме «ошибка» | oFF /0 on /1 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | dAC | Режим работы ЦАП 2 | O /0 Pv /1 |
| 47 | CtL | Способ управления для входа 2 | HEAt /0 CooL /1 |
| 48 | XP | Полоса пропорциональности для входа 2 | 0…9999 (зависит параметра dP) |
| 49 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 2 | от нижней до верхней границы диапазона измерения |
| 50 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 2 | от нижней до верхней границы диапазона измерения |
| 51 | U-no | Номер прибора в сети | 0…255 |
| 52 | bPS | Скорость обмена в сети | 2400 /0 4800 /1 9600 /2 19200 /3 38400 /4 57600 /5 115200 /6 |
| 53 | CLb | Калибровка измерительной характеристики входа 1 | rUn /0 StoP /1 |
| 54 | CLb | Калибровка измерительной характеристики входа 2 | rUn /0 StoP /1 |
| 55 | CLbS | Калибровка датчика “холодного спая” | rUn /0 StoP /1 |
| 56 | wxC | Включение схемы компенсации | On /0 oFF /1 |
| 57 | i1-0 | Калибровка минимальной границы выходного тока для ЦАП 1 | 0…1023 |
| 58 | i1-1 | Калибровка максимальной границы выходного тока для ЦАП 1 | 0…1023 |
| 59 | i2-0 | Калибровка минимальной границы выходного тока для ЦАП 2 | 0…1023 |
| 60 | i2-1 | Калибровка максимальной границы выходного тока для ЦАП 2 | 0…1023 |
| 61 | r-L | Запрет изменений параметров кнопками | LCL /0 Rmt /1 |
| 62 | oAPt | Защита параметров от просмотра | 0 1 2 |
| 63 | wtPt | Защита параметров от изменения | 0 1 2 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Команды прибора ТРМ200 v.13

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | PV |  |  |  |
| 3 | LuPV | Разность температур 1-го и 2-го входов | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |
| 6 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 | 0 |
|  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  | dPv | 2 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |
| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |
| 15 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t0 |  |
| 16 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |
|  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  | dPv | 2 |
| 17 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |
| 18 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| 19 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| 20 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 21 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |
| 22 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |
| 23 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |
| 24 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |
| 25 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Команды прибора ТРМ200 v.15

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |
| 6 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 | 0 |
|  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  | dPv | 2 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |
| 15 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t0 |  |
| 16 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |
|  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  | dPv | 2 |
| 17 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |
| 18 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| 19 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| 20 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 21 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |
| 22 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |
| 23 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |
| 24 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |
| 25 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Команды прибора ТРМ201 v.13

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV* | Измеренное значение входной величины или код ошибки: | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | SP* | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки | 0,1,2 |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики | -500…+500 |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики | 0.500…2.000 |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра | 0…9999 |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифро-вого фильтра | 0…999 |  |
| 25 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |
| 26 | SL.L | Нижняя граница задания уставки компаратора | от нижней границы диап-на измер. до SL.H |  |
| 27 | SL.H | Верхняя граница задания уставки компаратора | от SL.L до верхней границы диап-на измер |  |
| 28 | CmP | Тип логики компаратора | 0 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 29 | HYS | Гистерезис компаратора | 0…9999 |  |
| 30 | don | Задержка включения компаратора | 0…250 |  |
| 31 | doF | Задержка выключения компаратора | 0…250 |  |
| 32 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора во вкл. состоянии | 0…250 |  |
| 33 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора в выкл. состоянии | 0…250 |  |
| 34 | oEr | Состояние входа в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 35 | dAC | Режим работы ЦАП | o | 0 |
|  |  |  | Pv | 1 |

| 36 | CtL | Способ управления для входа | HEAt | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CooL | 1 |
| 37 | XP | Полоса пропорциональности | 0.2 …9999 |  |
| 38 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 39 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Команды прибора ТРМ201 v.15

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины или код ошибки: | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | LuPV | Значение подсчитанное вычислителем | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 3 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки | 0,1,2 |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики | -500…+500 |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики | 0.500…2.000 |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра | 0…9999 |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифро-вого фильтра | 0…999 |  |
| 25 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |
| 26 | SL.L | Нижняя граница задания уставки компаратора | от нижней границы диап-на измер. до SL.H |  |
| 27 | SL.H | Верхняя граница задания уставки компаратора | от SL.L до верхней границы диап-на измер |  |
| 28 | CmP | Тип логики компаратора | 0 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 29 | HYS | Гистерезис компаратора | 0…9999 |  |
| 30 | don | Задержка включения компаратора | 0…250 |  |
| 31 | doF | Задержка выключения компаратора | 0…250 |  |
| 32 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора во вкл. состоянии | 0…250 |  |
| 33 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора в выкл. состоянии | 0…250 |  |
| 34 | oEr | Состояние входа в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 35 | dAC | Режим работы ЦАП | o | 0 |
|  |  |  | Pv | 1 |

| 36 | CtL | Способ управления для входа | HEAt | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CooL | 1 |
| 37 | XP | Полоса пропорциональности | 0.2 …9999 |  |
| 38 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 39 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Команды прибора ТРМ202 v.13

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | LuPV | Разность температур 1-го и 2-го входов | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 3 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| 4 | SP |  |  |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 |  | 0 |
|  |  |  | Pv2 |  | 1 |
|  |  |  | dPv |  | 2 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | on | 0 |  |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |  |
| 15 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |  |  |
| 16 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |  |
|  |  |  | Pv2 | 1 |  |
|  |  |  | dPv | 2 |  |
| 17 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |  |
| 18 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 19 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 20 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 21 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |  |
| 22 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |  |
| 23 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |  |
| 24 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |  |
| 25 | diSP | Режим индикации | StAt 0 |  |  |
|  |  |  | CYCL 1 |  |  |
| 26 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |  |

| 27 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора1 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора1 | от SL.L1 до верхней грани-цы диап-на измер |  |
| 29 | CmP | Тип логики компаратора1 | 0 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 30 | HYS | Гистерезис для компаратора 1 | 0…9999 |  |
| 31 | don | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 |  |
| 32 | doF | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 |  |
| 33 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 во вкл. Состоянии | 0…250 |  |
| 34 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 в выкл. Состоянии | 0…250 |  |
| 35 | oEr | Состояние входа 1 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 36 | dAC | Режим работы ЦАП 1 | o | 0 |
|  |  |  | Pv | 1 |
| 37 | CtL | Способ управления для входа1 | HEAt | 0 |
|  |  |  | CooL | 1 |
| 38 | XP | Полоса пропорциональности для входа 1 | 0.2…9999 |  |
| 39 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 40 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 1 |  |  |
| 41 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора 2 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H2 |  |
| 42 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора2 | от SL.L2 до верхней грани-цы диап-на измер |  |
| 43 | CmP | Тип логики компаратора 2 | 0 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 44 | HYS | Гистерезис для компаратора 2 | 0…9999 |  |
| 45 | don | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 |  |
| 46 | doF | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 |  |
| 47 | ton | Минимальное время удерживания компаратора 2 во вкл.состоянии | 0…250 |  |
| 48 | toF | Минимальное время удерживания компаратора 2 в выкл.состоянии | 0…250 |  |
| 49 | oEr | Состояние входа 2 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  | on | 1 |
| 50 | dAC | Режим работы ЦАП 2 | o | 0 |
|  |  |  | Pv | 1 |
| 51 | CtL | Способ управления для входа 2 | HEAt | 0 |
|  |  |  | CooL | 1 |
| 52 | XP | Полоса пропорциональности для входа 2 | 0.2 …9999 |  |
| 53 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 2 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 54 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 2 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Команды прибора ТРМ202 v.15

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | LuPV | Разность температур 1-го и 2-го входов | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 3 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| 4 | SP |  |  |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 |  | 0 |
|  |  |  | Pv2 |  | 1 |
|  |  |  | dPv |  | 2 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | on | 0 |  |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |  |
| 15 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |  |  |
| 16 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |  |
|  |  |  | Pv2 | 1 |  |
|  |  |  | dPv | 2 |  |
| 17 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |  |
| 18 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 19 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 20 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 21 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |  |
| 22 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |  |
| 23 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |  |
| 24 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |  |
| 25 | diSP | Режим индикации | StAt 0 |  |  |
|  |  |  | CYCL 1 |  |  |
| 26 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |  |
| 27 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора1 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H1 |  |  |
| 28 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора1 | от SL.L1 до верхней грани-цы диап-на измер |  |  |
| 29 | CmP | Тип логики компаратора1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 30 | HYS | Гистерезис для компаратора 1 | 0…9999 |  |  |
| 31 | don | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 |  |  |
| 32 | doF | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 |  |  |
| 33 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 во вкл. Состоянии | 0…250 |  |  |
| 34 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 в выкл. Состоянии | 0…250 |  |  |
| 35 | oEr | Состояние входа 1 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 36 | dAC | Режим работы ЦАП 1 | o | 0 |  |
|  |  |  | Pv | 1 |  |
| 37 | CtL | Способ управления для входа1 | HEAt | 0 |  |
|  |  |  | CooL | 1 |  |
| 38 | XP | Полоса пропорциональности для входа 1 | 0.2…9999 |  |  |
| 39 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| 40 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 1 |  |  |  |
| 41 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора 2 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H2 |  |  |
| 42 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора2 | от SL.L2 до верхней грани-цы диап-на измер |  |  |
| 43 | CmP | Тип логики компаратора 2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 44 | HYS | Гистерезис для компаратора 2 | 0…9999 |  |  |
| 45 | don | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 |  |  |
| 46 | doF | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 |  |  |
| 47 | ton | Минимальное время удерживания компаратора 2 во вкл.состоянии | 0…250 |  |  |
| 48 | toF | Минимальное время удерживания компаратора 2 в выкл.состоянии | 0…250 |  |  |
| 49 | oEr | Состояние входа 2 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 50 | dAC | Режим работы ЦАП 2 | o | 0 |  |
|  |  |  | Pv | 1 |  |
| 51 | CtL | Способ управления для входа 2 | HEAt | 0 |  |
|  |  |  | CooL | 1 |  |
| 52 | XP | Полоса пропорциональности для входа 2 | 0.2 …9999 |  |  |
| 53 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 2 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| 54 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 2 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Команды прибора ТРМ200 v.16 v.18

(Интефейс RS485)

Команды прибора аналогичны командам прибора ТРМ200 v.15

Команды прибора ТРМ201 v.16 v.18

(Интефейс RS485)

Команды прибора аналогичны командам прибора ТРМ201 v.15

Команды прибора ТРМ202 v.16 v.18

(Интефейс RS485)

Команды прибора аналогичны командам прибора ТРМ202 v.15

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Команды прибора ТРМ151

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | read | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |
| 2 | LuPv | Значение посчитанное вычислителем | Определяется диапазоном измерения датчика |
| 3 | rd.rg | Состояние регистратора | 0…1.000 |
| 4 | r.out | Данные (мощность) со входа выходного устройства (ПВС) | -1.000….1.000 |
| 5 | Set.P | Текущее значение уставки работающего регулятора | -9999….99999 |
| 6 | r.kEY | Состояние (on/off) для ключа с определённым индексом | 0/1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Команды прибора МВУ8

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | r.oe | Считывает/записывает состояние выход-ного элемента. | 0….1.0 |
| 2 | r.oe.s | Считывает/записывает состояние выход-ного элемента. (распространяется на блок расширения выходных элементов МР1.) | 0….1.0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Команды прибора ТРМ133

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | read | Измеренное значение входной величины | Определяется диапазоном измерения датчика |
| 2 | r.Cal | Значение посчитанное вычислителем | Определяется диапазоном измерения датчика |
| 3 | r.out | Данные (мощность) со входа выходного устройства (ПВС) | -1.000….1.000 |
| 4 | r.StP | Режим работы (шаг) объекта | 0,1…..9 |
| 5 | r.oe | Состояние выходного элемента | 0…1.0 |
| 6 | Set.P | Текущее значение уставки работающего регулятора | -999….9999 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Команды прибора ТРМ101 V02.0020

(интерфейс RS-485)

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 2 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL-L и SL-H |
| 3 | r-S | запуск/остановка регулирования | rUn /0 StoP /1 |
| 4 | At | запуск/остановка процесса автонастройки | rUn /0 StoP /1 |
| 5 | о | Рассчитанное значение выходной мощности регулятора в %. | 0.0…100.0 |
| 6 | in-t | Тип входного датчика или сигнала | r385 /0 r.385 /1 r391 /2 r.391 /3 r-21 /4 r426 /5 r.426 /6 r-23 /7 r428 /8 r.428 /9 E-A1 /10 E-A2 /11 E-A3 /12 E__b /13 E__j /14 E__K /15 E__L /16 E__n /17 E__r /18 E__S /19 E__t /20 i0_5 /21 i0.20 /22 i4.20 /23 U-50 /24 U0_1 /25 |
| 7 | dPt | Точность вывода температуры | 0, 1 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | dP | Положение десятичной точки | 0,1,2 |
| 9 | in-L | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |
| 10 | in-H | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |
| 11 | SL-L | Нижняя граница задания уставки | от нижней границы диап-на измер. до SL-H |
| 12 | SL-H | Верхняя граница задания уставки | от SL-L до верхней границы диап-на измер |
| 13 | SH | Коррекция измерения «сдвиг». | -500…+500 |
| 14 | KU | Коррекция измерения «наклон» | 0.79…2.00 |
| 15 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…99 |
| 16 | Fb | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
| 17 | An-L | Нижняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 18 | An-H | Верхняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 | от нижней до верхней границы диап-на измерения |
| 19 | Ev-1 | Функция ключа 1 на дополнительном входе | none /0 r-S /1 |
| 20 | ALt | Тип логики работы компаратора | 00 01 02 03 04 05 06 07 |
| 21 | AL-d | Значение отклонения Х компаратора | 0…9999 |
| 22 | AL-Н | Значение гистерезиса компаратора | 0…9999 |

| Команда | Мнемокод | Название величины | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | orEU | Способ управления при регулировании. | Or-r /0 or-d /1 |
| 24 | CP | Период следования управляющих импульсов при регулировании. | 1…99 |
| 25 | vSP | Скорость выхода температуры на уставку | 0…9999 |
| 26 | cntL | Режим регулирования | 0, 1 |
| 27 | HYST | Гистерезис двухпозиционного регулятора | 0….9999 |
| 28 | onSt | Состояние выхода в режиме остановка регулирования | 0, 1 |
| 29 | onEr | Состояние выхода в режиме ошибка | 0,1 |
| 30 | P | Зона пропорциональности ПИД-регулятора | 0…9999 |
| 31 | i | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 3999 |
| 32 | d | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
| 33 | db | Зона нечувствительности регулятора | 0…9999 |
| 34 | oL-L | Ограничение минимальной выходной мощности (нижний предел). | От 0 до oL-H |
| 35 | oL-H | Ограничение максимальной выходной мощности (верхний предел). | От oL-L до100 |
| 36 | orL | Предел относительного изменения выходной мощности | 0…100 |
| 37 | mvEr | Выходная мощность в состоянии «ошибка измерения». | 0…100 |
| 38 | mvSt | Выходная мощность в состоя НИИ «остановка регулир-ния». | 0…100 |
| 39 | mbSt | Состояние выхода в режиме остановка регулирования | 0, 1 |
| 40 | LbAb | Ширина зоны определения обрыва контура | 0.0…9999 |
| 41 | rSdL | Задержка при ответе по RS485 | 1….45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Команды прибора ТРМ202 V02.0020

(Интефейс RS485)

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV | Измеренное значение входной величины 1 – канал – базовый адрес прибора 2 – канал – базовый адрес +1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 2 | LuPV | Разность температур 1-го и 2-го входов 1 – канал – базовый адрес прибора 2 – канал – базовый адрес +1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| 3 | SP | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| 4 | SP |  |  |  |
| 5 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  | U0_1 | 25 |

| Команда | Мнемокод | Название | Диапазон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | iLU | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 |  | 0 |
|  |  |  | Pv2 |  | 1 |
|  |  |  | dPv |  | 2 |
| 7 | dP | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |  |
| 8 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 9 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |  |
| 10 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | on | 0 |  |
| 11 | SH | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |  |
| 12 | KU | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |  |
| 13 | Fb | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |  |
| 14 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |  |
| 15 | in.t | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |  |  |
| 16 | iLU | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |  |
|  |  |  | Pv2 | 1 |  |
|  |  |  | dPv | 2 |  |
| 17 | dP | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |  |
| 18 | in.L | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 19 | in.H | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |  |
| 20 | Sqr | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 21 | SH | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |  |
| 22 | KU | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |  |
| 23 | Fb | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |  |
| 24 | inF | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |  |
| 25 | diSP | Режим индикации | StAt 0 |  |  |
|  |  |  | CYCL 1 |  |  |
| 26 | rESt | Время ожидания | 5…100 |  |  |
| 27 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора1 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H1 |  |  |
| 28 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора1 | от SL.L1 до верхней грани-цы диап-на измер |  |  |
| 29 | CmP | Тип логики компаратора1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 30 | HYS | Гистерезис для компаратора 1 | 0…9999 |  |  |
| 31 | don | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 |  |  |
| 32 | doF | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 |  |  |
| 33 | ton | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 во вкл. Состоянии | 0…250 |  |  |
| 34 | toF | Минимальное время удержи-вания компара-тора 1 в выкл. Состоянии | 0…250 |  |  |
| 35 | oEr | Состояние входа 1 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 36 | dAC | Режим работы ЦАП 1 | o | 0 |  |
|  |  |  | Pv | 1 |  |
| 37 | CtL | Способ управления для входа1 | HEAt | 0 |  |
|  |  |  | CooL | 1 |  |
| 38 | XP | Полоса пропорциональности для входа 1 | 0.2…9999 |  |  |
| 39 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| 40 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 1 |  |  |  |
| 41 | SL.L | Нижняя граница задания уставки для компаратора 2 | от нижней границы диап-на измер. До SL.H2 |  |  |
| 42 | SL.H | Верхняя граница задания уставки для компаратора2 | от SL.L2 до верхней грани-цы диап-на измер |  |  |
| 43 | CmP | Тип логики компаратора 2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 44 | HYS | Гистерезис для компаратора 2 | 0…9999 |  |  |
| 45 | don | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 |  |  |
| 46 | doF | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 |  |  |
| 47 | ton | Минимальное время удерживания компаратора 2 во вкл.состоянии | 0…250 |  |  |
| 48 | toF | Минимальное время удерживания компаратора 2 в выкл.состоянии | 0…250 |  |  |
| 49 | oEr | Состояние входа 2 в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |  |
|  |  |  | on | 1 |  |
| 50 | dAC | Режим работы ЦАП 2 | o | 0 |  |
|  |  |  | Pv | 1 |  |
| 51 | CtL | Способ управления для входа 2 | HEAt | 0 |  |
|  |  |  | CooL | 1 |  |
| 52 | XP | Полоса пропорциональности для входа 2 | 0.2 …9999 |  |  |
| 53 | An.L | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 2 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| 54 | An.H | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 2 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Команды приборов УКТ38-Щ4 АТ и АН

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Температура в 5-м канале |
| 170 | Температура в 6-м канале |
| 172 | Температура в 7-м канале |
| 174 | Температура в 8-м канале |
| 176 | Уставка в 1-м канале |
| 178 | Уставка в 2-м канале |
| 180 | Уставка в 3-м канале |
| 182 | Уставка в 4-м канале |
| 184 | Уставка в 5-м канале |
| 186 | Уставка в 6-м канале |
| 188 | Уставка в 7-м канале |
| 190 | Уставка в 8-м канале |
| 192 | Дельта в 1 – м канале |
| 194 | Дельта в 2 – м канале |
| 196 | Дельта в 3 – м канале |
| 198 | Дельта в 4 – м канале |
| 200 | Дельта в 5 – м канале |
| 202 | Дельта в 6 – м канале |
| 204 | Дельта в 7 – м канале |
| 206 | Дельта в 8 – м канале |
| 208 | Положение десятичной точки в 1 - м канале |
| 209 | Положение десятичной точки в 2 - м канале |
| 210 | Положение десятичной точки в 3 - м канале |
| 211 | Положение десятичной точки в 4 - м канале |
| 212 | Положение десятичной точки в 5 - м канале |
| 213 | Положение десятичной точки в 6 - м канале |
| 214 | Положение десятичной точки в 7 - м канале |
| 215 | Положение десятичной точки в 8 - м канале |

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Команды приборов УКТ38-Щ4 ТС

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Температура в 5-м канале |
| 170 | Температура в 6-м канале |
| 172 | Температура в 7-м канале |
| 174 | Температура в 8-м канале |
| 176 | Уставка в 1-м канале |
| 178 | Уставка в 2-м канале |
| 180 | Уставка в 3-м канале |
| 182 | Уставка в 4-м канале |
| 184 | Уставка в 5-м канале |
| 186 | Уставка в 6-м канале |
| 188 | Уставка в 7-м канале |
| 190 | Уставка в 8-м канале |
| 192 | Дельта в 1 – м канале |
| 194 | Дельта в 2 – м канале |
| 196 | Дельта в 3 – м канале |
| 198 | Дельта в 4 – м канале |
| 200 | Дельта в 5 – м канале |
| 202 | Дельта в 6 – м канале |
| 204 | Дельта в 7 – м канале |
| 206 | Дельта в 8 – м канале |

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Команды приборов УКТ38-Щ4 ТПП и ТП

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Температура в 5-м канале |
| 170 | Температура в 6-м канале |
| 172 | Температура в 7-м канале |
| 174 | Температура в 8-м канале |
| 176 | Уставка в 1-м канале |
| 178 | Уставка в 2-м канале |
| 180 | Уставка в 3-м канале |
| 182 | Уставка в 4-м канале |
| 184 | Уставка в 5-м канале |
| 186 | Уставка в 6-м канале |
| 188 | Уставка в 7-м канале |
| 190 | Уставка в 8-м канале |
| 192 | Дельта в 1 – м канале |
| 194 | Дельта в 2 – м канале |
| 196 | Дельта в 3 – м канале |
| 198 | Дельта в 4 – м канале |
| 200 | Дельта в 5 – м канале |
| 202 | Дельта в 6 – м канале |
| 204 | Дельта в 7 – м канале |
| 206 | Дельта в 8 – м канале |
| 208 | Тип датчика в 1 - м канале |
| 209 | Тип датчика в 2 - м канале |
| 210 | Тип датчика в 3 - м канале |
| 211 | Тип датчика в 4 - м канале |
| 212 | Тип датчика в 5 - м канале |
| 213 | Тип датчика в 6 - м канале |
| 214 | Тип датчика в 7 - м канале |
| 215 | Тип датчика в 8 - м канале |

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Команды приборов ТРМ32

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Рассчитанная уставка температуры обратной воды отопления |
| 170 | Рассчитанная уставка температуры обратной воды горячего водоснабжения |
| 218 | Уставка температуры горячего водоснабжения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Команды приборов ТРМ33

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Температура в 5-м канале |
| 170 | Температура в 6-м канале |
| 172 | Температура в 7-м канале |
| 174 | Температура в 8-м канале |
| 176 | Сдвиг вправо максимально разрешённой Тобр. мах относительно графика |
| 178 | Минимально разрешённая Т авар. |
| 180 | Уставка по приточному воздуху Т уст. |
| 182 | Не используется |
| 184 | Разрешённая величина снижения температуры обратной воды ниже отопительного графика |

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Команды приборов ТРМ34

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 176 | 1 –я Уставка в 1-м канале |
| 178 | 1 –я Уставка в 2-м канале |
| 180 | 1 –я Уставка в 3-м канале |
| 182 | 1 –я Уставка в 4-м канале |
| 184 | 2 –я Уставка в 1-м канале |
| 186 | 2 –я Уставка в 2-м канале |
| 188 | 2 –я Уставка в 3-м канале |
| 190 | 2 –я Уставка в 4-м канале |
| 192 | 1 –я Дельта в 1 – м канале |
| 194 | 1 –я Дельта в 2 – м канале |
| 196 | 1 –я Дельта в 3 – м канале |
| 198 | 1 –я Дельта в 4 – м канале |
| 200 | 2 –я Дельта в 1 – м канале |
| 202 | 2 –я Дельта в 2 – м канале |
| 204 | 2 –я Дельта в 3 – м канале |
| 206 | 2 –я Дельта в 4 – м канале |

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Команды приборов МПР51

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 0 | Температура продукта |
| 1 | Температура сухого термометра |
| 2 | Температура влажного термометра |
| 3 | Влажность |

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Команды приборов ТРМ 38

(интерфейс RS-232)

| Команда | Наименование команды |
| --- | --- |
| 160 | Температура в 1-м канале |
| 162 | Температура в 2-м канале |
| 164 | Температура в 3-м канале |
| 166 | Температура в 4-м канале |
| 168 | Температура в 5-м канале |
| 170 | Температура в 6-м канале |
| 172 | Температура в 7-м канале |
| 174 | Температура в 8-м канале |
| 176 | Уставка в 1-м канале |
| 178 | Уставка в 2-м канале |
| 180 | Уставка в 3-м канале |
| 182 | Уставка в 4-м канале |
| 184 | Уставка в 5-м канале |
| 186 | Уставка в 6-м канале |
| 188 | Уставка в 7-м канале |
| 190 | Уставка в 8-м канале |
| 192 | Дельта в 1 – м канале |
| 194 | Дельта в 2 – м канале |
| 196 | Дельта в 3 – м канале |
| 198 | Дельта в 4 – м канале |
| 200 | Дельта в 5 – м канале |
| 202 | Дельта в 6 – м канале |
| 204 | Дельта в 7 – м канале |
| 206 | Дельта в 8 – м канале |