ПЛК100 Р-L (Slave) + ИП320 (Master) + МВА8 (Slave)

Эмулятор ТРМ1

Задача:

- Эмуляция работы ТРМ1

- Опрос входа МВА (получение температуры)

- Обработка в контроллере данных, полученных с МВА

- Передача данных на панель для отображения температуры

- Установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели

- Панель ИП320 работает в качестве мастера

Решение задачи

- Сетевые параметры

Интерфейс связи RS485

Контроллер – мастер

МВА8 – адрес – 16

Интерфейс связи RS232

ИП320 – мастер

Контроллер – адрес – 1

- Регистры для обмена данными в сети

| Имя переменной | Адрес Регистра | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Параметры для обмена с МВА8 |  |  |
| T_MVA | 1 | Опрос температуры с МВА в целочисленном формате со сдвигом 2 знака |
| Параметры для обмена с ИП320 |  |  |
| T_IP_TX | 0 | Передача в панель температуры в целочисленном формате со сдвигом 2 знака для отображении в численном виде |
| T_IP_GR | 1 | Передача в панель температуры в целочисленном формате без сдвига для вывода на график |
| Ust | 2 | Регистр для вывода уставки в панель в целочисленном формате, со сдвигом 2 знака |
| Gist | 3 | Регистр для вывода гистерезиса в панель в целочисленном формате, со сдвигом 2 знака |
| Rejim | 4 | Регистр для вывода режима работы котроллера (нагреватель - холодильник) |
| Rele_b | 5 | Регистр для чтения статуса индикатора выходного реле |
| screen | 6 | Регистр для получения текущего номера экрана панели |
| Screen_in | 7 | Регистр для сметы текущего экрана панели |
| auto | 8 | Регистр разрешения автоматического переключения экранов панели |

- Описание Экранов и назначения клавиш панели ИП320

Основное назначение панели – это вывод температуры на экран и установка параметров работы эмулятора ТРМ1. В качестве примера была взята упрощенная модель работы ТРМ1. Модель предполагает, что ТРМ1 работает в двух режимах – прямой гистерезис и обратный. Для реализации этих двух режимов необходимо задавать уставку, гистерезис и сам режим работы ТРМ1.

При подачи питания на контроллер, в контроллере ПЛК запускается алгоритм инициализации панели, данные для которой хранятся в энергонезависимой памяти контроллера.

В панели ИП 320 реализованы 4 экрана:

Базовый - для вывода основных параметров работы прибора

Установка параметров - для задания уставки и гистерезиса

Установка режима работы - для выбора режима работы ТРМ1

График - для вывода температуры в виде графика

Подробное описание экранов и работы с ними:

Вывод значения гистерезиса (Регистр 3)

Вывод значения уставки (Регистр 2)

Вывод значения текущей температуры (Регистр 0)

Функциональная кнопка 8 (Автопрокрутка экранов регистр 8)

Функциональная кнопка 9 (Переход на экран времени)

Индикатор вкл-выкл реле ТРМ1 (Регистр 5 бит 0 (бит 80))

Динамический текст состояния реле (Регистр 5)

График температуры (Регистр 1)

Базовый:

Рис.1 Базовый экран

Данный экран предназначен для просмотра измеряемой температуры, вывода графика и вывода текущих значений уставки и гистерезиса. Также индикатор отображает состояние выходного реле. Данный экран не позволяет менять параметры.

Все параметры читаются из регистров указанных на рисунке 1. Индикатор соответствует логическому состоянию регистра 5 бита 0 (соответствует биту 80). Динамический текст выводится в соответствии с содержимым регистра 5, в данном регистре используется только 0-й бит, который может находиться в 2-х состояниях TRUE и False – что будет соответствовать числам 1 и 0 в десятичной системе счисления (в зависимости от этого значения в панели задается выводимый текст).

С помощью кнопки  8 можно перейти в режим автоматического переключения экранов панели. Экраны переключаются ПЛК циклически, в том случае если в регистре 8 бит 0 (соответствует буту 128) равен 1. Кнопка 8 работает в реверсивном режиме, то есть при каждом нажатии заданный бит меняется на противоположное состояние (0 либо 1).

При нажатии на кнопку 9 происходит переход на экран дата-время, выход с этого экрана осуществляется нажатием кнопки ESC.

Установка параметров:

Функциональная кнопка 8 (Автопрокрутка экранов регистр 8)

Текущее и задаваемое  значение гистерезиса (Регистр 3)

Текущая и задаваемая  уставка (Регистр 2)

Функциональная кнопка +/- (Переход на экран пароля)

Рис. 2 Экран установки параметров

Экран установки параметров предназначен для задания значений уставки и гистерезиса. В числовые переменные выводятся текущие значения, которые можно менять.

Для разрешения записи новых значений необходимо перейти на экран пароля и выбрать меню “Открыть доступ”. Далее откроется экран ввода пароля, в котором необходимо будет ввести пароль с помощью стрелок на панели (пароль 11).

После открытия доступа кнопкой SET можно выбрать редактируемый параметр и ввести его новое значение, после чего нажать кнопку ENT, чтобы его записать.

После окончания редактирования параметров по необходимости можно перейти на экран пароля и закрыть доступ, для защиты параметров от их дальнейшего изменения.

Как и в базовом экране, кнопка 8 включает, или выключает автопрокрутку экранов.

Установка режима работы:

Функциональная кнопка 8 (Автопрокрутка экранов регистр 8)

Функциональная кнопка +/- (Переход на экран пароля)

Функциональная кнопка 1 (Устанавливает в регистр 4 значение 1)

Функциональная кнопка 0 (Устанавливает в регистр 4 значение 0)

Текущий режим (Регистр 4)

Рис. 3 Экран установки режима работы

Данный экран позволяет установить режим работы ТРМ1 нажатием кнопок 0 или 1 на панели оператора. Режим работы при нажатии на данные клавиши будет меняться в том случае, если на экране пароля был открыт доступ, в противном случае кнопки будут не функциональны. После Выбора режима путем нажатия соответствующей кнопки на экран будет выведен номер текущего режима.

Переход на экран пароля осуществляется при помощи кнопки +/-.

Кнопка 8 включает или отключает автопрокрутку экранов.

График:

График температуры (Регистр 1)

Функциональная кнопка 8 (Автопрокрутка экранов регистр 8)

Рис. 4 Экран график

Экран графика выводит график температуры, но в более крупном масштабе, чем на экране 1 (Базовый).

Кнопкой 8 включается автоматическая прокрутка экранов.

Параметры настройки панели:

Пароль вводимый на экране пароля

Номера регистров для получения номера текущего экрана и для перехода на новый экран

Рис. 5 Настройки панели

В настройках проекта конфигуратора ИП320 необходимо задать пароль для ввода его на экране пароля. Также указывается номер регистра для работы с экранами панели.

При необходимости можно задать список тревог, в случае которых на экран будет выдаваться сообщение, до тех пор пока данная ситуация имеет место, либо по нажатии кнопки Esc. В данном примере реализована одна тревога – включение реле.

Рис. 6 Список тревог