Пример подключения модуля МВА8, панели СП270 и архиватора МСД100 для отображения и архивирования измеренных параметров.

## Схема подключения

МВА8

СП270

MasterRS-485Slave

МСД100

Порт PLC

Порт Download

Slave   RS-485

АС3-М

RS-232  Master

Модуль МВА8 подключен к порту Download панели СП270 через преобразователь АС3-М, с помощью специального кабеля. Протокол Modbus RTU.

По данному интерфейсу: Панель – Master, МВА8 – Slave.

К порту PLC панели подключен архиватор МСД100  по порту RS2. Интерфейс  RS-485. Протокол Modbus RTU.

По данному интерфейсу: Панель –Slave, МСД100 – Master.

Для подключения по RS-485 используется кабель витая пара.

## Схема кабеля для подключения АС3-М к порту Download СП270

Для кабеля поставки АС3-М установить перемычку 5-6.

## Настройка модуля

В данном примере производится опрос первого канала модуля МВА8.

- Подключитесь к прибору с помощью конфигуратора (см. РЭ на прибор)

- После подключения задайте сетевые настройки прибора

- Настройте измерительные входы прибора

- Запишите изменения в прибор

## Настройка панели СП270

- Задайте сетевые настройки панели. Далее приведены настройки для данного примера, согласно схеме подключения.

- Создайте необходимую визуализацию. Для элемента отображающую текущую температуру с 1 входа МВА8, используйте следующие настройки:

Внимание! В качестве порта указывается порт панели, к которому подключен модуль.

- На вкладке вид укажите тип «Float» и задайте требуемое положение десятичной точки при отображении.

Для непрерывной передачи данных из одного порта СП270 в другой воспользуйтесь элементом «функциональная область».

- Создайте на экране панели элемент «функциональная область»

- Настройте режим срабатывания данной области

- Создайте функцию копирования регистра

- Настройте данную функцию. Укажите в качестве источника требуемый регистр МВА8 (Порт подключения МВА8 к панели, адрес модуля, адрес регистра), а в качестве получателя регистр памяти PSW панели.

Внимание! Используемый адрес панели PSW не должен быть меньше 256.

Значение регистра копируется из устройства в память панели PSW, которая доступна подключенному Master-устройству (МСД100)  через интерфейс.

## Настройка архиватора МСД100

- Подключите МСД100 по порту RS1 к ПК

- Запустите конфигуратор МСД

- Загрузите конфигурационный файл (находится в корневой папке конфигуратора с именем MSD_V****.xml), нажав в меню: «Файл-Открыть»

- Задайте настройки соединения МСД100 и конфигуратора, нажав в меню: «Связь-Настройка», запустите соединение.

- Настройте общие настройки МСД100, включая скорость обмена с панелью

- Настройте первый канал МСД100 на опрос регистра памяти PSW СП270, куда копируется измеренное значение с МВА8.

Внимание! В конфигурации МСД100, необходимо указывать номер опрашиваемого регистра +1. В данном примере модуль должен опрашивать регистр панели PSW 400 => указываем 401.