По просьбе клиентов мы провели тестирование дискретных входов контроллеров при работе входов в цикле и при работе в высокоскоростном режиме. Тестирование проводилось на прошивке 2.12.7.

Результаты испытаний на разных ПЛК могут отличаться в зависимости от даты выпуска ПЛК. Данные результаты актуальны для выпускаемые контроллеров в 2010-2011 годах.

Итоги тестирования:

| ПЛК | Модуль | Реальная частота (погрешность 0%) | Реальная частота (погрешность менее 1%) | Значения фильтра для входов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛК100/150/154 | Counter 16 bit | 23кГц | 23кГц | 0 |
|  | Counter SP | 22кГц | 22кГц | 0 |
|  | Encoder 16bit | 1кГц | 1,7кГц | -1 |
|  | Trigger | 10мкс | 10мкс | 0 |
|  | CTU | 100Гц | 100Гц | 0 |
|  | PWM | 100мкс | 100мкс | - |
| ПЛК110/160 | Энкодеры | 5кГц | 12кГц | 0 |
|  | Fast Couter | 11кГц | 24кГц | 0 |
|  | PWM | 100мкс | 100мкс | - |