# Пример связи двух ПЛК через GPRS, на примере ПЛК100.

Примечание:

TCP-сервер, тот, к кому обращаются. Должен иметь статический IP.

TCP-клиент, тот, кто обращается с запросами к TCP-серверу. Может иметь динамический IP.

Содержание архива:

"TCPclient_plc100r-m.pro" – проект для ПЛК100-220.R-M. ПЛК работает в режиме TCP-клиента (надстройка над ModbusMaster).

TCPserver_plc100k-m.pro" – проект для ПЛК100-24.К-М. ПЛК работает в режиме TCP-сервер (надстройка над ModbusSlave). Полная инструкция по настройке данного режима в документе:

5_Передача данных с ОВЕН ПЛК на ПК по GPRS.pdf –  инструкция по настройке ОВЕН ПЛК в режиме TCP-сервер. Замечания данной инструкции необходимо учитывать при создании проекта для TCP-клиента (исключение – задание IP для TCP-клиента).

Файл extconf.cfg – файл со строкой инициализации для подключения к серверу GPRS КОНКРЕТНОГО сотового оператора – предоставляется провайдером, загружается в энергонезависимую память ПЛК, для подключения. У одного и того же сотового оператора для статического и динамического IP-адреса, строка инициализации может отличаться. В данном архиве для динамического-IP, для ПЛК-клиента.

ВНИМАНИЕ!

В данных проектах, на уровне пользовательской программы реализован блок Обработки ошибок по GPRS. В связи с этим подача питания на модем организована через выходной элемент каждого ПЛК, для возможности принудительной перезагрузки модема.

Данный блок реализует:

- Для ПЛК-Server: контроль зависания, в случае отсутствия ответа от модема или длительном отсутствии связи с клиентом.

- Для ПЛК-client: контроль зависания, в случае отсутствия ответа от модема или длительном отсутствии связи с cервером по протоколу Modbus. Помимо перезагрузки модема в проекте, реализована возможность перезагрузки самого ПЛК из программы (предусмотрено отключение данного режима). Параметр «Byte Sequence»=Native, для передачи данных между ОВЕН ПЛК.

ПЛК в данном проекте имеют версию прошивки 2.12.7, рекомендуется использовать в программе ПЛК данные блоки «обработки ошибок» для обеспечения стабильной работы.

Для начала работы Вам необходимо:

1) Изучить документ «5_Передача данных с ОВЕН ПЛК на ПК по GPRS.pdf»

2) Настроить оба ПЛК на GPRS:

- задать интерфейс подключения модема, если он отличается (указав скорость, по умолчанию 9600)

- в настройках PPP-driver указать логин и пароль для подключения к серверу GPRS вашего оператора.

- записать в оба ПЛК, файл extconf.cfg с точкой доступа для используемого оператора в соответствии с типом IP-адреса.

3) ПЛК-серверу задать настройки TCP = настройкам sim-карты со статическим IP-адресом.

4)  Клиенту в параметрах UniversalModbusDevice задать IP-адрес ПЛК-сервера.