## LVOP
Название | Индекс | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0x47 Скрытие параметра
[5 empty] | на приборе | в сети
Группа LvoP Рабочие параметры прибора
PV* | 0, 1 по измерит-ным входам | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: | Определяется диапазоном измерения датчика |  | -
(оперативный) |  |  |  | - 0xFD-ошибка на входе
- 0xFE - отсутствие связи с АЦП
- 0xF0 – значение заведомо не верно (ответ при сбое памяти)
- 0xF7 - датчик отключен
LUPV* | 0 по вычислителям | B257 | F24 | Значение на выходе вычислителя, [ед.изм] | По RS-485 Ограничений нет; Есть ограничению по выводу на индикатор: |  | -
(оперативный) |  |  |  | или код ошибки :
|  |  |  | - 0xFD-ошибка на входе | -1999…9999 для dP =0 или dPt0 =0
- 0xFE - отсутствие связи с АЦП
|  |  |  | - 0xF0 – вычисление невозможно [ответ: - при несоответствии датчика и вычислителя ( inp2 = v.PTR or v.CS or evnt ; or CalC = GrAF); | -199.9…999.9 для dP0 =1 или dPt0=1
|  |  |  | - если отключен датчик, используемый вычислителем ( inp2 = oFF); | -19.99…99.99 для dP =2
|  |  |  | - если на входе вычислителя корня (CALC = SqPv) отрицательное число; - если при вычислении отношения (CALC = rAt) получено 'деление на 0'; - при cбое в памяти] | -1.999…9.999 для dP =3
SP* | - | 9107 | F24 | Уставка регулятора | определяется параметрами SL-L и SL-H |  | 30.0
SEt.P* | - | 33EC | F24 | Текущее значение уставки работающего регулятора | Определяется диапазоном измерения датчика |  | -
(невидимый)
r-S | - | AF90 | T | Запуск/остановка регулирования | StoP | 0 | StoP | inp2= evnt
[5 empty] | rUn | 1
At | - | CEA2 | T | Запуск/остановка процесса автонастройки | StoP | 0 | StoP | r-S = Stop
[5 empty] | rUn | 1
O | 0 по регуляторам | 35E8 | F24 | Выходная мощность ПИД-регулятора | 0.0…100.0 |  | -
(оперативный)

## init
Название | Индекс | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0x47 , Скрытие параметра
[5 empty] | на приборе | в сети
Группа init. Параметры входов прибора
in.t | 0 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала на входе 1 |  |  | E__L
[5 empty] | r385 | 1
[5 empty] | r.385 | 2
[5 empty] | r391 | 3
[5 empty] | r.391 | 4
[5 empty] | r-21 | 5
[5 empty] | r426 | 6
[5 empty] | r.426 | 7
[5 empty] | r-23 | 8
[5 empty] | r428 | 9
[5 empty] | r.428 | 10
[5 empty] | E-A1 | 11
[5 empty] | E-A2 | 12
[5 empty] | E-A3 | 13
[5 empty] | E__b | 14
[5 empty] | E__j | 15
[5 empty] | E__K | 16
[5 empty] | E__L | 17
[5 empty] | E__n | 18
[5 empty] | E__r | 19
[5 empty] | E__S | 20
[5 empty] | E__t | 21
[5 empty] | i0_5 | 22
[5 empty] | i0.20 | 23
[5 empty] | i4.20 | 24
[5 empty] | U-50 | 25
[5 empty] | U0_1 | 26
dPt | 0 | 37C8 | UB | Точность вывода температуры для входа 1 | 0,1 |  | 1 | in.t0 = 22 … 26
dP | 0 | B3EB | UB | Положение десятичной точки для входа 1 | 0, 1, 2, 3 |  | 1 | in.t0 = 1 … 21
in.L* | 0 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения входа 1 | -1999…9999 |  | -199.9
in.H* | 0 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения входа 1 |  |  | 800.0
SQr | 0 | B465 | UB | Вычисление квадратного корня на входе 1 | OFF | 0 | OFF
[5 empty] | On | 1
SH* | 0 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики датчика для входа 1 | -500…+500 |  | 0.0
KU | 0 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики датчика для входа 1 | 0.500 … 2.000 |  | 1.0
inF | 0 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  | 0
Fb* | 0 | 39F3 | F24 | Полоса цифрового фильтра для входа 1 | 0…9999 |  | 0
in.t | 1 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала на входе 2 | r385 | 1 | E__L | inp2 ≠ in.t2
[5 empty] | r.385 | 2
[5 empty] | r391 | 3
[5 empty] | r.391 | 4
[5 empty] | r-21 | 5
[5 empty] | r426 | 6
[5 empty] | r.426 | 7
[5 empty] | r-23 | 8
[5 empty] | r428 | 9
[5 empty] | r.428 | 10
[5 empty] | E-A1 | 11
[5 empty] | E-A2 | 12
[5 empty] | E-A3 | 13
[5 empty] | E__b | 14
[5 empty] | E__j | 15
[5 empty] | E__K | 16
[5 empty] | E__L | 17
[5 empty] | E__n | 18
[5 empty] | E__r | 19
[5 empty] | E__S | 20
[5 empty] | E__t | 21
[5 empty] | i0_5 | 22
[5 empty] | i0.20 | 23
[5 empty] | i4.20 | 24
[5 empty] | U-50 | 25
[5 empty] | U0_1 | 26
dPt | 1 | 37C8 | UB | Точность вывода температуры для входа 2 | 0, 1 |  | 1 | inp2 ≠ in.t2 or (inp2= in.t2 and in.t1=22 … 26)
dP | 1 | B3EB | UB | Положение десятичной точки на для входа 2 | 0,1,2,3 |  | 1 | inp2 ≠ in.t2 or (inp2= in.t2 and in.t1= 1 … 21)
in.L* | 1 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения входа 2 | -1999…9999 |  | -199.9
in.H* | 1 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения входа 2 |  |  | 800.0
SQr | 1 | B465 | UB | Вычисление квадратного корня на входе 2 | OFF | 0 | OFF
[5 empty] | On | 1
SH* | 1 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики датчика для входа 2 | -500…+500 |  | 0.0 | inp2 ≠ in.t2
KU | 1 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики датчика для входа 2 | 0.500 … 2.000 |  | 1.0
inF | 1 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  | 0
Fb* | 1 | 39F3 | F24 | Полоса цифрового фильтра для входа 2 | 0…9999 |  | 0
Примечание - На индикаторе и в Руководстве по эксплуатации название параметров обозначается с индексом увеличенным на 1
например, in.t2 на индикаторе прибора соответствует параметру in.t с индексом 1 - тип датчика на входе 2

## AdV
Название | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0x47 Скрытие параметра | Скрытие значений параметра | N.err = 0х28 (параметр отсутствует)
|  |  |  | на приборе | в сети
Группа Adv. Параметры регулирования
inP2 | F289 | T | Функция на входе 2 | oFF | 0 | oFF | r-S = run
|  |  |  | in.t2 | 1
|  |  |  | EVnt | 2
|  |  |  | V.PTR | 3 |  |  | для прибора с ВУ1 аналогового типа
|  |  |  | V.CS | 4
CALC | C473 | UB | Формула вычислителя | A.SUM | 0 | A.SUM | inp2 ≠ in.t2
|  |  |  | rAt | 1
|  |  |  | SQPV | 2
|  |  |  | GrAF | 3
KPV1 | 56D1 | F24 | Весовой коэффициент для PV1 | -19.99 …99.99 |  | 1.0 | (inp2 ≠ in.t2) or (inp2 = in.t2 and CALC=GrAF)
KPV2 | 6B8D | F24 | Весовой коэффициент для PV2 |  |  | 1.0
SL-L* | ABD3 | F24 | Нижняя граница задания уставки | -1999…3000 при dP0= 0 -199.9…3000 при dP0= 1 -19.99…300.0 при dP0= 2 -1.999…30.00 при dP0= 3 |  | -199.9
SL-H* | 7DCE | F24 | Верхняя граница задания уставки |  |  | 3000.0
orEU | 4C96 | T | Тип управления при регулировании | or-r | 0 | or-r
|  |  |  | or-d | 1
rAMP | A60C | T | Режим “быстрого выхода на уставку ” | oFF | 0 | oFF
|  |  |  | on | 1
Pv0 | B946 | F24 | Поддерживаемая величина при мощности 0% | -100…2000 |  | 20
P* | FCFC | F24 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора | 1…9999 при dp = 0 |  | 30.0
0.001…9.999 при dp = 3
i | 5D6B | F24 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |  | 100
d | 2DFA | F24 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |  | 20
KA* | 576B | F24 | Зона пропорционального накопления интеграла | 0…9999 |  | 999.9
(невидимый)
db* | 248C | F24 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора | 0…200 |  | 0.0
VSP* | 7B39 | F24 | Скорость изменения уставки | 0…9999 |  | 0.0
OL-L | 912D | F24 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) | От 0 до OL-H |  | 0 | для прибора с ВУ ключевого типа без датчика положения
OL-H | 4730 | F24 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) | От OL-L до100 |  | 100
MVEr | CAD3 | F24/T | Выходной сигнал в состоянии «ошибка». | аналогично mvSt
MVSt | 441A | F24 | Выходной сигнал в состоянии «остановка регулирования» | 0.0…100.0 |  | 0.0 |  | для прибора с ВУ ключевого типа
|  | Т |  | CLOS | 0 | CLOS |  | для прибора с ВУ1 аналогового типа
|  |  |  | HOLD | 1
|  |  |  | OPEN | 2
MdSt | D37D | T | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования» | MVSt | 0 | MVSt |  |  | для прибора с ВУ ключевого типа
|  |  |  | o | 1
LbA | 60AE | I | Время диагностики обрыва контура | 0…9999 |  | 0 | для прибора с ВУ ключевого типа без датчика положения
LbAb* | 186A | F24 | Ширина зоны диагностики обрыва контура | 0…9999 |  | 0.0
ALt | E26E | UB | Тип логики работы компаратора | 0...14 |  | 0 |  |  | для прибора с ВУ ключевого типа
AL-d* | 021D | F24 | Порог срабатывания компаратора | -1999…3000 при dP0= 0 -199.9…3000 при dP0= 1 -19.99…300.0 при dP0= 2 -1.999…30.00 при dP0= 3 |  | 10.0
AL-Н* | B1B7 | F24 | Гистерезис компаратора | 0…3000 при dP0= 0 0…3000 при dP0= 1 0…300.0 при dP0= 2 0…30.00 при dP0= 3 |  | 0.0

## VALV
Название | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0х28 (параметр отсутствует)
|  |  |  | на приборе | в сети
Группа VALV. Параметры задвижки
V.MOt | 1D3D | F24 | Полное время хода задвижки, c | 5…999 |  | 30
V.db | 11BC | F24 | Зона нечувствительности задвижки | 0…9999 мс (для прибора с ВУ ключевого типа) |  | 0
0…100 %(для прибора с ВУ1 аналогового типа)
V.GAP | E563 | F24 | Время выборки люфта задвижки, с | 0.0…10.0 |  | 0.0 | для прибора с ВУ1 аналогового типа
V.rEV | 5770 | F24 | Минимальное время реверса, с | 0.0....10.0 |  | 0.0
V.tOF | 32 B4 | UB | Пауза между импульсами доводки, с | 0…9 |  | 2
|  |  |  | oFF | 10

## DISP
Название | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0x47 Скрытие параметра | N.err = 0х28 (параметр отсутствует)
|  |  |  | на приборе | в сети
Группа DISP. Параметры индикации
diS1 | A21B | UB | Режим индикации 1 | oFF | 0 | On
diS2 | 9F47 |  | Режим индикации 2 |  |  | OFF | inP2=oFF or evnt
diS3 | 0EBE |  | Режим индикации 3 | On | 1 |  | (inp2 ≠ in.t2) or (CALC=GrAF)
diS4 | E5FF |  | Режим индикации 4 |  |  |  |  | для прибора с ВУ ключевого типа
diS5 | 7406 |  | Режим индикации 5 |  |  |  | (inp2 ≠ in.t2) or (CALC=GrAF)
rEt | DBFD | UB | Время выхода из режима программирования | 5…99 |  | oFF
|  |  |  | oFF | 100

## GrAF
Название | Индекс | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка | N.err = 0x47 Скрытие параметра
[5 empty] | на приборе | в сети
Группа GrAF. Параметры графика коррекции уставки (появляется при inp2 = in.t2 and CALC=GrAF)
nOdE | - | 9A10 | UB | Кол-во узловых точек графика | 1…10 |  | 1 | CALC≠GrAF
Х* | по количеству точек графика (nOdE) | 3A5F | F24 | Значение внешнего параметра в точке i | -1999…3000 при dP0= 0 -199.9…3000 при dP0= 1 -19.99…300.0 при dP0= 2 -1.999…30.00 при dP0= 3 |  | 0.0 | 1. Общее условие: CALC≠GrAF 2. Условие по количеству точек: Индекс > node -1
У* |  | EE34 |  | Корректирующее значение уставки в точке i
Примечание : Параметры X и Y имеют групповой атрибут редактирования, т.е. при записи\чтении атрибута параметра с любым индексом , атрибут распространяется на параметры со всеми индексами.
На индикаторе и в Руководстве по эксплуатации название параметров X и Y обозначается с индексом увеличенным на 1

## COMM
Название | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка
|  |  |  | на приборе | в сети
Группа COMM. Параметры обмена по интерфейсу
A.LEn | 1ED2 | T | Длина сетевого адреса | 8b | 0 | 8b
|  |  |  | 11b | 1
Addr | 9F62 | I | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 |  | 0
bPS | B760 | T | Скорость обмена в сети | 2.4 | 0 | 115.2
|  |  |  | 4.8 | 1
|  |  |  | 9.6 | 2
|  |  |  | 14.4 | 3
|  |  |  | 19.2 | 4
|  |  |  | 28.8 | 5
|  |  |  | 38.4 | 6
|  |  |  | 57.6 | 7
|  |  |  | 115.2 | 8
rSdL | 1E25 | UB | Задержка при ответе по RS485 | 1…45 |  | 20
Группа сервисных параметров ( невидимые)
LEn | 523F | T | Длина слова данных | 8 | 1 | 8
PrtY | E8C4 | T | Состояние бита четности в посылке | nonE | 0 | none
Sbit | B72E | T | Количество стоп-бит в посылке | 1 | 0 | 1
VER | 2D5B | ASCII | Версия программы | V02.00xx |  | -
DEV | D681 | ASCII | Название прибора | ТРМ212 |  | -
APLY | 8403 |  | Команда перехода на новые сетевые настройки
INIT | 00E9 |  | Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания.
N.Err | 0233 | UINT [3 байта] ( п.5.4.2 «Описание протокола обмена между ЭВМ и приборами ОВЕН ») | Код сетевой ошибки при последнем обращении
0х06 - Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора
0x08 - У запрошенного параметра отсутствуют атрибуты
0х28 – Не найден дескриптор
0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому
0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому
0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом
0х34 – Недопустимо большой линейный индекс
0х41 - Выполняется другая задача
0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других)
Команды установки атрибутов
Attr | 749F |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" | 0,1 |  | 1
Параметры, у которых нет атрибутов : dev, ver, PV, LuPv, r-L, r-out, EdPt

## дист.упр.
Название | Индекс | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка
[5 empty] | на приборе | в сети
Параметры дистанционного управления регулятором
r-L (оперативный) | 0 по регуляторам | 1203 | UB | Перевод канала на внешнее управление | 0,1 |  | 0
r.OUt (оперативный) |  | 9946 | F24 | Выходной сигнал регулятора | -1.000 … 1.000 для прибора с ВУ ключевого типа 0.000…1.000 для прибора с ВУ1 аналогового типа |  | -

## SECr
Название | Hash-код (в 16-ой cистеме) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |  | Заводская установка
|  |  |  | на приборе | в сети
Группа SECr. Параметры секретности (группа скрыта под паролем PASS=100)
OAPt | D5B1 | UB | Защита параметров от изменений | 0,1.2 |  | 0
WtPt | 335E | UB | Защита параметров от просмотра | 0,1,2,3,4
EdPt | E70D | T | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | oFF | 0 | oFF
|  |  | (включение или отключение действия атрибутов) | on | 1

## Примечания
Примечания
1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки». При этом от dP2 зависят только параметры с индексом 1 группы init, все остальные параметры со * зависят от dP1.
2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс. Параметр r-L является оперативным, для которого помимо чтения возможна запись.
3. Форматы данных:
Сокращение | Примечание | В соответствии с протоколом ОВЕН
F24 | float 24 | FLOAT IEEE(PIC) [ 3 байта]
Передается в формате п.5.1.1 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ».
UB | unsigned byte | UINT [1 байт] Беззнаковое целое
Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ».
T | unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы. | UINT [1 байт] Беззнаковое целое
Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ».
I | unsigned short int | UINT [2 байта] Беззнаковое целое
Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ».
ASCII | строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ) | STRING
Передается в формате п.5.1.5 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ».