#### Список параметров

| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 1 | dev | D681 | Название прибора | Строковый тип | нет индекса | нет ограничений | нет атрибутов |
| 2 | ver | 2D5B | Версия ПО | Строковый тип | нет индекса | нет ограничений | нет атрибутов |
| 01.Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 3 | n.Obj | 1091 | Количество объектов | Знаковое целое число | нет индекса | 0 .. 2 | обычн. атрибуты |
| 4 | A.OBJ | 7D7F | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 5 | 0.OBJ | 15FC | Групповой атрибут | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 01.Объекты \ Объект |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 6 | n.Ch | AE7C | Кол-во каналов в объекте | Знаковое целое число | нет индекса | 0 .. 8 | обычн. атрибуты |
| 01.Объекты \ Объект \ Ссылка №... на канал |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 7 | S.idx | FB94 | Индекс канала | 0: Канал №1 1: Канал №2 2: Канал №3 3: Канал №4 4: Канал №5 5: Канал №6 6: Канал №7 7: Канал №8 или отключен | 0, 1 .. 7 | 0 .. 7 | нет атрибутов |
| 02.Входы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 8 | A.Mes | 6DFA | Ограничение доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 9 | 0.Mes | 0579 | Групповой атрибут дерева Входы | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 10 | Cj-.C | FA68 | Режим коррекции по температуре свободных концов ТП | 0: Выключен 1: Включен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 02.Входы \ Вход №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 11 | in-t | 932D | Тип датчика | 0: Датчик отключен 1: ТСМ100М (Cu 100) W100=1,426 2: ТСМ50М (Cu 50) W100=1,426 3: ТСП100П (Pt 100) W100=1,385 4: ТСП100П (Pt'100) W100=1,391 5: ТХК(L) 6: ТХА(K) 7: --- 8: ТСП50П (Pt 50) W100=1,385 9: ТСП50П (Pt'50) W100=1,391 10: ТСМ50М (Cu'50) W100=1,428 11: Датчик 4..20мА 12: Датчик 0..20мА 13: Датчик 0..5мА 14: Датчик 0..1В 15: ТСМ100М (Cu'100) W100=1,428 16: --- 17: --- 18: --- 19: --- 20: --- 21: --- 22: --- 23: --- 24: --- 25: --- 26: Резистивный датчик задвижки до 0,9 кОм 27: Датчик положения задвижки с токовым выходом 0..20мА 28: Датчик положения задвижки с токовым выходом 0..5мА 29: --- 30: ТСН100Н (Ni 100) W100=1,617 31: --- 32: --- 33: ТСП500П (Pt 500) W100=1.385 34: ТСП500П (Pt'500) W100=1.391 35: --- 36: --- 37: --- 38: ТСП1000П (Pt 1000) W100=1.385 39: ТСП1000П (Pt'1000) W100=1.391 40: ТСН1000Н (Ni 1000) W100=1.617 41: Резистивный датчик задвижки до 2,0 кОм | 0, 1 .. 6 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 12 | in.Fd | 1659 | Постоянная времени цифрового фильтра | Знаковое целое число | 0, 1 .. 6 | 0 .. 1800 | обычн. атрибуты |
| 13 | in.FG | 340A | Полоса цифрового фильтра | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 6 | 0 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 14 | itrL | 7F16 | Период опроса датчика | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 1 .. 6 | 0.1 .. 30 | обычн. атрибуты |
| 15 | in.SH | F6AB | Сдвиг характеристики датчика | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 6 | -999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 16 | in.SL | 20B6 | Наклон характеристики датчика | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 1 .. 6 | 0.9 .. 1.1 | обычн. атрибуты |
| 17 | Ain.L | 34E0 | Нижняя граница диапазона измерения активного датчика | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 6 | -999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 18 | Ain.H | E2FD | Верхняя граница диапазона измерения активного датчика | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 6 | -999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 19 | dt | 2037 | Групповой атрибут Входа | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | 0, 1 .. 6 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 03.Дискретные входы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 20 | A.Din | 4A27 | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 21 | at.in | 25F4 | Групповой атрибут | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 03.Дискретные входы \ Дискретный вход №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 22 | C.USE | FC9A | Использование контакта дискретного датчика | 0: Открыт 1: Закрыт 2: Выключен | 0, 1 .. 5 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 23 | PAU.1 | 5041 | Время задержки включения дискретного датчика | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 1 .. 5 | 0 .. 79.9 | обычн. атрибуты |
| 24 | PAU.0 | C1B8 | Время задержки выключения дискретного датчика | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 1 .. 5 | 0 .. 79.9 | обычн. атрибуты |
| 04.Вычислители |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 25 | A.CAL | EDBB | Ограничение доступа к Вычислителям | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 04.Вычислители \ Вычислитель №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 26 | CAL.t | 876F | Формула вычислителя | 0: Повторитель 1: Взвешенная сумма 2: Квадратный корень 3: Частное 4: Максимум 5: Минимум 6: Медиана 7: Среднее арифметическое 8: Вычислитель влажности 9: Вычислитель отключен | 0, 8 .. 56 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 27 | A.ist | 9BAE | Психрометрический коэффициент(для расчета влажности) | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 8 .. 56 | 0.064 .. 0.14 | обычн. атрибуты |
| 28 | CL.Fd | E632 | Постоянная времени цифрового фильтра | Знаковое целое число | 0, 8 .. 56 | 0 .. 1800 | обычн. атрибуты |
| 29 | CL.FG | C461 | Полоса цифрового фильтра | Число с плавающей точкой | 0, 8 .. 56 | 0 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 30 | dP | B3EB | Количество знаков после десятичной точки(на индикаторе) | Знаковое целое число | 0, 8 .. 56 | 0 .. 3 | обычн. атрибуты |
| 31 | n.in.C | C9CA | Количество аргументов Вычислителя | Знаковое целое число | 0, 8 .. 56 | 0 .. 8 | обычн. атрибуты |
| 04.Вычислители \ Вычислитель №... \ Аргумент Вычислителя №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 32 | t.in. | 32CC | Тип аргумента Вычислителя | 0: Датчик 1: Сетевой фильтр | 0, 1 .. 63 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 33 | in. | 6477 | Номер (считая от 0) Входа или Сетевого Входа | Знаковое целое число | 0, 1 .. 63 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 34 | SCA | 2283 | Весовой коэф. для формулы "Взвешенная сумма" | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 63 | -100 .. 1000 | обычн. атрибуты |
| 05.Регуляторы \ Регулятор приточного воздуха \ ПИД-Регулятор |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 35 | Pb | F58A | Полоса пропорциональности | Число с плавающей точкой | 1, 2 | 1 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 36 | ti | 9DE5 | Постоянная интегрирования ti, мин:сек | Составной тип данных с информацией о времени | 1, 2 | 0 .. 65535 | обычн. атрибуты |
| 37 | td.ti | C83F | td/ti - отношение ПД к ПИ | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 1, 2 | 0 .. 0.3 | обычн. атрибуты |
| 38 | i.Upr | EE55 | Ограничение максимума интеграла | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 1, 2 | -100 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 39 | i.min | CF5C | Ограничение минимума интеграла | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 1, 2 | -100 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 40 | P.nom | 007A | Номинальная мощность | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 1, 2 | -100 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 05.Регуляторы \ Регулятор приточного воздуха \ Автонастройка регулятора |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 41 | Y0 | 22B4 | Уставка или нач.знач.вых.сигнала | Число с плавающей точкой | 1, 2 | -9999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 42 | YdoP | 819C | Максимально допустимое отклонение регулируемой величины | Число с плавающей точкой | 1, 2 | 0 .. 999 | обычн. атрибуты |
| 43 | t.val | 5B46 | Время полного хода 3х поз ИМ, мин:сек | Составной тип данных с информацией о времени | 1, 2 | 1 .. 999 | обычн. атрибуты |
| 44 | P.tol | DC27 | Отклонение мощности на 3х поз ИМ | Знаковое целое число | 1, 2 | 1 .. 63 | обычн. атрибуты |
| 06.Блоки Управления Исполнительными Механизмами \ БУИМ №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 45 | S.MD | 12F0 | Семафор занятости БУИМ | 0: ПС №1 1: ПС №2 2: Свободен | 0, 2 | нет ограничений | нет атрибутов |
| 46 | PCP | 8231 | Нижний порог рабочего сигнала БУИМ | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 2 | 0 .. 1 | обычн. атрибуты |
| 47 | SE.P | EDE5 | Тип Исполнительного Механизма | 0: ИМ отключен 1: 2-позиционный ИМ 2: 3-позиционный ИМ | 0, 2 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 48 | t.DP | F8B2 | Тип подключения Дпз | 0: Датчик 1: Сетевой фильтр | 0, 2 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 49 | t.StP | 9D2A | Минимальное время остановки Задвижки, мин:сек | Составной тип данных с информацией о времени | 0, 2 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 50 | tP.L | 135A | Дополнительное время для старта Задвижки | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 2 | 0.1 .. 10 | обычн. атрибуты |
| 51 | tP.H | 1E07 | Полное время хода Задвижки, мин:сек | Составной тип данных с информацией о времени | 0, 2 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 52 | tFP | D5D6 | Время выборки люфта Задвижки, мин:сек | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 2 | 0.1 .. 10 | обычн. атрибуты |
| 53 | LSP | 13BA | Исходное положение ИМ | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 2 | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 06.Блоки Управления Исполнительными Механизмами \ БУИМ №... \ Ссылка №... на Выходной Элемент |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 54 | OP | ABF9 | Номер выходного элемента | 0: Не задействован 1: ВЭ №1 2: ВЭ №2 3: ВЭ №3 4: ВЭ №4 5: ВЭ №5 6: ВЭ №6 | 0, 1 .. 3 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 06.Блоки Управления Исполнительными Механизмами \ БУИМ №... \ Параметры 3х позиционного регулирования задвижкой |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 55 | dLP | 01A6 | Наличие датчика положения задвижки (Дпз) | 0: Нет 1: Есть | 0, 1 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 56 | i.DP | 63DB | Номер входа Дпз | 0: Вход №1 1: Вход №2 2: Вход №3 3: Вход №4 4: Вход №5 5: Вход №6 6: Вход №7 | 0, 1 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 57 | db.F | 810E | Зона нечувствительности для задвижек, % | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | 0, 1 | 0.05 .. 10 | обычн. атрибуты |
| 07.Уставки \ Уставка на шаге №...(ПРОГРЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 58 | or.SP | 8676 | Наличие коррекции уставки | 0: уставка без коррекции 1: уставка+график1 2: уставка+график2 | 0, 1 .. 8 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 59 | LF.LU | 1BE7 | Скорость изменения уставки | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 8 | 0 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 60 | P.-SP | 44DE | Тип уставки | 0: Значение 1: Мощность | 0, 1 .. 8 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 61 | b.CH.L | F972 | Нижняя граница задания уставки | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 8 | -9999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 62 | b.CH.H | 2F6F | Верхняя граница задания уставки | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 8 | -9999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 63 | SP.LU | A3B4 | Значение уставки | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 8 | -9999 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 08.Графики |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 64 | pa.gr | 0E5E | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | нет атрибутов |
| 08.Графики \ График №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 65 | Ch.At | 9940 | Групповой атрибут | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | 0, 10 | нет ограничений | нет атрибутов |
| 66 | Node | 9A10 | Число узловых точек графика | Знаковое целое число | 0, 10 | 0 .. 10 | нет атрибутов |
| 08.Графики \ График №... \ Точка №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 67 | absc | 7A96 | X-входная величина | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 19 | -999 .. 9999 | нет атрибутов |
| 68 | ordn | 982E | Y-корректирующее значение | Число с плавающей точкой | 0, 1 .. 19 | -16383 .. 16383 | нет атрибутов |
| 09.Сетевые параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 69 | n.Flt | 8A9E | Количество используемых сетевых фильтров | Знаковое целое число | нет индекса | 0 .. 8 | обычн. атрибуты |
| 70 | A.485 | C28B | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 71 | 0.485 | AA08 | Групповой атрибут | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 72 | bPS | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800 6: 38400 7: 57600 8: 115200 | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 73 | LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7 1: 8 | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 74 | PrtY | E8C4 | Контроль четности | 0: Отсутствует 1: Четность 2: Нечетность | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 75 | Sbit | B72E | Количество стоп-бит | 0: 1 1: 2 | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 76 | A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8 1: 11 | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 77 | Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | Знаковое целое число | нет индекса | 0 .. 2047 | обычн. атрибуты |
| 78 | Rs.dl | CBF5 | Время задержки ответа прибора | Знаковое целое число | нет индекса | 0 .. 50 | обычн. атрибуты |
| 09.Сетевые параметры прибора \ Сетевой фильтр №... |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 79 | data | 6D65 | Формат принимаемых данных | 0: S.FL.b 1: S.FL.d 2: CLK.b 3: CLK.d 4: int.b 5: int.d 6: Float 7: Strg | 0, 1 .. 7 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 80 | t.inc | 3576 | Наличие модификатора времени в данных | 0: Нет 1: Есть | 0, 1 .. 7 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 81 | Sour | 69E1 | Адрес прибора-источника сообщения | Знаковое целое число | 0, 1 .. 7 | 0 .. 2047 | обычн. атрибуты |
| 82 | Fltr | 2F9A | Групповые атрибуты фильтров | 0: Не редактируемо,Блокировано 1: Редактируемо,Блокировано 2: Не редактируемо,Разблокировано 3: Редактируемо,Разблокировано | 0, 1 .. 7 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 83 | Char | 3628 | Имя параметра,принимаемого фильтром | Нетипизированный набор битов | 0, 1 .. 7 | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 10.Машина состояний |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Имя | Hash | Название | Тип | Индекс | Диапазон значений | Атрибуты |
| 84 | Idle | 2F96 | Режим ОЖИДАНИЯ (неактивность) прибора | 0: Выключен 1: Включен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 85 | A.t33 | 9634 | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 86 | dUtY | 8EE9 | Включение дежурного режима | 0: Отключено 1: Подключено | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 87 | t.niG | 9B83 | Время начала ночи | Составной тип данных с информацией о времени | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 88 | t.daY | EC0E | Время начала дня | Составной тип данных с информацией о времени | нет индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 89 | t.nAG | B44D | Время прогрева калорифера и диагностики вентилятора, с | Составной тип данных с информацией о времени | нет индекса | 0 .. 9999 | обычн. атрибуты |
| 90 | t.ava | 2312 | Аварийная Тпр /приточного воздуха/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 91 | t.LEt | 9477 | Уставка Тлет /летней/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 92 | d_1 | C2A4 | Сдвиг уставки Тлет /летней/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 93 | d_2 | A488 | Сдвиг уставки для Аварийной Тпр /приточного воздуха/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 94 | d_3 | 03A1 | Сдвиг уставки для Min Тоб /обратной воды/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 95 | d_4 | 68D0 | Сдвиг уставки для Max Тоб /обратной воды/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 96 | Gr.UP | 328F | Сдвиг графика для Max Тоб /обратной воды/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | 0 .. 100 | обычн. атрибуты |
| 97 | Gr.dn | 3802 | Сдвиг графика для Min Тоб /обратной воды/, oC | Знаковое число с односторонней десятичной точкой | нет индекса | -100 .. 0 | обычн. атрибуты |

#### Список оперативных параметров

| № | Имя | Hash | Название (смысл) | Индекс | Тип значения | Возможность записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rEAd | 8784 | Значение с измерителя | 0,1 (по измерителям) | Стандартный 4-х байтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 - Значение заведомо неверно 0х6 - Данные не готовы 0х7 - Датчик отключен 0х8 - Велика температура свободных концов ТП 0х9 - Мала температура свободных концов ТП 0хA - Вычисленное значение слишком велико 0хB - Вычисленное значение слишком мало 0хC - Короткое замыкание 0хD - Обрыв датчика 0хE - Отсутствие связи с АЦП 0хF - Некорректный калибровочный коэффициент | нет |
| 2 | r.CAL | CF57 | Значение с вычеслителя | 0..7 (по вычеслителям) | Стандартный 4-х байтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 - вычисление невозможно 0х6 - Данные не готовы 0х8 - Велика температура свободных концов ТП 0х9 - Мала температура свободных концов ТП 0хA - Вычисленное значение слишком велико 0хB - Вычисленное значение слишком мало 0хC - Короткое замыкание 0хD - Обрыв датчика 0хE - Отсутствие связи с АЦП 0хF - Некорректный калибровочный коэффициент Группа 500000х - ошибки вычисления 0x5000000 - Неверное количество входов 0x5000001 - Отключен вход вычислителя 0x5000002 - Отключен датчик, используемый вычислителем 0x5000003 - Несоответствуют датчик и вычислитель 0x5000004 - Отключен фильтр, используемый вычислителем 0x5000005 - Недопустимый формат данных фильтра RS485 0x5000006 - Мала температура сухого термометра 0x5000007 - Велика температура сухого термометра 0x5000008 - Мала температура влажного термометра 0x5000009 - Велика температура влажного термометра 0x500000A - Вычислитель отключен 0x500000B - На входе вычислителя корня отрицательное число 0x500000C - Неверно задан индекс датчика 0x500000D - Неверно задан индекс сетевого фильтра | нет |
| 3 | r.Out | 9946 | Значение с ПВС | 0,1 (по ПВС) | Стандартный 4-х байтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 - Значение заведомо неверно 0х1 - Попытка записать в параметр неверное значение | нет |
| 4 | r.StP | BAAB | Активный шаг | 0..1 (по объектам) | {0..9} --> №1..№10 (байт), признак ошибки единицы в первых 4-х битах. | есть |
| 5 | Set.P | 33EC | Значение с уставки регулятора | 0..7 (по регуляторам) | Стандартный 4-х байтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х6 - Данные не готовы 0x3000001 - у регулятора отсутствует уставка (регулятор не работает в данный момент) 0x3000002 - у регулятора уставка типа «мощность» | нет |
| 6 | r.oe | E894 | Состояние ВЭ | 0..? (по ВЭ) | Стандартный 4-х байтовый float (IEEE), признак ошибки единицы в первых 4-х битах первого байта. | есть |
| 7 | r.Cn | 2D26 | Битовая маска текущего состояния дискретных входов | нет | {0,2^32} (32 бита, 4 байт). смысл значения каждого бита: 0: разомкнут 1: замкнут | нет |
| 8 | rtC | FA30 | Часы реального времени | нет | Размер данных 7 байт: 0: формат 1: секунды 2: минуты 3: часы 4: день 5: месяц 6: год | да |

Список сгенерирован автоматически программой-конфигуратором (Дата и время сборки программы Nov 9 2009 14:15:20) 
Thursday, June 03, 2010