| Наименование | ## Индекс |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) |  | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |  |  |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PV* (оперативный) |  |  | B8DF |  | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD-ошибка на входе - 0xFE - отсутствие связи с АЦП - 0xF0 – вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |  |  |
| SP* | 0 |  | 9107 |  | F24 | Уставка | определяется парамет- рами SL.L и SL.H |  |  |  |  |
| Группа Lvin. Параметры входов прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.t | 0 |  | E054 |  | T | Тип входного датчика или сигнала | r385 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r.385 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r391 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r.391 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r-21 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r426 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r.426 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r-23 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r428 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r.428 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-A1 |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-A2 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-A3 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__b |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__j |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__K |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__L |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__n |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__r |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__S |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E__t |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i0_5 |  | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i0.20 |  | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i4.20 |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U-50 |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U0_1 |  | 26 |  |  |
| dPt | 0 |  | 37C8 |  | UB | Точность вывода температуры | 0,1 |  |  |  |  |
| dP | 0 |  | B3EB |  | UB | Положение десятичной точки | 0,1,2,3 |  |  |  |  |
| in.L* | 0 |  | FAEE |  | F24 | Нижняя граница диапазона измерения | -1999…9999 |  |  |  |  |
| in.H* | 0 |  | F7B3 |  | F24 | Верхняя граница диапазона измерения | -1999…9999 |  |  |  |  |
| Sqr | 0 |  | B465 |  | T | Вычислитель квадратного корня | oFF | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |  |  |
| Наименование | ## Индекс |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) |  | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |  |  |
| SH* | 0 |  | 39E8 |  | F24 | Сдвиг характеристики датчика | -500…+500 |  |  |  |  |
| KU | 0 |  | 1A3E |  | F24 | Наклон характеристики датчика | 0.500…2.000 |  |  |  |  |
| Fb* | 0 |  | 39F3 |  | F24 | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |  |  |  |  |
| inF | 0 |  | C1F5 |  | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра | oFF | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1…999 | 1…999 |  |  |  |
| Группа Adv.Параметры индикации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rESt |  |  | 3872 |  | UB | Время выхода из режима программирования | 5…99 | 5…99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | oFF | 100 |  |  |  |
| Группа LvoU.Настройки регулирования и регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL.L* | 0 | E17D |  | F24 |  | Нижняя граница задания уставки | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |  |  |
| SL.H* | 0 | EC20 |  | F24 |  | Верхняя граница задания уставки |  |  |  |  |  |
| CmP | 0 | A5AB |  | UB |  | Тип логики компаратора | 00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |
| HYS* | 0 | 1D21 |  | F24 |  | Гистерезис компаратора | 0…9999 |  |  |  |  |
| don | 0 | C880 |  | UB |  | Задержка включения компаратора | 0…250 |  |  |  |  |
| doF | 0 | E74E |  | UB |  | Задержка выключения компаратора | 0…250 |  |  |  |  |
| ton | 0 | 2378 |  | UB |  | Минимальное время удерживания компаратора во вкл. состоянии | 0…250 |  |  |  |  |
| toF | 0 | 0CB6 |  | UB |  | Минимальное время удерживания компаратора в выкл. состоянии | 0…250 |  |  |  |  |
| dAC | 0 | 1605 |  | T |  | Режим работы ЦАП | Pv |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  | 1 |
| CtL | 0 | 77BA |  | T |  | Способ управления | HEAt |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | CooL |  |  |  | 1 |
| XP* | 0 | A44E |  | F24 |  | Полоса пропорциональности | 0.002…9999 ( 2…9999 при dp=0 …. 0.002…9.999 при dp=3 ) |  |  |  |  |
| An.L* | 0 | 64EA |  | F24 |  | Нижняя граница выходного диапазона регистрации | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |  |  |
| An.H* | 0 | 69B7 |  | F24 |  | Верхняя граница выходного диапазона регистрации |  |  |  |  |  |
| oEr | 0 | C3CE |  | T |  | Состояние выхода в режиме «ошибка» | oFF |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | on |  |  | 1 |  |

| Наименование | ## Индекс |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) |  | Формат представления данных |  | ### Характеристика |  | Диапазон значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на приборе |  |  |  |  | в сети |
| Группа Comm. Параметры обмена по RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bPS |  |  | B760 |  | T |  | Скорость обмена в сети |  | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.2 |  |  |  |  | 8 |
| A.LEn |  |  | 1ED2 |  | T |  | Длина сетевого адреса |  | 8b |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11b |  |  |  |  | 1 |
| Addr |  |  | 9F62 |  | I |  | Базовый адрес прибора в сети |  | 0…2047 |  |  |  |  |  |
| rSdL |  |  | 1E25 |  | UB |  | Задержка при ответе по RS485 |  | 1…45 |  |  |  |  |  |
| Внимание! Заданное в параметре rSdL значение может отрабатываться прибором с погрешностью -1 мс / +5 мс от допустимого в п.2.8. “ОПИСАНИЕ протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа сетевых параметров (невидимые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEn |  | 523F |  |  | #### UB |  |  | Длина слова данных | 8 |  |  |  |  | 1 |
| PrtY |  | E8C4 |  |  | T |  |  | Сос-ние бита четности в посылке | nonE |  |  |  |  | 0 |
| Sbit |  | B72E |  |  | UB |  |  | Количество стоп-бит в посылке | 1 |  |  |  |  | 0 |
| VER |  | 2D5B |  |  | ASCII |  |  | Версия программы | V02.00xx |  |  |  |  |  |
| Dev |  | D681 |  |  | ASCII |  |  | Название прибора | ТРМ201 |  |  |  |  |  |
| APLY |  | 8403 |  |  |  |  |  | Команда перехода на новые сетевые настройки |  |  |  |  |  |  |
| INIT |  | 00E9 |  |  |  |  |  | Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания. |  |  |  |  |  |  |
| N.err |  | 0233 |  | UINT [3 байта] ( п.5.4.2 «Описание протокола обмена между ЭВМ и приборами ОВЕН ») |  |  |  | Код сетевой ошибки при последнем обращении: 0х06 - Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора 0х28 – Не найден дескриптор 0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому 0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому 0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом 0х34 – Недопустимо большой линейный индекс 0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) 0х48 – Ошибка при чтении EEPROM (ответ при наличии Er.64) |  |  |  |  |  |  |
| Команды установки атрибутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attr |  | 749F |  | UB |  |  |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) |  | Формат представления данных |  |  |  | ### Характеристика |  |  | Диапазон значений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |  |
| Параметры дистанционного управления регулятором (невидимые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r-L (оперативный) |  | 1203 |  |  |  | UB |  | Перевод канала на внешнее управление |  |  | 0,1 |  |  |  |
| r.oUt (оперативный) |  | 9946 |  |  |  | F24 |  | Значение выходного сигнала или код ошибки: 0xF0 – Вычисленное значение заведомо неверно (ответ при наличии Er.64) 0xF1 – Запись недопустимого значения в r.oUt (выдается при попытке записи значения отличного от 0 или 1 при toU = 1 ) |  |  | 0,1 при toU = 1 0.0 … 1.0 при toU = 0 |  |  |  |
| Параметры секретности (группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oAPt |  | D5B1 |  |  |  | UB |  | Защита параметров от просмотра |  |  | 0,1,2 |  |  |  |
| wtPt |  | 335E |  |  |  | UB |  | Защита параметров от изменения |  |  | 0,1,2 |  |  |  |
| EdPt |  | E70D |  |  |  | T |  | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) |  |  | oFF | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |  |

Примечания

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV, r-L, r.out  являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора.

Для параметра PV допускается только чтение, и он не может быть записан через интерфейс.

3. Форматы данных:

| Сокращенная мнемоника | Примечание | в соответствии с протоколом ОВЕН |
| --- | --- | --- |
| F24 | float 24 | FLOAT IEEE(PIC) [ 3 байта] Передается в формате п.5.1.1 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| UB | unsigned byte | UINT [1 байт] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| T | unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы. | UINT [1 байт] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| I | unsigned short int | UINT [2 байта] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| ASCII | строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ) | STRING Передается в формате п.5.1.5 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |