| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| PV* (оперативный) |  | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD-ошибка на входе - 0xFE - отсутствие связи с АЦП - 0xF0 – вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| LuPV* (оперативный) |  | B257 | F24 | Значение, посчитанное вычислителем или код ошибки (аналогичный Pv) | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| Группа Lvin. Параметры входов прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| in.t | 0 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | r.385 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | r391 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | r.391 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | r-21 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | r426 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | r.426 |  | 7 |
|  |  |  |  |  | r-23 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | r428 |  | 9 |
|  |  |  |  |  | r.428 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | E-A1 |  | 11 |
|  |  |  |  |  | E-A2 |  | 12 |
|  |  |  |  |  | E-A3 |  | 13 |
|  |  |  |  |  | E__b |  | 14 |
|  |  |  |  |  | E__j |  | 15 |
|  |  |  |  |  | E__K |  | 16 |
|  |  |  |  |  | E__L |  | 17 |
|  |  |  |  |  | E__n |  | 18 |
|  |  |  |  |  | E__r |  | 19 |
|  |  |  |  |  | E__S |  | 20 |
|  |  |  |  |  | E__t |  | 21 |
|  |  |  |  |  | i0_5 |  | 22 |
|  |  |  |  |  | i0.20 |  | 23 |
|  |  |  |  |  | i4.20 |  | 24 |
|  |  |  |  |  | U-50 |  | 25 |
|  |  |  |  |  | U0_1 |  | 26 |
| dPt | 0 | 37C8 | UB | Точность вывода температуры на входе 1 | 0,1 |  |  |
| dP | 0 | B3EB | UB | Положение десятичной точки для аналогового входа 1 | 0,1,2,3 |  |  |
| in.L* | 0 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения для аналогового входа 1 | -1999…9999 |  |  |
| in.H* | 0 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения для аналогового входа 1 | -1999…9999 |  |  |
| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |
|  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |
| Sqr | 0 | B465 | T | Вычислитель квадратного корня для аналогового входа 1 | oFF |  | 0 |
|  |  |  |  |  | on |  | 1 |
| iLU | 0 | 1A46 | T | Величина, отображаемая на верхнем индикаторе | Pv1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Pv2 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | dPv |  | 2 |
| SH* | 0 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |  |
| KU | 0 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |  |
| Fb* | 0 | 39F3 | F24 | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |  |
| inF | 0 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1…999 | 1…999 |  |
| in.t | 1 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |  |  |
| dPt | 1 | 37C8 | UB | Точность вывода температуры на входе 2 | 0,1 |  |  |
| dP | 1 | B3EB | UB | Положение десятичной точки для аналогового входа 2 | 0,1,2,3 |  |  |
| in.L* | 1 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения для аналогового входа 2 | -1999…9999 |  |  |
| in.H* | 1 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения для аналогового входа 2 | -1999…9999 |  |  |
| Sqr | 1 | B465 | T | Вычислитель квадратного корня для аналогового входа 2 | oFF |  | 0 |
|  |  |  |  |  | on |  | 1 |
| iLU | 1 | 1A46 | T | Величина, отображаемая на нижнем индикаторе | Pv1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Pv2 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | dPv |  | 2 |
| SH* | 1 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |  |
| KU | 1 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |  |
| Fb* | 1 | 39F3 | F24 | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |  |
| inF | 1 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1…999 | 1…999 |  |
| Группа Adv.Параметры индикации. |  |  |  |  |  |  |  |
| rESt |  | 3872 | UB | Время выхода из режима программирования | 5…99 | 5…99 |  |
|  |  |  |  |  | oFF | 100 |  |

| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных |  | ### Характеристика |  | Диапазон значений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на приборе |  |  | в сети |
| Группа Comm. Параметры обмена по RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bPS |  | B760 | T |  | Скорость обмена в сети |  | 2.4 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.4 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115.2 |  |  | 8 |
| A.LEn |  | 1ED2 | T |  | Длина сетевого адреса |  | 8b |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11b |  |  | 1 |
| Addr |  | 9F62 | I |  | Базовый адрес прибора в сети |  | 0…2047 |  |  |  |
| rSdL |  | 1E25 | UB |  | Задержка при ответе по RS485 |  | 1…45 |  |  |  |
| Группа сетевых параметров ( невидимые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEn |  | 523F | #### UB |  | Длина слова данных |  | 8 |  |  | 1 |
| PrtY |  | E8C4 | T |  | Сос-ние бита четности в посылке |  | nonE |  |  | 0 |
| Sbit |  | B72E | UB |  | Количество стоп-бит в посылке |  | 1 |  |  | 0 |
| VER |  | 2D5B | ASCII |  | Версия программы |  | V02.00xx |  |  |  |
| Dev |  | D681 | ASCII |  | Название прибора |  | ТРМ200 |  |  |  |
| APLY |  | 8403 |  |  | Команда перехода на новые сетевые настройки |  |  |  |  |  |
| INIT |  | 00E9 |  |  | Команда перезагрузки прибора (эквивалент выкл/вкл питания) |  |  |  |  |  |
| N.err |  | 0233 | I |  | Код сетевой ошибки при последнем обращении: 0х06 - Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора 0х28 – Не найден дескриптор 0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому 0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому 0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом 0х34 – Недопустимо большой линейный индекс 0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) 0х48 – Ошибка при чтении EEPROM |  |  |  |  |  |
| Команды установки атрибутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attr |  | 749F |  | UB |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" |  | 0,1 |  |  |
| Параметры секретности (группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oAPt |  | D5B1 |  | UB |  | Защита параметров от просмотра |  | 0,1 |  |  |
| wtPt |  | 335E |  | UB |  | Защита параметров от изменения |  | 0,1 |  |  |
| EdPt |  | E70D |  | T |  | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) |  | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |

Примечания:

1. Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV, LuPV являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.

3.  У параметров, имеющих индекс, он находится в информационной части и состоит из 2-х байт (см. п. 5.3 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронной Вычислительной Машиной) и приборами ОВЕН»).

4.  Форматы данных:

UB – 	тип unsigned byte.

T – тип unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы.

I – 	тип unsigned short int – 2 байта.

F24 – 	тип float 24 – 3 байта.

ASCII – тип строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ).