| Наименование | Hash-код | Индексация |  | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PV* ## Pv | B8DF |  | Индекс 00 | F24 | Измеренное значение входной величины #### Параметр оперативный | от нижней до верхней границы диапазона измерения |  |  |
| ## SP* ## SP | 9107 |  | Индекс 00 | F24 | Уставка регулятора | определяется параметрами SL-L и SL-H |  |  |
| R-S r-S | C8B9 |  | нет | T | запуск/остановка регулирования | rUn | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | StoP | 1 |  |
| ## AT ## At | CEA2 |  | нет | T | запуск/остановка процесса автонастройки | rUn | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | StoP | 1 |  |
| ## ANR ## Anr | 67D8 |  | нет | T | Тип автонастройки | Pnr | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sin | 1 |  |
| ## AMP ## AmP | 822A |  | нет | F24 | Рекомендуемая амплитуда возбуждаемых колебаний для проведения точной настройки. | 0.00…99.98 |  |  |
| o o | 35E8 |  | Индекс 00 | F24 | Рассчитанное значение выходной мощности регулятора в %. #### Параметр оперативный | 0.0…100.0 |  |  |

| Наименование | Hash-код | Индексация |  | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа init. Основные параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| IN-T in-t | 932D |  | нет | T | Тип входного датчика или сигнала | R385 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R.385 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | R391 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | R.391 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | R-21 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | R426 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | R.426 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | R-23 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | R428 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | R.428 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | E__B | 13 |
|  |  |  |  |  |  | E__J | 14 |
|  |  |  |  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  |  |  |  | E__N | 17 |
|  |  |  |  |  |  | E__R | 18 |
|  |  |  |  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  |  |  |  | E__T | 20 |
|  |  |  |  |  |  | I0_5 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | I0.20 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | I4.20 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | U0_1 | 25 |
| DP dP | B3EB |  | Нет | UB | Положение десятичной точки | 0, 1, 2 |  |
| IN-L* in-L* | B040 |  | Нет | F24 | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| IN-H* IN-H* | 665D |  | Нет | F24 | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| SL-L* SL-L* | ABD3 |  | Нет | F24 | Нижняя граница задания уставки | от нижней границы диапазона измерения до SL-H |  |
| #### SL-H* ###### SL-H* | 7DCE |  | Нет | F24 | Верхняя граница задания уставки | от SL-L до верхней границы диапазона измерения |  |
| ## SH* ###### SH* | 39E8 |  | Нет | F24 | Коррекция измерения «сдвиг». | -500…+500 |  |
| ## KU ###### KU | 1A3E |  | Нет | F24 | Коррекция измерения «наклон» | 0.79…2.00 |  |
| INF inF | C1F5 |  | Нет | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…99 |  |
| FB* Fb* | 39F3 |  | Нет | F24 | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |  |
| OUT1 #### oUt1 | 2613 |  | Нет | T | Тип сигнала, выводимого на ВУ1 | PV | 0 |
|  |  |  |  |  |  | O | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ALOR | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ALAN | 3 |
| A1-L* #### A1-L* | 2AFF |  | нет | F24 | Нижняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 | от нижней до верхней границы диапазона измерения |  |
| A1-H* ###### A1-H* | FCE2 |  | Нет | F24 | Верхняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП1 |  |  |

| Наименование | Hash-код | Индексация | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| A2-L* A2-L* | 47E6 | Нет | F24 | Нижняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП2 |  |  |
| A2-H* A2-H* | 91FB | Нет | F24 | Верхняя граница диапазона для тока регистрации ЦАП2 |  |  |
| OUT2 #### oUt2 | 1B4F | Нет | T | Тип сигнала, выводимого на ВУ2 | аналогично oUt1 |  |
| EV-1 Ev-1 | 2C92 | Нет | T | Функция ключа 1 на дополнительном входе | NONE | 0 |
|  |  |  |  |  | R-S | 1 |
| EV-2 #### Ev-2 | 11CE | нет | T | Функция ключа 2 на дополнительном входе | NONE | 0 |
|  |  |  |  |  | R-L | 1 |
| ALT #### ALt | E26E | Нет | UB | Тип логики работы компаратора | 00 |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |
|  |  |  |  |  | 04 |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |
|  |  |  |  |  | 06 |  |
|  |  |  |  |  | 07 |  |
| AL-D* AL-d* | 021D | Нет | F24 | Значение отклонения Х компаратора | 0…9999 |  |
| AL-Н* AL-Н* | B1B7 | Нет | F24 | Значение гистерезиса компаратора | 0…9999 |  |
| OREU orEU | 4C96 | Нет | T | Способ управления при регулировании. | OR-R | 0 |
|  |  |  |  |  | OR-D | 1 |
| CP ###### CP | 7AFF | Нет | UB | Период следования управляющих импульсов при регулировании. | 1…99 |  |

| Наименование |  | Hash-код | Индексация | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа aDV. Дополнительные параметры настройки прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| O-DP o-dP | 7B1D |  | нет | ##### T | Разрешение просмотра расс читанного значения выходной мощности в параметре. | OFF | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ON | 1 |
| VSP* vSP* | 7B39 |  | Индекс 00 | F24 | Скорость выхода температуры на уставку | 0…9999 |  |
| P* P* | FCFC |  | нет | F24 | Зона пропорциональности ПИД-регулятора | 0…9999 |  |
| I i | 5D6B |  | Нет | F24 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 3999 |  |
| D d | 2DFA |  | Нет | F24 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |  |
| DB* db* | 248C |  | Нет | F24 | Зона нечувствительности регулятора | 0…9999 |  |
| OL-L oL-L | 912D |  | Нет | F24 | Ограничение минимальной выходной мощности (нижний предел). | от 0 до oL-H |  |
| OL-H oL-H | 4730 |  | Нет | F24 | Ограничение максимальной выходной мощности (верхний предел). | от oL-L до100 |  |
| ORL #### orL | 7C8E |  | Нет | F24 | Предел относительного изме нения выходной мощности | 0…100 |  |
| MVER #### mvEr | CAD3 |  | Нет | F24 | Выходная мощность в состо янии «ошибка измерения». | 0…100 |  |
| MVST mvSt | 441A |  | Нет | F24 | Выходная мощность в состоя нии «остановка регулир-ния». | 0…100 |  |
| ## LBA ###### LbA | 60AE |  | Нет | ## I | Время определения обрыва контура | 0…9999 |  |
| ## LBAB* ###### LbAb* | 186A |  | Нет | ## F24 | Ширина зоны определения обрыва контура | 0.0…9999 |  |

| Наименование |  | Hash-код |  | Индексация |  |  | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа Comm. Параметры обмена по интерфейсу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-NO ###### U-no |  | 23AE |  | Нет |  |  | UB | Номер прибора в сети | 0…255 |  |
| BPS bPS |  | B760 |  | Нет |  |  | T | Скорость обмена в сети | 2400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19200 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38400 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57600 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115200 | 6 |
| Параметры секретности(группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r-L r-L | 1203 |  | Нет |  |  | T |  | Запрет изменений параметров кнопками | LCL | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RMT | 1 |
| oAPt oAPt | D5B1 |  | Нет |  |  | UB |  | Защита параметров от просмотра | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Группа технологических параметров автонастройки. (группа скрыта под паролем PASS=17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ALFA ###### ALFA | FF22 |  |  |  | Нет | F24 |  | Степень влияния дифференциальной составляющей ПИД-регулятора | 0.125…0.500 |  |
| DYX dYx | 5689 |  |  |  | нет | F24 |  | Допуск отклонения | 0.5…99.98 |  |
| Группа общеприборных идентификационных параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VER vEr | 2D5B |  |  |  | нет | ASCII |  | Версия программы микроконтроллера | V01.0011 |  |
| VERF vErF | 8382 |  |  |  | нет | ASCII |  | Версия программы данных в EEPROM | 7 |  |
| DEV dEv | D681 |  |  |  | нет | ASCII |  | Тип прибора | TRM101_ |  |

Примечания.

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. Данная таблица параметров актуальна только для приборов ТРМ101 с программной версией trm101_v01.0011. Для приборов других (последующих) версий могут иметь место некоторые отличия, о чем будет сообщено дополнительно.

3. PV, O являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.

4. В информационной части параметры PV, SP, O, VSP имеют индекс из 2-х байт (см. п. 6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронной Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами»). Значение – константа и равна «0», т.к. прибор одноканальный.

5. Форматы данных:

UB – тип unsigned byte.

T – тип unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы.

I – тип integer – 2 байта.

F24 – тип float 24 – 3 байта.

ASCII – тип строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ).