Список конфигурационных параметров EPPROM прибора ТРМ133

|  | Параметр/ Команда | Описание | Тип | Индексация | Ограничения на мантиссу | Наличие Атрибута | Заводская установка | Един. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
|  | dev | Название прибора | ASCII | – | – | – | TPM133 |  |
|  | ver | Версия прошивки | ASCII | – | – | – | v1.53 |  |
|  |  | 01.Объекты |  |  |  |  |  |  |
|  | n.obj | Количество объектов | DEC_dot0 | 0,1 | 0..2 | + | 1 |  |
|  | A.OBJ | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | 0.OBJ | Групповой атрибут | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | 01. | Объекты \ Объект №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | n.Ch | Кол-во каналов в объекте | DEC_dot0 | 0, 1 | 0..8 | + |  |  |
|  | 01. | Объекты \ Объект №1 | \ Ссылка №1 на канал |  |  |  |  |  |
|  | S.idx | Индекс канала | 0: Канал №1 1: Канал №2 2: Канал №3 3: Канал №4 4: Канал №5 5: Канал №6 6: Канал №7 7: Канал №8 или отключен | 0, 1 .. 15 | 0..7 | – |  |  |
|  | 02. | Входы |  |  |  |  |  |  |
|  | A.Mes | Ограничение доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | 0.Mes | Групповой атрибут дерева Входы | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | Cj-.C | Режим коррекции по температуре свободных концов ТП | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) | – | – | + |  |  |
|  | 02. | Входы | \ Вход №… |  |  |  |  |  |
|  | in-t | Тип датчика | см. документ «TPM133-Список параметров_050415.doc» | 0, 1..6 | 0..41 | + |  |  |
|  | in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | DEC_dot0 | 0, 1..6 | 0..1800 | + | 0 | стр.6 катал |
|  | in.FG | Полоса цифрового фильтра | STORED_dot | 0, 1..6 | 0..9999 | + | 0 |  |
|  | itrL | Период опроса датчика | DEC_dot1 | 0, 1..6 | 0,1..30,0 | + | 3,0 | сек |
|  | in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | STORED_dot | 0, 1..6 | -999..9999 | + |  |  |
|  | in.SL | Коррекции «Наклон характеристики» | DEC_dot3 | 0, 1..6 | 0,9..1,1 | + |  |  |
|  | Ain.L | Нижняя граница измерения активного датчика | STORED_dot | 0, 1..6 | -999..9999 | + |  |  |
|  | Ain.H | Верхняя граница измерения активного датчика | STORED_dot | 0, 1..6 | -999..9999 | + |  |  |
|  | dt | Групповой атрибут Входа | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | 0, 1..6 | – | + |  |  |
|  | 03. | Дискретные входы |  |  |  |  |  |  |
|  | A.Din | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | at.in | Групповой атрибут | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | 03. | Дискретные входы \ Дискретный вход №... |  |  |  |  |  |  |
|  | C.USE | использование контакта дискретного датчика | 0: нормально открытый 1: нормально закрытый 2: выключен | 0, 1..5 | 0..2 |  | норм.откр. |  |
|  | PAU.0 | время задержки выключения дискретного датчика | DEC_dot1 | 0, 1..5 | 0..79,9 |  | 3 | 0.1 сек |
|  | PAU.1 | время задержки включения дискретного датчика | DEC_dot1 | 0, 1..5 | 0..79,9 |  | 3 | 0.1 сек |
|  | 04. | Вычислители |  |  |  |  |  |  |
|  | A.CAL | Ограничение доступа к Вычислителям | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | 04. | Вычислители | \ Вычислитель №… |  |  |  |  |  |
|  | CAL.t | Формула вычислителя | 0: Повторитель 1: Взвешенная сумма 2: Квадратный корень 3: Частное 4: Максимум 5: Минимум 6: Медиана 7: Среднее арифметическое 8: Вычислитель влажности 9: Вычислитель отключен | 0, 8 .. 56 | – | + | 0 |  |
|  | A.ist | Психрометрический коэффициент (для расчета влажности) | DEC_dot3 | 0, 8 .. 56 | 0,064..0,14 | + | 0.14 |  |
|  | CL.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | DEC_dot0 | 0, 8 .. 56 | 0..1800 | + | 0 | Сек |
|  | CL.FG | Полоса пропускания цифрового фильтра | STORED_dot | 0, 8 .. 56 | 0..9999 | + | 0 | oC |
|  | dP | Количество знаков после десятичной точки на индикаторе | DEC_dot0 | 0, 8 .. 56 | 0..3 | + | 1 |  |
|  | n.in.C | Количество аргументов Вычислителя | DEC_dot0 | 0, 8 .. 56 | 0..8 | + | 1 |  |
|  | 04. | Вычислители \ Вычислитель №1 | \ Аргумент Вычислителя №... |  |  |  |  |  |
|  | t.in. | Тип аргумента Вычислителя | 0: Датчик 1: Фильтр | 0, 1 .. 63 | – | + | 0 |  |
|  | in. | Номер (считая 0) Входа или Сетевого Входа | DEC_dot0 | 0, 1 .. 63 | – | + | 0 |  |
|  | SCA | Весовой коэф. для формулы "Взвешенная сумма" | STORED_dot | 0, 1 .. 63 | -100..1000 | + |  |  |
|  | 05. | Каналы Регулирования |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.SAU | Групповой атрибут дерева Каналы | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | 05. | Каналы Регулирования | \ Канал №... |  |  |  |  |  |
|  | S.SAU | Семафор принадлежности объекту | 0: Объект №1 1: Объект №2 2: Отключен | 0, 1 .. 7 | – | – | Объект №1 |  |
|  | rEGL | Регулятор в канале | 0: Выключен 1: Включен | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | Ch | Групповой атрибут Канала | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы |  |  |  |  |  |  |
|  | pa.b4 | Ограничение доступа АНР | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | at.b4 | Групповой атрибут АНР | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы | \ Регулятор №1 |  |  |  |  |  |
|  | db | Зона нечувствительности Регулятора | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 0..9999 | + | 0,05 | oC |
|  | rEG.t | Режим работы регулятора | Двухпозиционный (ON/OFF) ПИД | 0, 1 .. 7 | – | + | ПИД |  |
|  | OD.tP | Что подключено к Регулятору | 0: Выкл 1: ПС 2: Коммутатор №1 3: Коммутатор №2 | 0, 1 .. 7 | 0..3 | + |  |  |
|  | r.OD.i | Номер подключ. Преобразователя Сигнала | 0: ПС №1 1: ПС №2 | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | LBA | Контроль LBA-аварии | 0: Нет LBA 1: Есть LBA | 0, 1 .. 7 | – | + | Нет LBA |  |
|  | 06. | Регуляторы | \ Регулятор №... |  |  |  |  |  |
|  | Pb | Полоса пропорциональности | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 1..9999 | + | 120 |  |
|  | ti | Постоянная интегрирования ti, мин:сек | CLK_frm | 0, 1 .. 7 | 0..65535 | + | 00:30 | Сек |
|  | td.ti | td/ti – отношение ПД к ПИ | DEC_dot3 | 0, 1 .. 7 | 0..0,3 | + | 0,125 |  |
|  | i.Upr | Ограничение максимума интеграла | DEC_dot1 | 0, 1 .. 7 | -100..100 | + | 100 |  |
|  | i.min | Ограничение минимума интеграла | DEC_dot1 | 0, 1 .. 7 | -100..100 | + | 0 |  |
|  | P.nom | Номинальная мощность | DEC_dot1 | 0, 1 .. 7 | -100..100 | + | 0 |  |
|  | P.CLD | Коэффициент мощности холодильника | DEC_dot2 | 0, 1 .. 7 | 0,01..10 | + | 1 |  |
|  | v.SP | Допустимая скорость изменения уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 0..9999 | + | 9,999 |  |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... | \ Двухпозиционный (ON/OFF) №1 |  |  |  |  |  |
|  | HYS.C | Гистерезис двухпозиционного регулятора | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 0..9999 | + | 1 |  |
|  | dL.oF | Время задержки при переходе с НЕнулевого уровня, мин:сек | CLK_frm | 0, 1 .. 7 | 0..200 | + |  | Мин:Сек |
|  | dL.on | Время задержки при переходе с нулевого уровня, мин:сек | CLK_frm | 0, 1 .. 7 | 0..200 | + |  | Мин:Сек |
|  | Ht.on | Мин.время удержания на НЕнулевом уровне, мин:сек | CLK_frm | 0, 1 .. 7 | 0..200 | + |  | Мин:Сек |
|  | Ht.oF | Мин.время удержания на нулевом уровне, мин:сек | CLK_frm | 0, 1 .. 7 | 0..200 | + |  | Мин:Сек |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... \ АНР | \ Параметры настройки |  |  |  |  |  |
|  | Anr.t | Тип запускаемой основной автонастройки | 0: Выкл. 1: Синусоидальн. 2: АРФ 3: АЗФ | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | Y0 | Уставка или нач.знач.вых.сигнала | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | -9999..9999 | + |  |  |
|  | YdoP | Максимально допустимое отклонение регулируемой величины | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 0..999 | + |  |  |
|  | vSP | Допустимая скорость изменения уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 0..9999 | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... \ АНР | \ Параметры ИМ |  |  |  |  |  |
|  | R.el | Тип исполнительного механизма (ИМ) | 0: 2х-позиционный 1: 3х-позиционный | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | t.val | Время полного хода 3х поз ИМ,сек | DEC_dot0 | 0, 1 .. 7 | 1..999 | + | ??? | сек |
|  | P.tol | Отклонение мощности на 3х поз ИМ | DEC_dot0 | 0, 1 .. 7 | 1..63 | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... \ АНР | \ Допуски |  |  |  |  |  |
|  | dRs | Отклонение вектора | DEC_dot2 | 0, 1 .. 7 | 1..20 | + |  |  |
|  | dGs | Отклонение фазы | DEC_dot2 | 0, 1 .. 7 | 1..50 | + |  |  |
|  | dSKO | Среднее квадратичное отклонение | DEC_dot2 | 0, 1 .. 7 | 1..50 | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... \ АНР | \ Оптимальные данные |  |  |  |  |  |
|  | Rsop | Вектора | DEC_dot2 | 0, 1 .. 7 | 30..150 | + |  |  |
|  | Gsop | Фазы | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | -180..-80 | + |  |  |
|  | B3 | Отношение периода колебаний системы к постоянной интегрирования | DEC_dot1 | 0, 1 .. 7 | 1..50 | + |  |  |
|  | 06. | Регуляторы \ Регулятор №... \ АНР | \ Параметры модели объекта |  |  |  |  |  |
|  | En | Отношение T2/T1 расчетной модели объекта (1.0..51.1) | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 1..300 | + |  |  |
|  | Be | Относительное запаздывание модели объекта (0.1..2.0) | STORED_dot | 0, 1 .. 7 | 1..100 | + |  |  |
|  | 07. | Коммутаторы | \ Коммутатор №1 |  |  |  |  |  |
|  | r.in.1 | Регулятор, подключ. к 1му входу комм. | 0: Регулятор№1 1: Регулятор№2 2: Регулятор№3 3: Регулятор№4 4: Регулятор№5 5: Регулятор№6 6: Регулятор№7 7: Регулятор№8 8: Регулятор отключен | 0, 20 | – | + | 2 |  |
|  | r.in.2 | Регулятор, подключ. к 2му входу комм. | 0: Регулятор№1 1: Регулятор№2 2: Регулятор№3 3: Регулятор№4 4: Регулятор№5 5: Регулятор№6 6: Регулятор№7 7: Регулятор№8 8: Регулятор отключен | 0, 20 | – | + | 1 |  |
|  | r.in.3 | Регулятор, подключ. к 3му входу комм. | 0: Регулятор№1 1: Регулятор№2 2: Регулятор№3 3: Регулятор№4 4: Регулятор№5 5: Регулятор№6 6: Регулятор№7 7: Регулятор№8 8: Регулятор отключен | 0, 20 | – | + | 8 |  |
|  | r.in.4 | Регулятор, подключ. к 4му входу комм. | 0: Регулятор№1 1: Регулятор№2 2: Регулятор№3 3: Регулятор№4 4: Регулятор№5 5: Регулятор№6 6: Регулятор№7 7: Регулятор№8 8: Регулятор отключен | 0, 120 | – | + | 8 |  |
|  | Out.d | Подключение Преобразователя Сигналов (ПС) | 0: Отключено (off) 1: Подключено (on) | 0, 20 | – | + | 1 |  |
|  | c.OD.i | Номер подключенного ПС | 0: ПВС №1 1: ПВС №2 | 0, 20 | – | + | 0 |  |
|  | 07. | # Коммутаторы \ Коммутатор №1 | \ Программа №1 \ Вход коммутатора на шаге №1 |  |  |  |  |  |
|  | P.Src | Номер работающего входа коммутатора на шаге | 0: Вход коммутатора №1 1: Вход коммутатора №2 2: Вход коммутатора №3 3: Вход коммутатора №4 | 0, 1 .. 19 [по шагам] | – | + |  |  |
|  | 08. | Преобразователи сигналов | \ ПС №1 |  |  |  |  |  |
|  | HAnd | Режим работы ПС | 0: Нормальный 1: Ручной | 0, 4 | – | + |  |  |
|  | S.OD | Семафор занятости ПС | 0: Отключен 1: Канал №1 2: Канал №2 3: Канал №3 4: Канал №4 5: Канал №5 6: Канал №6 7: Канал №7 8: Канал №8 9: Коммутатор№1 10: Коммутатор№2 | 0, 4 | – | – |  |  |
|  | Alr.t | Тайм-аут аварии, мин:сек | CLK_frm | 0, 4 | 0..600 | + |  |  |
|  | P.Alr | Аварийное значение выходного сигнала ВыхС | DEC_dot1 | 0, 4 | -100..100 | + |  |  |
|  | P.rES | Ограничение скорости изменения выходного сигнала | STORED_dot | 0, 4 | 0..100 | + |  |  |
|  | P.Upr | Ограничение максимального значения выходного сигнала | DEC_dot1 | 0, 4 | -100..100 | + |  |  |
|  | P.min | Ограничение минимального значения выходного сигнала | DEC_dot1 | 0, 4 | -100..100 | + |  |  |
|  | F.in | Номер (начиная с 0) сетевого входа - источника входного сигнала | DEC_dot0 | 0, 4 | 0..8 | + |  |  |
|  | Cp.t | Режим работы ПС | 0: Аналоговый 1: Дискретный | 0, 4 | – | + |  |  |
|  | Cp.tL | Тип логики при дискретном Режиме работы | 0: прямая логика? 1: обратная логика? 2: “П”–образная? 3: “U”–образная? | 0, 4 | – | + |  |  |
|  | AbS.P | входное значение по абсолютной величине | Нет Да | 0, 4 | – | + |  |  |
|  | HYS.P | Гистерезис ПС при дискретном Режиме работы | DEC_dot3 | 0, 4 | 0..0,5 | + |  |  |
|  | 08. | Преобразователи сигналов \ ПС №… | \ Диапазон №… |  |  |  |  |  |
|  | nPC | Количество ИМ | DEC_dot0 | 0, 2 .. 6 | 0..2 | + |  |  |
|  | 08. | ПС\ ПС №1 \ Диапазон №…. | \ Ссылка №… на зону ИМ |  |  |  |  |  |
|  | PCP.i | Указатель на подключенный БУИМ | 0: БУИМ №1 1: БУИМ №2 | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | 09. | Блок Упр-я Исполн. Механизмами (БУИМ) | \ БУИМ №… |  |  |  |  |  |
|  | S.MD | Семафор занятости БУИМ | 0: ПС №1 1: ПС №2 2: Свободен | 0, 2 | – | – |  |  |
|  | PCP | Нижний порог рабочего сигнала БУИМ | DEC_dot3 | 0, 2 | 0..1 | + |  |  |
|  | SE.P | Тип Исполнительного Механизма | 0: ИМ отключен 1: 2-позиционный ИМ 2: 3-позиционный ИМ | 0, 2 | – | + |  |  |
|  | t.DP | Тип подключения Дпз | 0: Датчик 1: Сетевой Фильтр | 0, 2 | – | + |  |  |
|  | t.StP | Минимальное время остановки Задвижки, мин:сек | CLK_frm | 0, 2 | – | + |  |  |
|  | tP.L | Дополнительное время для старта Задвижки | DEC_dot1 | 0, 2 | 0,1..10 | + |  |  |
|  | tP.H | Полное время хода Задвижки, мин:сек | CLK_frm | 0, 2 | – | + |  |  |
|  | tFP | Время выборки люфта Задвижки, мин:сек | DEC_dot1 | 0, 2 | 0,1..10 | + |  |  |
|  | LSP | Исходное положение ИМ | DEC_dot1 | 0, 2 | 0..100 | + |  |  |
|  | 09. | БУИМ \ БУИМ №... | \ Параметры 3х позиционного регулирования задвижкой |  |  |  |  |  |
|  | dLP | Наличие датчика положения (Дпз) | 0: Нет 1: Есть | 0, 2 | – | + |  |  |
|  | i.DP | Номер входа Дпз | 0: Вход №1 1: Вход №2 2: Вход №3 3: Вход №4 4: Вход №5 5: Вход №6 6: Вход №7 | 0, 2 | 0..7 | + |  |  |
|  | db.F | Зона нечувствительности для задвижек, % | DEC_dot2 | 0, 2 | 0,05..10 | + |  |  |
|  | 09. | БУИМ \ БУИМ №... | \ Ссылка №… на ВУ |  |  |  |  |  |
|  | OP | Номер выходного элемента | 0: Не задействован 1: ВЭ №1 2: ВЭ №2 3: ВЭ №3 4: ВЭ №4 5: ВЭ №5 6: ВЭ №6 | 0, 1 .. 5 | – | + |  |  |
|  | 10. | Выходные элементы \ Выходной Элемент №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | S.OE | Семафор занятости ВЭ | 0: БУИМ №1 1: БУИМ №2 2: Регистратор№1 3: Регистратор№2 4: Регистратор№3 5: Регистратор№4 6: Регистратор№5 7: Регистратор№6 8: Регистратор№7 9: Регистратор№8 10: Ключ№1(1..8) 11: Ключ№2(1..8) 12: Ключ№3(1..8) 13: Ключ№4(1..8) 14: Ключ№5(1..8) 15: Ключ№6(1..8) 16: Ключ№7(1..8) 17: Ключ№8(1..8) 18: Реле аварии 19: Откл. | 0, 1..5 | – | – |  |  |
|  | Pou | Тип ВЭ | 0: Аналоговый 1: Дискретный | 0, 1..5 | – | + |  |  |
|  | tHP | Период следования импульсов при ШИМ-регулировании | CLK_frm | 0, 1..5 | 1..81 | + |  |  |
|  | t.L | Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании | DEC_dot3 | 0, 1..5 | 50..500 | + |  |  |
|  | 11. | ## Уставки | \ Уставка на шаге №... |  |  |  |  |  |
|  | or.SP | Наличие коррекции уставки | 0: заданная уставка 1: уставка+график1 2: уставка+график2 | 0, 1 .. 8 | – | + |  |  |
|  | LF.LU | Скорость изменения уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 8 | 0..9999 | + |  |  |
|  | P.-SP | Тип уставки | 0: Значение 1: Мощность | 0, 1 .. 8 | – | + |  |  |
|  | b.CH.L | Нижняя граница задания уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 8 | -9999..9999 | + |  |  |
|  | b.CH.H | Верхняя граница задания уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 8 | -9999..9999 | + |  |  |
|  | SP.LU | Значение уставки | STORED_dot | 0, 1 .. 8 | -9999..9999 | + |  |  |
|  | 12. | 12.Блоки LBA-авария | \ Параметры LBA-аварии №... |  |  |  |  |  |
|  | d.LBA | Минимально необходимое изменение входной величины | STORED_dot | 0, 1 | 1..9999 | + |  |  |
|  | t.LBA | Время контроля LBA-аварии | CLK_frm | 0, 1 | 1..600 | + |  |  |
|  | 13. | Графики |  |  |  |  |  |  |
|  | pa.gr | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | – |  |  |
|  | 13. | Графики | \ График №... |  |  |  |  |  |
|  | Ch.At | Групповой атрибут | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | 0, 10 | – | – |  |  |
|  | Node | Число узловых точек графика | DEC_dot0 | 0, 10 | 0..10 | – |  |  |
|  | 13. | Графики\ График №... | \Точка №… |  |  |  |  |  |
|  | absc | X-входная величина | STORED_dot | 0, 1 .. 19 | -999..9999 | – |  |  |
|  | ordn | Y-корректирующее значение | STORED_dot | 0, 1 .. 19 | -16383..16383 | – |  |  |
|  | 14. | Входы графиков |  |  |  |  |  |  |
|  | pa.a2 | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | at.a2 | Групповой атрибут | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | 14. | Входы графиков | \ Вход графика №... |  |  |  |  |  |
|  | obj.G o.obj | Номер объекта владельца | DEC_dot0 | 0, 1 | от 0 до 2 | + |  |  |
|  | in.Gr | Номер вычислителя-источника входной величины графика | 0: Не подключен 1: Вычислитель №1 2: Вычислитель №2 3: Вычислитель №3 4: Вычислитель №4 5: Вычислитель №5 6: Вычислитель №6 7: Вычислитель №7 8: Вычислитель №8 | 0, 1 | – | + |  |  |
|  | 15. | # Мастер Сети |  |  |  |  |  |  |
|  | pa.c2 | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | at.c2 | Групповой атрибут клиента очереди | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | r.co | Режим работы прибора | 0: Подчиненный 1: Мастер | – | – | + |  |  |
|  | t.q | Период опроса | STORED_dot | – | 0,1..80 | + |  |  |
|  | nu.qu | Размер очереди опроса | DEC_dot0 | – | 0..32 | + |  |  |
|  | 15. | Мастер Сети | \ Очередь №... |  |  |  |  |  |
|  | p.chr | Имя параметра | Name | 0, 1 .. 31 | – | + |  |  |
|  | Adr | Адрес опрашиваемого прибора | DEC_dot0 | 0, 1 .. 31 | 0..2047 | + |  |  |
|  | q.n | Групповой атрибут имени параметра | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | 0, 1 .. 31 | – | + |  |  |
|  | 16. | Сетевые параметры прибора |  |  |  |  |  |  |
|  | n.Flt | Количество используемых фильтров | DEC_dot0 | – | – | + |  |  |
|  | A.485 | Ограничение доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – | – | + |  |  |
|  | 0.485 | Групповой атрибут | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | – | – | + |  |  |
|  | bPS | Скорость обмена | 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800 6: 38400 7: 57600 8: 115200 | – | – | + |  |  |
|  | LEn | Длинна слова данных | 0: 7 1: 8 | – | – | + |  |  |
|  | PrtY | Контроль по четности | 0: Отсутствует 1: Четность 2: Нечетность | – | – | + |  |  |
|  | Sbit | Кол-во стоп-бит | 0: 1 1: 2 | – | – | + |  |  |
|  | A.Len | Размер сетевых адресов | 0: 8 1: 11 | – | – | + |  |  |
|  | Addr | Собственный адрес прибора | DEC_dot0 | – | 0..2047 | + |  |  |
|  | RS.dl | Задержка ответа, мс | DEC_dot1 |  | 0..50 |  |  | мс |
|  | 16. | Сетевые параметры прибора | \ Сетевой фильтр №… |  |  |  |  |  |
|  | data | Формат принимаемых данных | 0: S.FL.b 1: S.FL.d 2: CLK.b 3: CLK.d 4: DEC_dot0.b 5: DEC_dot0.d 6: Flt 7: Strg | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | t.inc | Наличие модификатора времени в данных | 0: Нет 1: Есть | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | Sour | Адрес прибора-источника сообщения | DEC_dot0 | 0, 1 .. 7 | 0..2047 | + |  |  |
|  | Fltr | Групповые атрибуты фильтров | 0: Не редактируем, Блокирован 1: Редактируем, Блокирован 2: Не редактируем, Разблокирован 3: Редактируем, Разблокирован | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | Char | Имя параметра, принимаемого фильтром | «name» | 0, 1 .. 7 | – | + |  |  |
|  | 17. | Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
|  | A.CLO | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – |  |  |  |  |
|  | ind.r | Периодичность обновления индикации, с | CLK_frm | – | 0, 60 | + | 1 | сек |
|  | ind.S | Режим маскировки параметров | 1: Минимальный (скрыть нередак.) 2: Технолог (скрыть все системн.) 3: Показывать Все | – |  | + | Показ все |  |
|  | ind.L | Подсветка индикатора | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) |  |  |  | вкл |  |
|  | ind.C | Контраст индикатора | DEC_dot0 |  | 0..200 |  | 200 |  |
|  | AL.Hd | Удержание сигнала АВАРИЯ (после выхода из аварии) | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) | – |  | + | вкл |  |
|  | AL.St | Состояние ВЭ при АВАРИИ | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) | – |  | + |  |  |
|  | bL.Ru | Режим блокировки ручного управления | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) | – |  | + |  |  |
|  | beep | Звуковое подтверждение нажатия кнопок | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) |  |  |  | вкл |  |
|  | AL.rE | Номер ВЭ для сигнала АВАРИЯ | 0: Отключен 1: ВЭ №1 2: ВЭ №2 3: ВЭ №3 4: ВЭ №4 5: ВЭ №5 6: ВЭ №6 | – |  | + | ВЭ №4 |  |
|  | 18. | Машина состояний |  |  |  |  |  |  |
|  | A.t33 | Атрибуты доступа | 0: Только по паролю 1: Чтение без пароля 2: Пароль не нужен | – |  |  |  |  |
|  | dUtY | включение дежурного режима | 0: Отключено 1: Подключено | – |  |  |  |  |
|  | idle | Режим ОЖИДАНИЯ (неактивность) прибора | 0: Выключен (off) 1: Включен (on) | – |  | + | вкл |  |
|  | t.nAG | Время прогрева калорифера, с | CLK_frm | – | 0..9999 |  |  | сек |
|  | t.ava | Аварийная Тпр /приточного воздуха/, oC | STORED_DOT | – | 0..9999 |  |  | oC |
|  | t.LEt | Уставка Тлет /летней/, oC | STORED_DOT | – | 0..9999 |  |  | oC |
|  | Gr.UP | Сдвиг графика для Max Тоб /обратной воды/, oC | STORED_DOT | – | 0..9999 |  |  | oC |
|  | Gr.dn | Сдвиг графика для Min Тоб /обратной воды/, oC | STORED_DOT | – | -9999..0 |  |  | oC |
|  | d_1 | Сдвиг уставки Тлет /летней/, oC | STORED_DOT | – | -9999..9999 |  |  | oC |
|  | d_2 | Сдвиг уставки для Аварийной Тпр /приточного воздуха/, oC | STORED_DOT | – | -9999..9999 |  |  | oC |
|  | d_3 | Сдвиг уставки для Min Тоб /обратной воды/, oC | STORED_DOT | – | -9999..9999 |  |  | oC |
|  | d_4 | Сдвиг уставки для Max Тоб /обратной воды/, oC | STORED_DOT | – | -9999..9999 |  |  | oC |
|  | t.nig | Время начала ночи | CLK_frm |  |  |  | 20:00 | Час: Мин |
|  | t.day | Время начала дня | CLK_frm |  |  |  | 8:00 | Час: Мин |

??? Оперативные парам

| r.Cal | Добавлен | Чтение вычислителя |
| --- | --- | --- |
| Set.P | Добавлен | Чтение уставки |
| r.StP | Добавлен | Чтение шага программы |
| r.St | Добавлен | Чтение состояния ?? |
| At |  | Запуск авто-настройки АНР |
| r-l |  | Внешнее управление мощностью |
| r.oe.s |  | Чтение выходного элемента |

| A.Mes | Добавлен | Права доступа |
| --- | --- | --- |
| 0.Mes | Добавлен |  |
| Prt | Удален |  |
| dt | Добавлен |  |
| pa.pr | ??? |  |
| at.pr | ??? |  |
| log.a | ? |  |
| pa.gr | Добавлен |  |
| obj.G | Заменен на o.obj |  |
| A.485 | Добавлен |  |
| 0.485 | Добавлен |  |
| Fltr | Добавлен |  |
| C.PAU | Нет в описании (заменен на pau.0 и pau.1) |  |
| itrL [0x7F16] |  |  |
| RS.dl | Задержка ответа по RS |  |

|  | F.pri | Уставки приточного воздуха | Ссылка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.nig | Папка ночной уставки (попаду на нужную уставку) | Ссылка |  |  |  |  |  |

* после инициализации записывается то значение которое присутствует в таблице. Если поле пустое, то это означает последний пункт в списке допустимых значений (т.е. параметр имеет максимальное значение мантиссы и порядка)

Вкл – включен, Выкл – выключен

БУ – блок управления

ИМ – исполнительный механизм

ВУ– выходное устройство

ПС – преобразователь сигналов (старое ПВС)

Список оперативных параметров ТРМ133

| Имя | Индексация | Тип | Диапазон значений | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read | по измерителям, 0 до 6 | float + time | -9999… +9999 | Выдает в сеть значения с измерителя + модификатор времени для ПИД-регулирования (только Чтение): Коды исключительной ситуации: 0x0 Значение заведомо неверно. 0x7 Датчик отключен. 0x8 Велика температура свободных концов ТП . 0x9 Мала температура свободных концов ТП. 0xA Вычисленное значение слишком велико. 0xB – Вычисленное значение слишком мало. 0xC – Короткое замыкание. 0xD – Обрыв датчика. 0xE – Отсутствие связи с АЦП. 0xF – Некорректный калибровочный коэффициент. |
| r.Cal | по вычислителям (по каналам), 0 до 7 | float + time | -9999… +9999 | Выдает значение, посчитанное вычислителем + модификатор времени для ПИД-регулирования. (только Чтение): Коды исключительной ситуации: 0x0 – вычисление невозможно; 0x8 -- Велика температура свободных концов ТП. 0x9 -- Мала температура свободных концов ТП. 0xA -- Вычисленное значение слишком велико. 0xB -- Вычисленное значение слишком мало. 0xC -- Короткое замыкание. 0xD -- Обрыв датчика. 0xE -- Отсутствие связи с АЦП. 0xF -- Некорректный калибровочный коэффициент. Группа 5хх -- ошибки вычисления 0x500 Неверное количество входов 0x501 Отключен вход вычислителя 0x502 Отключен датчик, используемый вычислителем 0x503 Несоответствуют датчик и вычислитель 0x504 Отключен фильтр, используемый вычислителем 0x505 Недопустимый формат данных фильтра RS485 0x506 Мала температура сухого термометра 0x507 Велика температура сухого термометра 0x508 Мала температура влажного термометра 0x509 Велика температура влажного термометра 0x50A Вычислитель отключен 0x50B На входе вычислителя корня отрицательное число 0x50C Неверно задан индекс датчика 0x50D Неверно задан индекс сетевого фильтра |
| r.out | по номерам ПС, 0 до 1 | IEEE | -1.000… +1.000 | Выдает данные (мощность) с входа выходного устройства (ПС) (только Чтение):. При неработающем ПС выдавать 0 |
| r.StP | по объектам, индекс равен только нулю | DEC_dot0 | 0,1,…,9 | Показывает, какой режим работы (шаг) объекта (только Чтение): 0 СТАРТ 1 ПРОГРЕ Прогрев калорифера 2 ДЕЖУРН дежурный режим 3 ПРИТОЧ Регулирование по приточному воздуху 4 ОБРАТН Регулирование по обратной воде 5 ЗАМЕРЗ защита замораживания 6 ЛЕТНИЙ летний режим 7 ДЕЖ.Л летний дежурный режим 8 ЗАМЕРл летняя защита замораживания 9 НОЧНОЙ ночной режим |
| r.Cn | не индексируется (один на весь прибор) | DEC_dot0 | 0...232 | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора (только Чтение): 0 – разомкнут 1 – замкнут Длина пакета определяется количеством дискретных входов прибора (max 32 бита) В случаи отсутствия в приборе входа посылает 0 |
| rtC | не индексируется (один на весь прибор) | DateTime |  | Текущие Дата и время (используется для чтения и записи) Размер данных 7 байт: - год - месяц - день - часы - минуты - секунды - формат |
| r.oe | по выходным элементам | IEEE | 0...1.0 | Считывает/записывает состояние выходного элемента. (только Чтение) Для дискретных ВЭ задает скважность ШИМ, для аналоговых ВЭ – значение |
| Set.P | по регуляторам, 0 до 7 | IEEE | -999 ... +9999 | Текущее значение уставки работающего регулятора. Коды исключительной ситуации: 0xF0 – у регулятора отсутствует уставка или регулятор не работает в данный момент. 0xF6 – у регулятора уставка типа «мощность». |

Приложение 1

Код ошибок параметра Exit

Причина последнего перезапуска

| Hex | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | нештатный вход в программу контроля |
| 0x03 | ручной перезапуск (по 3-м кнопкам) |
| 0x05 | переполнение одного из стеков (данных или адресов возврата) |
| 0x06 | exit-код при внешнем аппаратном сбросе |
| 0x07 | exit-код при сбросе по питанию |
| 0x08 | самопроизвольный watchdog |
| 0x1C | переполнение стека данных |
| 0x3D+0x20 | переполнение стека данных |
| 0x09 | кто-то держит SDA линию магистрали в 0 |
| 0x0A | исчерпаны все попытки чтения EEPROM |
| 0x0B | исчерпаны все попытки записи EEPROM |
| 0x0C | не хватает времени до перезагрузки очереди |
| 0x0D | ошибка зацикливания указателей pwmQueue |
| 0xD0 | ошибка зацикливания указателей pwmQueue |
| 0x0E | нештатный вход в программу контроля |
| 0x0F | повторная проверка обнаружила неисправимый код (Check_Segment) |
| 0xB0 | Попытка чтения более 4-х байт EEPROM |
| 0xB1 | Занята линия данных I2C |
| 0xB2 | общее количество исправлений в коде xемминга превышает допустимое |
| 0xB3 | количество транзакций превышает 1 |
| 0x3F+0x20 | сбой регистра SREG |

Приложение 2

Служебная  информация

| Hash | Параметр | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0233 | n.Err | Ошибки запроса-ответа | В конфигураторе | См. описание протокола |
| 8403 | APLy | Команда Применить для 485 | + | См. описание протокола |
| 92ED | EXit | Причина последнего перезапуска |  | См. Приложение A |
| 2D26 | r.Cn | Битовая маска текущего состояния дискретных входов | + | Добавлен в список и Конф. |
| FA30 | rtC | Часы реального времени | + | Добавлен в список и Конф. |
| 25F4 | At.in | Атрибут Дискретных входов | + | Добавлен в список и Конф. |
| 4A27 | A.Din | Доступ Дискретных входов | + | Добавлен в список и Конф. |
| C94A | PA.b4 | Атрибуты АНР | + | Добавлен в список и Конф. |
| D695 | At.b4 | Атрибуты АНР | + | Добавлен в список и Конф. |
| 2810 | r.St | Состояние объекта  Команде r.Stp |  |  |
| Сервисные СЛУЖЕБНЫЕ Параметры |  |  |  |  |
| 2476 | Clb.i | Относится к Калибровке |  |  |
| 88D3 | Clb.G | Относится к Калибровке |  |  |
| 3A47 | Clb.P | Относится к Калибровке |  |  |
| 41C1 | Clb.A | Относится к Калибровке |  |  |
| СЛУЖЕБНЫЕ Параметры |  |  |  |  |
| EF97 | AbS.P | Абсолютное значение мощности. |  | Не используется в ПС |
| 6B33 | rEG | Регуляторы | папка |  |
| 7480 | RC.pr | регуляторы | папка |  |
| 0016 | inSP | Подключение инспекторов (у нас не используется) |  |  |
| 6E5F | obj | Объекты | Папка |  |
| 852B | F.ins | Инспектор в канале (у нас не используется) | Папка |  |
| 305C | OU.EL | Выходные Элементы | Папка |  |
| 432E | OD.F | Коммутатор | Папка |  |
| 4EDB | F.pcp | БУИМ | Папка |  |
| 62D9 | P.clc | Вычислитель | Папка |  |
| 662A | LBA.P | LBA-авария | Папка |  |
| 87A0 | FD.Sp | Уставки | Папка |  |
| A7DC | Ctr.P | Регуляторы | Папка |  |
| BA02 | OD.P | Регуляторы | Папка |  |
| DEE9 | F.Sav |  | Папка |  |
| F3B7 | Sp.pr | Уставка регулятора | Папка |  |
| FCB4 | Rtc.P | Папка регистратора | Папка |  |
| 0EEF | F.pri | Уставка | Папка |  |
| 6D04 | F.nig | Уставка | Папка |  |

Приложение 3

Форматы представления данных:

| № | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEC_doti | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции. (Передается в формате п.5.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами», если i=0 и нет SGND, иначе п.5.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами»). |
| 3 | STR | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице. (см. п.5.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 4 | STORED_DOT | Параметр имеет не фиксированную десятичную точку, которая хранится вместе с параметром в памяти ЕЕПРОМ, что увеличивает длину параметра на 2 бита. (см. п.5.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 6 | INCR | Параметр отображаеться на дисплее увеличенным на 1. (см. п.5.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 7 | DEC_dot0 | Беззнаковое целое. (см. п.5.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 8 | IEEЕ | В формате IEEЕ. (см. п.5.1 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 9 | Time | Время измерения в 2-х байтах. (см. п.5.6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |