## Slide 1
Программирование ОВЕН ПЛК
в среде CoDeSys 2.3
Ознакомительный учебный курс (2 день)
Кафедра АХТС и ЭКМ НТУ «ХПИ»
Региональный учебный центр компании ОВЕН

## Slide 2: При создании нового проекта:
Указать target-файл для вашего ПЛК.
Создать главную программу PLC_PRG.
Задать время цикла 5-10 мс.
Определить необходимые переменные.
Сохранить проект.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 3: Пример. Управление освещением в комнате
На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи,
другой внутри комнаты.
Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем
внутренний, это означает, что человек зашел в комнату.
Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем
внешний, это означает, что человек вышел из комнаты.
Необходимо считать
количество людей в комнате.
Если человек вошел –
включить свет, если человек
вышел – выключить свет.
Пока в комнате остается
хотя бы один человек,
свет должен быть включен.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 4: Пример. Управление освещением в комнате
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 5: Операторы для работы с числами с плавающей запятой (тип REAL)
Оператор | CFC | ST
ABS |  | X := ABS(A); ( Result = 12 ) ( if A = -12.0 )
TRUNC |  | X := TRUNC(A); ( Result = 4 ) ( if A = 4.32 )
EXPT |  | X := EXPT(A,3); ( Result = 8 ) ( if A = 2 )
SQRT |  | X := SQRT(A); ( Result = 5 ) ( if A = 25 )
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 6: Логарифмические операторы
Вычисление логарифмов и экспоненты
Оператор | СFС | ST
EXP |  | X := EXP(A); ( Result = 7.389 ) ( if A = 2 )
LN |  | X := LN(A); ( Result = 2 ) ( if A = 7.389 )
LOG |  | X := LOG(A); ( Result = 3 ) ( if A = 1000 )
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 7: Тригонометрические операторы
Оператор | CFC | ST
SIN |  | X := SIN(A);
ASIN |  | X := ASIN(A);
COS |  | X := COS(A);
ACOS |  | X := ACOS(A);
TAN |  | X := TAN(A);
ATAN |  | X := ATAN(A);
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 8: Предопределенные блоки (Библиотеки)
Библиотека состоит из объектов, которые могут быть использованы в различных проектах.
В библиотеку могут входить программные компоненты, списки переменных, визуализации и пр.
Пользователь может создавать и использовать собственные библиотеки.
Стандартные библиотеки Standard.lib и Util.lib
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 9: Стандартная библиотека Standard.lib
Функции работы со строками
Детекторы фронтов
Счетчики
Таймеры
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 10: Детекторы фронтов
R_TRIG
определяет передний фронт
F_TRIG
определяет задний фронт
t
0
1
1
0
Входной сигнал
Выходной сигнал
t
0
1
1
0
Входной сигнал
Выходной сигнал
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 11: Счетчики
CTU
Инкрементируется по переднему фронту
CTD
Декрементируется по переднему фронту
CTUD
Инкрементируется или декрементируется по разным входам
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 12: Временные типы данных
Тип
Описание
Пример
TIME
Используются для выражения интервалов времени
T1:=T#5h45m10s9ms
T2:=T#100ms
DATE
Используются для выражения даты
DATE#1996-05-06
d#1972-03-29
TIME_OF_DAY
Используются для выражения времени суток
TIME_OF_DAY#15:36:30.123
tod#00:00:00
DATE_AND_TIME
Используются для выражения даты и времени суток
DATE_AND_TIME#1996-05-06-15:36:30
dt#1972-03-29-00:00:00
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 13: Часы реального времени RTC Функциональный блок RTC рассчитывает текущее время и дату, начиная от заданной точки PDT. При этом ПЛК должен работать постоянно.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 14: Таймер TP
Генерирует импульс заданной длительности
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 15: Таймер TON
Включает выход с задержкой по переднему фронту
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 16: Таймер TOF
Выключает выход с задержкой по заднему фронту
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 17
Пример. Управление включением оборудования
При нажатии на кнопку Pusk,
двигатель должен включится и
проработать 10 секунд, затем
автоматически отключиться.
Необходимо подсчитывать
количество включений
двигателя.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 18: Работа с библиотечными функциональными блоками
Библиотека хранит исходники ФБ, в проекте используются экземпляры этих исходных ФБ.
Один и тот же ФБ в проекте может иметь несколько экземпляров, работающих одинаково и независимо друг от друга.
Каждый экземпляр должен иметь уникальное имя (как и любая переменная).
Экземляр ФБ объявляется аналогично тому, как это делается с локальными переменными.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 19: Работа с библиотечными функциональными блоками
Допускается в рамках одного цикла ПЛК несколько раз обращаться одному и тому же экземпляру ФБ.
При этом в конце цикла учитываются изменения, произведенные при последнем вызове экземпляра.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 20: Пример. Управление освещением в комнате
Пока в комнате остается хотя бы один человек, свет должен
быть включен.
После выхода последнего человека свет гаснет автоматически
через 5 секунд.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 21: Подключение библиотек
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 22: Операторы преобразования типов данных
Для каждой пары типов данных используется отдельный оператор. В названии оператора сначала указывается исходный тип данных, а затем тип результата.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 23: Пример. Формирование импульсов
При изменении сигнала на аналоговом входе необходимо изменять скважность выходных импульсов в диапазоне от 15 до 50 %.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 24: Типы POU
Функция: < FUNCTION >
Имеет один или более входов, один выход, рекурсии не допустимы
Функциональный блок:<FUNCTION_BLOCK >
Имеет произвольное число входов и выходов. Имеет внутреннюю память. Для каждого функционального блока можно объявить несколько экземпляров
Программа: < PROGRAM >
Подобна функциональному блоку, но имеет один глобальный экземпляр
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 25: Функция
Не имеет внутренней памяти.
Локальные переменные инициализируются при каждом вызове.
Функция возвращает значение, через свой идентификатор. Функция имеет тип!
Удобна для реализации комплексных вычислений.
Не рекомендуется использование глобальных переменных в функции.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 26: Функциональный блок
Все переменные функционального блока сохраняют значения
При создании экземпляра функционального блока создается новая копия переменных функционального блока. Копия кода функционального блока не создается.
Рекомендуется для программирования повторно используемого кода, например, счетчиков, таймеров, триггеров и т.д.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 27: Программа
Все переменные сохраняют свои значения
Используется для структурирования приложения
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 28: Все программные компоненты должны вызываться прямо или косвенно из главной программы PLC_PRG.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 29: Пример: автоматический ввод резерва
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
На объекте 2 группы насосов, по 2 насоса в каждой группе (n1, n2, n3 и n4). В каждой группе один насос рабочий, второй в резерве. Если срабатывают любые 2 из 3-х технологических датчиков (d1, d2, d3), то необходимо переключить насосы в каждой группе с работающего на резервный.

## Slide 30: Создание собственной библиотеки
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 31: Пример. Система пожарной сигнализации здания
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 32: Пример. Система пожарной сигнализации здания
В здании две одинаковые комнаты.
В каждой комнате установлено три пожарных датчика, кнопка ручного включения сигнализации и кнопка ручного отключения сигнализации. Для каждой комнаты предусмотрена сигнальная лампа. Сигнализация пожара является общей для обеих комнат.
Если в комнате срабатывает хотя бы один из датчиков, то загорается сигнальная лампа для соответствующей комнаты. Лампа гаснет, если все датчики в комнате отключены.
Если в комнате срабатывает любые два из трех датчиков, то включается пожарная сигнализация. Сигнализация работает до тех пор, пока ее не отключат соответствующей кнопкой.
Сигнализация может быть включена кнопкой проверки вне зависимости от состояния датчиков.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 33: Домашнее задание
Руководство МВА8
Руководство МДВВ
Руководство СМИ-1
Руководство ИП-320
Руководство ТРМ101
Руководство ПМ01
Руководство МСД100
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 34: Спасибо за внимание!
www.codesys.ru – представитель в СНГ,
компания «Пролог»
www.owen.ua – сайт ООО «ВО ОВЕН», г. Харьков
support@owen.ua – Техническая поддержка ОВЕН
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3