## Slide 1
Программирование ПЛК ОВЕН
в среде CoDeSys 2.3
Ознакомительный учебный курс (1 день)
Кафедра АХТС и ЭКМ НТУ «ХПИ»
Региональный учебный центр компании ОВЕН

## Slide 2
Ведущая система программирования ПЛК в мире
Продукт германской компании 3S-software
Среда, разработанная в соответствии с международным стандартом МЭК 61131-3
Для пользователей ОВЕН ПЛК CoDeSys предоставляется бесплатно
CoDeSys v2.3
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 3: Комплекс CoDeSys
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 4
CoDeSys v2.3
Инструмент программирования
Инструмент отладки
Инструмент создания визуализаций
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 5: Установка CoDeSys
Установка CoDeSys с компакт диска или с сайта www.owen.ua
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 6: Основные принципы стандарта МЭК 61131-3
Стандарт является международным
Определяет принципы программирования ПЛК
    5 различных языков программирования: IL, FBD, LD, ST и SFC
Типы программных компонентов (POU): функции, программы и функциональные блоки
    Правила объявления и типы переменных
Позволяет разработчику не зависеть от производителя системы программирования
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 7: Первый запуск CoDeSys
Главное меню и панель инструментов
Область определения переменных
Редактор
Менеджер объектов
Окно сообщений
Строка статуса
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 8: Настройка CoDeSys, опции проекта
Рабочий стол
Редактор
Сохранение
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 9: Контроллер ПЛК150-220.И-L
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 10
Target-файл – информация о типе и характеристиках используемого ПЛК.
Версия «прошивки» 2.10.7
(т.е. внутреннее программное обеспечение ПЛК)
ПЛК150-220.И-L = target PLC150-IL
ПЛК150-220.У-L = target PLC150-UL
Установка Target-файла - InstallTarget.exe
(подробности в руководстве по эксплуатации)
Подключение Target-файла
– ресурс Настройки целевой платформы
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 11
Входы и выходы ПЛК
настраиваются в ресурсе Конфигурация ПЛК
Descrete input – дискретные входы
Descrete output – дискретные выходы
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 12: Структура проекта
Проект
POU
Типы данных
Ресурсы
Программы, фун. блоки, функции
Глобальные переменные
Библиотеки
Визуали-зации
Входы и выходы
Локальные
(внутренние)
переменные
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 13: Проект в CoDeSys
…хранится в одном файле (name.pro)
…содержит программные компоненты (POU), визуализации, ресурсы и т.д.
... выполнение приложения начинается с POU PLC_PRG(аналог функции main )
… выполняется циклически
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 14
Главная программа PLC_PRG вызывается циклически системой исполнения
Входы
Выходы
Входные регистры
Выходные регистры
Физические входы
Физические выходы
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 15: Настройка времени цикла Производится в ресурсе Конфигурация ПЛК на вкладке Параметры модуля. Рекомендуемое значение: 5 .. 10 мс
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 16: Язык функциональных блоков CFC
Вход – вызов переменной
Выход – запись переменной
Элемент – вызов оператора
Инверсия
Set/Reset – операции установки / сброса значения
EN/ENO – добавление разрешающего входа
Комментарий
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 17: Операторы присваивания
Оператор | CFC | ST
LD / ST |  | X := A;
LDN / ST |  | X := NOT(A);
LD / S |  | IF A THEN X := TRUE; END_IF
LD / R |  | IF A THEN X := FALSE; END_IF
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 18: Логические операторы
Оператор | FBD | ST
NOT |  | X := NOT(A);
AND |  | X := A AND B;
OR |  | X := A OR B;
XOR |  | X := A XOR B;
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 19: Пример: управление котлом
Необходимо реализовать:
Включение сигнализации при возникновении любой из аварий.
Отключение котла при возникновении любой из аварий.
Включение котла с кнопки, при условии отсутствия аварий.
Отключение котла с кнопки.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 20: Настройка связи (подробнее в руководстве по эксплуатации)
Пункт Параметры связи в меню Онлайн
RS-232
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 21: Настройка связи
Пункт Параметры связи в меню Онлайн
Ethernet
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 22: Визуализация
Доступ ко всем данным проекта
Графическое отображение логических и числовых значений, текстовых сообщений
Ввод логических и числовых значений
Перемещение графических объектов
Построение графиков и архивация
Дополнительное приложение – проигрыватель визуализаций CoDeSys HMI
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 23: Сохранение проекта в памяти ПЛК
Открыть необходимый проект.
Связаться с ПЛК.
Меню «Онлайн» - «Создание загрузочного проекта».
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 24: Стандартные типы данных
Ключевое слово | Диапазон | Пример
BOOL | 0 , 1 | FALSE, TRUE, 0, 1
SINT, INT, DINT | -128 .. 127, -32768 .. 32767, -2147483648 .. 2147483647 | 0, 24453 -38099887
BYTE, WORD, DWORD | 0 .. 255, 0 .. 65535, 0 .. 4294967295 | 8450 16#2102
REAL, LREAL | -1.2x 10-38 .. 3.4x 1038 -2.3x 10-308 .. 1.7x 10308 | 1.34996 2.8377E-15
STRING | 1 .. 255 символов | `Emergency Stop`
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 25: Имена переменных
Буквы и цифры английского языка.
Имя должно начинаться с буквы.
Только одинарные подчеркивания.
Без пробелов.
Нельзя использовать зарезервированные слова МЭК и операторы (AND, VAR, WORD, PROGRAM и т.д.).
Регистр букв не различается.
Примеры:
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 26: Конфигурирование аналоговых входов
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 27: Условный оператор If
IF «условие» THEN Логическая переменная или выражение
«действие1»; Операции, которые необходимо «действие2»; производить при выполнении условия
«действие3»;
…
ELSE Иначе
«действие4»; Операции, которые необходимо
«действие5»; производить при НЕвыполнении условия
…
END_IF Окончание описания условия
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 28: Пример: терморегулятор
Необходимо реализовать:
Измерение температуры с датчика Рt500 (r385_500) на аналоговом входе.
Сигнализацию о выходе за заданную уставку 1 (по умолчанию 150 гр.).
Отключение сигнализации после уменьшения температуры ниже заданного уставки 2 (по умолчанию 100 гр.).
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 29: Основные команды режима Онлайн
<Онлайн / Режим эмуляции>
<Онлайн / Подключение [Alt+F8]>
<Онлайн / Отключение [Ctrl+F8]>
<Онлайн / Старт [F5]>
<Онлайн / Стоп [Shift+F8]>
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 30: Основные команды режима Онлайн
<Онлайн / Один цикл>
<Онлайн / Переключить точку останова [F9]>
<Онлайн / Пошаговая отладка [F8] или [F10]>
<Онлайн / Записать значения [Ctrl+F7]>
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 31: При создании нового проекта:
Указать target-файл для вашего ПЛК.
Создать главную программу PLC_PRG.
Задать время цикла 5-10 мс.
Определить необходимые переменные.
Сохранить проект.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3

## Slide 32: Операторы сравнения
Оператор | CFC | ST
EQ | EQ A- -X B- | X := (A = B);
NE | NE A- -X B- | X := (A <> B);
GE | GE A- -X B- | X := (A >= B);
GT | GT A- -X B- | X := (A > B);
LE | LE A- -X B- | X := (A <= B);
LT | LT A- -X B- | X := (A < B);
Используются для работы со всеми типами данных
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 33: Арифметические операторы
Оператор | CFC | ST
ADD | ADD A- -X 1- | X := A + 1;
SUB | SUB A- -X 4- | X := A - 4;
MUL | MUL A- -X B- | X := A * B;
DIV | DIV A- -X 8- | X := A / 8;
Выполняют алгебраические операции над целыми числами (INT, WORD) и числами с плавающей запятой (REAL)
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 34: Операторы выбора
Предназначены для ограничения и выбора значений
Используются с любыми типами данных
Оператор | FBD | ST
MIN | MIN A- -X B- | X := MIN(A,B);
MAX | MAX A- -X 1- | X := MAX(A,1);
LIMIT | LIMIT -8- -X A- 5- | X := LIMIT(-8,A,5); X = -8 if A < -8 X = 5 if A > 5
SEL | SEL A- -X 10- B- | X := SEL(A,10,B); X = 10 if A is FALSE X = B if A is TRUE
MUX | MUX A- -X 0- 10- B- | X := MUX(A,0,10,B); X = 0 if A is 0 X = 10 if A is 1 X = B if A is 2
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 35: Оператор move и разрешающий вход EN
Move присваивает значение слева переменной справа.
Используются с любыми типами данных.
При появлении значения TRUE на входе En операция
выполняется, иначе операция игнорируется.
Используется с любыми операторами и POU.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 36: Пример: ручное управление клапаном
Необходимо реализовать:
Плавное увеличение и уменьшение степени открытия клапана с внешних кнопок.
Выдачу управляющего сигнала 4-20 мА с выхода ПЛК на клапан.
Отображение степени открытия клапана в процентах.
Сигнализацию о достижении концевых положений.
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>

## Slide 37: Домашнее задание
Глава 4.1 и 4.2 – типы данных.
Глава 8.1 – операторы CoDeSys.
Глава 5 – программные
компоненты (POU).
Программирование ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys 2.3
Notes: <number>