CODESYS V3.5

Реализация нестандартных протоколов

Руководство пользователя

25.02.2020

версия 2.1

Оглавление

Глоссарий	2

1	Цель и структура документа	2

2	Основные сведения об обмене данными по последовательным интерфейсам	3

2.1	Общие принципы организации обмена	3

2.2	Работа с COM-портом	3

2.3	Типы протоколов обмена	4

2.4	Обработка ошибок обмена	5

3	Библиотека CAA SerialCom	6

3.1	Добавление библиотеки в проект CODESYS	6

3.2	Структура COM.PARAMETER	7

3.3	Cписок глобальных констант CAA_Parameter_Constants	7

3.4	ФБ COM.Open	8

3.5	ФБ COM.Write	9

3.6	ФБ COM.Read	10

3.7	ФБ COM.Close	11

4	Пример опроса модуля МВ110-8А по протоколу DCON	12

4.1	Формулировка задачи	12

4.2 Описание протокола	12

4.2	Алгоритмизация задачи	14

4.3	ФБ управления портом (COM_CONTROL)	14

4.3.1	Инициализация порта (шаг INITIALIZE)	17

4.3.2	Ожидание управляющего сигнала (шаг WAITING_FOR_SIGNAL)	17

4.3.3	Открытие порта (шаг OPEN_PORT)	18

4.3.4	Закрытие порта (шаг CLOSE_PORT)	21

4.4	ФБ опроса модуля (MV110_8A_DCON)	23

4.4.1	Подготовка запроса (шаг CREATE_REQUEST)	25

4.4.2	Отправка запроса (шаг SEND_REQUEST)	29

4.4.3	Получение ответа (шаг RECEIVE_RESPONSE)	30

4.4.4	Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY)	34

4.4.5	Завершение цикла опроса (шаг POLLING_CYCLE_ENDS)	35

4.5	Программа опроса (PLC_PRG)	37

5	Пример опроса счетчика СЭТ-4ТМ.03М	39

5.1	Формулировка задачи	39

5.2	Описание протокола	40

5.3	Алгоритмизация задачи	42

5.4	ФБ управления портом (COM_CONTROL)	42

5.5	ФБ опроса счетчика (SET_4TM)	43

5.5.1	Подготовка запроса на открытие канала (шаг СREATE_CHANNEL)	45

5.5.2	Отправка запроса на открытие канала (шаг OPEN_CHANNEL)	49

5.5.3	Получение ответа на запрос открытия канала (шаг RECEIVE_CHANNEL)	50

5.5.4	Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY_CHANNEL)	52

5.5.5	Подготовка запроса на чтение данных (шаг СREATE_REQUEST)	52

5.5.6	Отправка запроса на чтение данных (шаг SEND_REQUEST)	53

5.5.7	Получение ответа (шаг RECEIVE_RESPONSE)	54

5.5.8	Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY)	57

5.5.9	Завершение цикла опроса (шаг POLLING_CYCLE_ENDS)	57

5.6	Программа опроса (PLC_PRG)	59

6	Рекомендации и замечания	61

7	Библиотека OwenCommunication	62

7.1	Общая информация	62

7.2	ФБ COM_Control	63

7.3	ФБ UNM_SerialRequest	64

Приложение А.	Листинг примера из п. 4	66

А.1	ФБ COM_CONTROL	67

А.2	ФБ MV110_8A_DCON	69

А.3	ФБ ANALYZE_DATA	73

А.4	Функция BYTE_TO_STRH	74

А.5	Функция _BUFFER_CLEAR	74

А.6	Перечисление COM_STATE	75

А.7	Перечисление DCON_STATE	75

Приложение Б.	Листинг примера из п. 5	76

Б.1	ФБ COM_CONTROL	77

Б.2	ФБ SET_4TM	79

Б.3	Функция CRC_MG_GEN	85

Б.4	Функция _BUFFER_CLEAR	85

Б.5	Перечисление COM_STATE	86

Б.6	Перечисление SET_4TM_STATE	86

- Глоссарий

ПЛК – программируемый логический контроллер.

ФБ – функциональный блок.

Цель и структура документа

Одной из ключевых задач контроллеров является организация обмена данными с другими устройствами по последовательным интерфейсам RS-232/485.

В значительном количестве случаев обмен осуществляется по стандартным промышленным протоколам (например, Modbus RTU) с помощью средств конфигурирования CODESYS или библиотек ОВЕН, но иногда возникает необходимость организовать обмен с устройством, которое поддерживает только свой собственный специфичный протокол (в качестве примеров таких устройств можно привести различные тепло- и электросчетчики, весовые индикаторы, модули ввода-вывода и т. д.). В данном случае пользователю следует реализовать поддержку этого протокола в контроллере с помощью системных библиотек, которые позволяют работать с последовательным портом напрямую. Настоящее руководство описывает решение этой задачи для контроллеров ОВЕН, программируемых в CODESYS V3.5

Структура руководства:

В п. 2 приведена основная информация о работе с последовательным портом и реализации протоколов обмена.

В п. 3 приведено описание библиотеки CAA SerialCom, которая используется для работы с последовательным портом.

В п. 4 рассмотрен пример опроса модуля МВ110-8А по протоколу DCON.

В п. 5 рассмотрен пример опроса счетчика СЭТ-4ТМ.03М.

В п. 6 приведены рекомендации по реализации нестандартных протоколов обмена.

В п. 7 приведена информация о библиотеке OwenCommunication.

В приложении приведены листинги программ из примеров, рассмотренных в документе.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Работа с нестандартными протоколами подразумевает высокую квалификацию программиста, хорошее знание среды CODESYS V3.5 и языка ST. Документ рекомендуется читать строго последовательно. |
| --- | --- |

Основные сведения об обмене данными по последовательным интерфейсам

Общие принципы организации обмена

В рамках настоящего руководства рассмотрены протоколы, работающие поверх последовательного интерфейса RS-232/485 и основанные на архитектуре Master – Slave (ведущий – ведомый).

Данная архитектура подразумевает наличие в сети единственного master-устройства (обычно таким устройством является контроллер), которое последовательно опрашивает slave-устройства (ими могут быть модули ввода-вывода, панели оператора, частотные преобразователи и т. д.). Slave-устройство не может являться инициатором обмена (т. е. оно может только отвечать на полученные запросы).

Реализация нестандартного протокола обмена подразумевает решение двух смежных задач:

- Организация работы с COM-портом (открытие порта, запись в порт, чтение из порта, закрытие порта).

- Организация работы с данными (формирование запросов и анализ ответов согласно спецификации протокола).

В простейшем случае обмен происходит непрерывно: сразу после старта master-устройство начинает циклически опрашивать slave-устройства. Тогда в предельно упрощенном виде процедура опроса с точки зрения master-устройства может быть представлена следующим образом:

- Открыть COM-порт с заданными настройками.

- Отправить запрос первому slave-устройству.

- Получить ответ от первого slave-устройства.

- …

- Отправить запрос последнему slave-устройству.

- Получить ответ от последнего slave-устройства.

- Перейти к шагу 2.

Работа с COM-портом

Работа с COM-портом организуется с помощью одной из системных библиотек:

- SysCom (создана на базе библиотеки SysLibCom из CoDeSys 2.3);

- CAA Serial (разработана под CODESYS V3).

В рамках данного документа рассматривается библиотека CAA Serial. Описание библиотеки приведено в п. 3.

При работе с COM-портом выполняются следующие операции:

- Открытие порта с заданными настройками. Обычно порт однократно открывается при старте контроллера и в дальнейшем не закрывается. Результатом успешного открытия порта является получение дескриптора (handle). Все последующие операции с портом производятся с указанием его дескриптора.

- Запись в порт. Производится в случае необходимости отправить запрос  slave-устройству.

- Чтение из порта. Производится в случае необходимости получить ответ от  slave-устройства.

- Закрытие порта. В некоторых случаях при возникновении ошибок обмена на стороне master-устройства может потребоваться закрыть порт и открыть его заново.

Типы протоколов обмена

C точки зрения представления передаваемых данных можно выделить два типа протоколов обмена:

- Бинарные (двоичные) протоколы.

В этом случае каждый передаваемый байт может принимать любые значения (от 00 до FF). Представление каждого типа данных должно соответствовать какому-либо формату. Благодаря этому для каждого запроса заранее известен размер ответа в байтах.

Одним из известных стандартных бинарных протоколов является Modbus RTU.

Число с плавающей точкой 111.222 при передаче с помощью бинарного протокола согласно стандарту IEEE 754 будет выглядеть так:

| Байт 3 | Байт 2 | Байт 1 | Байт 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0xDE | 0x71 | 0xAA |

- Строковые (текстовые) протоколы.

В данном случае каждый передаваемый байт содержит код символа из таблицы ASCII. Размер ответа в байтах на один и тот же запрос может отличаться в зависимости от передаваемых значений – например, значение «5» займет один байт, а «55» – два.

Одним из известных стандартных строковых протоколов является Modbus ASCII.

Число с плавающей точкой 111.222 при передаче с помощью строкового протокола будет выглядеть так:

| Байт 6 | Байт 5 | Байт 4 | Байт 3 | Байт 2 | Байт 1 | Байт 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | 0x32 | 0x32 | 0x2E | 0x31 | 0x31 | 0x31 |
| «2» | «2» | «2» | «.» | «1» | «1» | «1» |

Обработка ошибок обмена

В простейшем случае обмен происходит непрерывно: сразу после старта master-устройство начинает циклически опрашивать slave-устройства. В предельно упрощенном виде процедура опроса с точки зрения master-устройства может быть представлена следующим образом:

- Открыть COM-порт с заданными настройками.

- Сформировать запрос для первого slave-устройства.

- Отправить запрос первому slave-устройству.

- Получить ответ от первого slave-устройства.

- Разобрать ответ от первого slave-устройства.

- …

- Сформировать запрос для последнего slave-устройства.

- Отправить запрос последнему slave-устройству.

- Получить ответ от последнего slave-устройства.

- Разобрать ответ от последнего slave-устройства.

- Перейти к шагу 2.

В данном случае подразумевается, что все slave-устройства всегда корректно отвечают на запросы. На практике могут возникать следующие ситуации:

- Ответ не пришел (например, slave-устройство выключено или перестало работать).

Если в программе не предусмотрена обработка такой ситуации, то она будет продолжать ждать ответа, в результате чего обмен с другими устройствами прекратится. Поэтому обычно имеет смысл ожидать ответ в течение некоторого промежутка времени (который зависит от скорости обмена, количества передаваемых данных и индивидуальных особенностей устройства) и по его истечению переходить к опросу следующего регистра данного slave-устройства или следующего slave-устройства.

- Ответ пришел в виде нескольких фрагментов (в большинстве случаев это происходит на низких скоростях обмена и при значительном количестве получаемых данных).

Соответственно, следует контролировать целостность ответа (в бинарных протоколов – по размеру ответа, в строковых – по наличию в ответе символов начала и конца). Если условие целостности не выполняется, то разбирать ответ не имеет смысла – необходимо сделать еще один запрос (сразу или в следующем цикле опроса).

- Ответ был поврежден  во время передачи (например, из-за действия помех).

Большинство протоколов используют контрольную сумму для проверки корректности ответа.

- Некоторые slave-устройства в течение определенного интервала времени после ответа не могут принять запрос.

В таких случаях необходимо делать в программе паузу между получением ответа на текущий запрос и отправки следующего запроса.

Библиотека CAA SerialCom

Добавление библиотеки в проект CODESYS

Библиотека CAA SerialCom используется для работы с последовательным портом.

Для добавления библиотеки в проект CODESYS в Менеджере библиотек следует нажать кнопку Добавить и выбрать библиотеку CAA SerialCom, расположенную в папке Intern/CAA/System.

Рисунок 3.1 – Добавление библиотеки CAA SerialCom в проект CODESYS

При объявлении экземпляров ФБ библиотеки следует перед их названием указывать префикс «COM» (пример: COM.Open).

Структура COM.PARAMETER

Структура COM.PARAMETER содержит имя параметра COM-порта и его значения. Для задания настроек COM-порта формируется массив структур типа COM.PARAMETER, указатель на который передается на вход блока COM.Open.

Таблица 3.1 – Описание переменных структуры COM.PARAMETER

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| udiParameterID | UDINT | ID или имя параметра COM-порта. Параметры определены в списке глобальных констант CAA_Parameter_Constants |
| udiValue | UDINT | Значение параметра |

Cписок глобальных констант CAA_Parameter_Constants

Список глобальных констант CAA_Parameter_Constant содержит ID и имена параметров COM-порта, которые присваиваются переменным udiParameterID структуры COM.PARAMETER.

Таблица 3.2 – Описание констант списка CAA_Parameter_Constant, поддерживаемых в контроллерах ОВЕН

| Название | ID | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры |  |  |  |
| udiPort | 16#1 | UDINT | Номер COM-порта. Номер COM-порта в CODESYS может не совпадать с номером на корпусе прибора. Подробнее см. в руководстве CODESYS 3.5. FAQ |
| udiStopBits | 16#2 | UDINT | Число стоп бит. Возможные значения определены в перечислении COM.STOPBIT: ONESTOPBIT – один стоп бит; ONE5STOPBITS – 1.5 стоп бита; TWOSTOPBITS – 2 стоп бита |
| udiParity | 16#3 | UDINT | Режим контроля четности. Возможные значения определены в перечислении COM.PARITY: EVEN – четный; ODD – нечетный; NONE – отсутствует |
| udiBaudrate | 16#4 | UDINT | Скорость обмена. Возможные значения: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| udiByteSize | 16#7 | UDINT | Количество информационных бит в передаваемых/принимаемых байтах |

ФБ COM.Open

Функциональный блок COM.Open используется для открытия COM-порта с заданными настройками.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Запрещается пытаться открыть уже открытый порт. |
| --- | --- |

Рисунок 3.2 – Внешний вид ФБ COM.Open на языке CFC

Таблица 3.3 – Описание входов и выходов ФБ COM.Open

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входные переменные |  |  |
| xExecute | BOOL | Переменная активации блока. Запуск блока происходит по переднему фронту переменной |
| usiListLength | USINT | Количество используемых параметров порта |
| pParameterList | CAA.PVOID | Указатель на массив параметров порта (COM.PARAMETER) |
| Выходные переменные |  |  |
| xDone | BOOL | Флаг успешного завершения работы блока |
| xBusy | BOOL | Флаг «ФБ в процессе работы» |
| xError | BOOL | Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновении ошибки |
| eError | COM.ERROR | Статус работы ФБ (или имя ошибки) |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор (handle) открытого порта |

ФБ COM.Write

Функциональный блок COM.Write используется для записи данных в COM-порт.

Рисунок 3.3 – Внешний вид ФБ COM.Write на языке CFC

Таблица 3.4 – Описание входов и выходов ФБ COM.Write

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входные переменные |  |  |
| xExecute | BOOL | Переменная активации блока. Запуск блока происходит по переднему фронту переменной |
| xAbort | BOOL | Переменная прекращения работы блока. Если она принимает значение TRUE, то блок немедленно прекращает работу, а выходные переменные сбрасываются к начальным значениям |
| udiTimeOut | UDINT | Время в мс, через которое блок принудительно завершает свою работу. При значении 0 эта функция отключается |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор (handle) порта, в который происходит запись |
| pBuffer | CAA.PVOID | Указатель на записываемые данные |
| szSize | CAA.SIZE | Размер записываемых данных (в байтах) |
| Выходные переменные |  |  |
| xDone | BOOL | Флаг успешного завершения работы блока |
| xBusy | BOOL | Флаг «ФБ в процессе работы» |
| xError | BOOL | Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновении ошибки |
| xAborted | BOOL | Флаг «работа ФБ была прервана» |
| eError | COM.ERROR | Статус работы ФБ (или имя ошибки) |

ФБ COM.Read

Функциональный блок COM.Read используется для чтения данных из COM-порта.

Рисунок 3.4 – Внешний вид ФБ COM.Read на языке CFC

Таблица 3.5 – Описание входов и выходов ФБ COM.Read

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входные переменные |  |  |
| xExecute | BOOL | Переменная активации блока. Запуск блока происходит по переднему фронту переменной |
| xAbort | BOOL | Переменная прекращения работы блока. Если она принимает значение TRUE, то блок немедленно прекращает работу и выходные переменные сбрасываются к начальным значениям |
| udiTimeOut | UDINT | Время в мс, через которое блок принудительно завершает свою работу. При значении 0 эта функция отключается |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор (handle) порта, из которого происходит чтение |
| pBuffer | CAA.PVOID | Указатель, по которому будут записаны считанные данные |
| szBuffer | CAA.SIZE | Размер считываемых данных (в байтах) |
| Выходные переменные |  |  |
| xDone | BOOL | Флаг успешного завершения работы блока |
| xBusy | BOOL | Флаг «ФБ в процессе работы» |
| xError | BOOL | Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновении ошибки |
| xAborted | BOOL | Флаг «работа ФБ была прервана» |
| eError | COM.ERROR | Статус работы ФБ (или имя ошибки) |
| szSize | CAA.SIZE | Размер считанных данных (в байтах) |

ФБ COM.Close

Функциональный блок COM.Close используется для закрытия COM-порта.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Запрещается пытаться закрыть уже закрытый порт. |
| --- | --- |

Рисунок 3.5 – Внешний вид ФБ COM.Close на языке CFC

Таблица 3.6 – Описание входов и выходов ФБ COM.Close

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входные переменные |  |  |
| xExecute | BOOL | Переменная активации блока. Запуск блока происходит по переднему фронту переменной |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор (handle) закрываемого порта |
| Выходные переменные |  |  |
| xDone | BOOL | Флаг успешного завершения работы блока |
| xBusy | BOOL | Флаг «ФБ в процессе работы» |
| xError | BOOL | Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновении ошибки |
| eError | COM.ERROR | Статус работы ФБ (или имя ошибки) |

Пример опроса модуля МВ110-8А по протоколу DCON

Формулировка задачи

В качестве примера будет рассмотрен опрос модуля МВ110-8А по протоколу DCON с помощью контроллера СПК1хх [М01]. Модуль подключен к порту COM3, его сетевые настройки приведены в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Сетевые настройки модуля МВ110-8А

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| COM-порт контроллера | СOM3 |
| Адрес модуля | 1 |
| Скорость обмена | 115200 |
| Количество бит данных | 8 |
| Контроль четности | Отсутствует |
| Количество стоп-бит | 1 |

Пример создан в среде CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 и подразумевает запуск на СПК1хх [М01] с таргет-файлом 3.5.11.x. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example_MV110_8A_DCON.zip

Листинг POU примера приведен в приложении А.

- 4.2 Описание протокола

Протокол DCON является одним  из простейших строковых протоколов обмена. Он основан на архитектуре «Master-Slave» и реализуется поверх физического интерфейса RS-485. На примере протокола DCON будут описаны принципы разработки, с помощью которых можно реализовать любой строковый протокол обмена.

Структура кадра в общем виде выглядит следующим образом:

| Символ начала сообщения | Адрес | Команда | Данные | Контрольная сумма | Символ конца сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 2 байта | 1...5 байт | 1…256 байт | 2 байта | 1 байт |

В зависимости от конкретного устройства количество используемых полей кадра может быть различным.

В руководстве по эксплуатации на модуль МВ110-8А приведена информация по реализации протокола для данного устройства. Модуль поддерживает всего две команды: единичный и групповой запрос результатов измерений каналов модуля. В рамках данного примера будет реализован групповой запрос.

Соответствующая команда выглядит следующим образом:

#AA[CHK](cr)

где 	# – символ начала сообщения;

AA – адрес модуля (в HEX);

[CHK] – контрольная сумма (в HEX);

(cr) – символ конца сообщения ($R).

Ответ от модуля будет иметь следующий вид:

>(data)[CHK](cr)

где	 > – символ начала сообщения;

(data) – записанные подряд без пробелов результаты всех 8 измерений в десятичном представлении. Длина каждой записи об одном измерении равна семи символам (знак, десятичная точка и 5 цифр). Положение десятичной точки модуль выбирает автоматически в зависимости от измеренного значения. В случае возникновения в измерительном канале исключительной ситуации возвращается значение −99999 или +99999. Диагностики для определения типа исключительной ситуации не производится.

[CHK] – контрольная сумма (в HEX);

(cr) – символ конца сообщения ($R).

В случае получения синтаксически неверного запроса или несоответствии контрольной суммы модуль не отвечает.

Контрольная сумма представляет собой сумму значений кодов всех ASCII символов команды, исключающую символы самой контрольной суммы. Если ее значение превышает 16#FF, то используется только младший байт.

Пример запроса к модулю с адресом 1:

#01[CHK]$R

Адрес модуля записывается в виде двух HEX символов. Для модуля с адресом 74 запрос бы выглядел как #4A[CHK]$R.

Контрольная сумма для модуля с адресом 1 представляет собой сумму ASCII кодов символов запроса, расположенных до контрольной суммы: #, 0 и 1. Узнав коды символов (непосредственно из таблицы ASCII или, например, воспользовавшись одним из онлайн-конвертеров), можно вычислить контрольную сумму. В данном случае, символ «#» имеет код 23h, символ «0» – 30h, символ «1» – 31h, и, соответственно, CHK = 23h + 30h + 31h = 84h.

Таким образом, запрос к модулю с адресом 1 с рассчитанной контрольной суммой будет иметь вид:

#0184$R

Пример ответа от модуля выглядит следующим образом:

>+100.23+34.050+124.56+07.331-101.45+1038.9-50.501+05.880[CHK]$R

Алгоритмизация задачи

Процесс обмена данными через последовательный порт можно представить в виде циклически выполняемого алгоритма (см. п. 2.1). На языке ST для реализации подобных алгоритмов в большинстве случаев используется оператор условного выбора CASE.

Алгоритм решаемой в примере задачи можно представить следующим образом:

Рисунок 4.1 – Алгоритмизация задачи опроса модуля

Во время запуска программы будет однократно произведено открытие порта, после чего начнется циклический опрос модуля.

Соответственно, задача сводится к написанию кода, который будет выполняться в шагах 0 и 1. Рекомендуется упаковать его в два функциональных блока:

- ФБ управления портом, который будет вызываться на шаге 0.

- ФБ опроса модуля, который будет вызываться на шаге 1.

Предварительно следует добавить в проект библиотеку CAA SerialCom, так как ее функции и ФБ потребуются при реализации протокола.

ФБ управления портом (COM_CONTROL)

Функциональный блок управления COM-портом с названием COM_CONTROL используется для открытия порта (для начала обмена) и его закрытия в случае возникновения ошибок или необходимости остановить обмен.

В качестве примера рассмотрим типичный функционал блока, чтобы определиться с набором входных и выходных переменных:

- ФБ должен уметь открывать порт с заданными настройками по логическому сигналу.

- ФБ должен уметь закрывать порт по логическому сигналу.

- ФБ должен содержать выход, который сигнализирует о том, что порт успешно открыт.

- ФБ должен содержать выход, который получает номер дескриптора (handle) открытого порта.

- ФБ должен содержать выходы, сигнализирующие о возникновении ошибок при открытии и закрытии порта.

Получается следующий список переменных ФБ:

Рисунок 4.2 – Объявление переменных ФБ COM_CONTROL

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Переменные xOpen и xClose объявлены как VAR_IN_OUT – это позволяет менять их значения из ФБ. Таким образом, можно автоматически сбрасывать входные сигналы открытия и закрытия порта, чтобы предотвратить циклическое выполнение данных операций. |
| --- | --- |

К локальным  переменным ФБ относится структура параметров COM-порта и экземпляры ФБ COM.Open и COM.Close, входящие в состав библиотеки CAA SerialCom.

Как и сам алгоритм опроса, работу с COM-портом рекомендуется реализовывать через оператор CASE:

Рисунок 4.3 – Алгоритм ФБ управления COM-портом

На шаге 0 будет происходить инициализация ФБ (завершение операций  открытия/закрытия порта, завершенных при предыдущем вызове), на шаге 1 – ожидание управляющего сигнала. В зависимости от типа сигнала (открытие или закрытие порта), будет осуществлен переход к шагу 2 или 3. После завершения операции должно произойти возвращение к шагу 0.

На рисунке 4.3 для обозначения шагов используются порядковые номера. Данный подход лишен наглядности и затрудняет понимание алгоритма. Поэтому следует создать перечисление COM_STATE, которое позволит использовать имена для обозначения шагов (Application – Добавление объекта – DUT – Перечисление):

Рисунок 4.4 – Объявление перечисления COM_STATE

Для работы с перечислением следует в переменных программы объявить его экземпляр. В примере экземпляр уже был объявлен (см. переменную eState на рисунке 4.2). Разрывы в номерах шагов позволяют в случае необходимости добавлять промежуточные шаги.

Теперь в операторе CASE можно использовать имена шагов, что явно повышает читабельность кода. Подобный прием будет использоваться и в процессе разработки ФБ опроса модуля.

Рисунок 4.5 – Алгоритм ФБ управления COM-портом с использованием перечисления

Инициализация порта (шаг INITIALIZE)

На шаге INITIALIZE происходит сброс ФБ открытия и закрытия порта, после чего осуществляется переход к шагу ожидания управляющего сигнала (WAITING_FOR_SIGNAL):

Рисунок 4.6 – Код шага INITIALIZE

Ожидание управляющего сигнала (шаг WAITING_FOR_SIGNAL)

На шаге WAITING_FOR_SIGNAL будет происходить ожидание управляющего сигнала. В случае детектирования сигнала происходит переход к соответствующему шагу (OPEN_PORT или CLOSE_PORT):

Рисунок 4.7 – Код шага WAITING_FOR_SIGNAL

При получении управляющего сигнала производится проверка дескриптора (handle) hCom. Значение 0 соответствует закрытому порту, значение 16#FFFFFFFF – ошибке открытия порта. Значения между 0 и 16#FFFFFFFF соответствуют открытому порту. Соответственно, не имеет смысла открывать уже открытый порт  и закрывать закрытый – в данном случае следует сбросить управляющий сигнал, обновить значение выхода xDone и перейти на шаг инициализации ФБ.

Если порт закрыт и получен сигнал открытия порта, то происходит переход к шагу OPEN_PORT. Если порт открыт и получен сигнал закрытия порта – к шагу CLOSE_PORT.

Открытие порта (шаг OPEN_PORT)

На шаге OPEN_PORT следует открыть порт с заданными параметрами (параметры являются входным переменными ФБ COM_CONTROL).

Рисунок 4.8 – Код шага OPEN_PORT

На этом шаге используется еще один прием структурирования программы – выделение законченных фрагментов кода в действия. Действия являются вложенными POU, для создания которых необходимо нажать ПКМ на основной POU и выбрать команду Добавление объекта – Действие. В примере для ФБ COM_CONTROL будут созданы три действия – SETTINGS (задание настроек порта), OPEN (открытие порта) и CLOSE (закрытие порта).

Рисунок 4.9 – Действия ФБ COM_CONTROL

Код действия SETTINGS выглядит следующим образом:

Рисунок 4.10 – Код действия SETTINGS

Массив aComParams содержит настройки COM-порта. Каждый его элемент представляет собой структуру типа COM.PARAMETER, содержащую две переменных – имя параметра (udiParameterId) и его значение (udiValue). Имена параметров определены в списке глобальных констант CAA_Parameter_Constant. Их значения задаются на входе ФБ COM_CONTROL.

Параметры uiParity и uiStopBits представляют собой перечисления (COM.Parity и COM.STOPBIT соответственно). Чтобы избежать предупреждений компилятора,  их следует преобоазовать к нужному типу (т. е. к типу переменной udiValue – UDINT). Узнать фактический тип перечислений можно, посмотрев их описание в библиотеке, но проще будет воспользоваться функцией ANY_TO_UDINT, которая подходит для конверсии любого типа.

Код действия OPEN выглядит следующим образом:

Рисунок 4.11 – Код действия OPEN

В данном действии производится работа с экземпляром ФБ COM.Open.

Сначала задаются входные параметры блока.

Вход usiListLength содержит число используемых параметров COM-порта. Разумеется, их можно задать и в явном виде (в рамках нашего примера usiListLength := 5), но тогда в случае необходимости изменить число параметров придется менять и данное значение. Этого можно избежать с помощью оператора SIZEOF, который возвращает размер переменной в байтах. В результате деления размера массива параметров на размер одного параметра будет получено текущее число параметров. При изменении размерности массива новое значение будет рассчитано автоматически.

Вход pParamterList содержит адрес структуры параметров COM-порта.

Вход xExecute используется для управления блоком.

После установки входных параметров необходимо вызвать ФБ, что приведет к открытию COM-порта с заданными настройками.

Затем следует получить значение дескриптора (handle), присвоив его выходной переменной hCom ФБ COM_CONTROL.

Рисунок 4.12 – Код шага OPEN_PORT

После выполнения действия OPEN следует проанализировать его результат. Если порт успешно открыт (у fb_COMopen выход xDone = TRUE), то происходит сброс управляющего сигнала, остановка работы fb_COMopen, взведение флага успешного открытия порта (выход xDone ФБ COM_CONTROL) и переход на шаг инициализации порта (INITIALIZE).

Если при открытии порта произошла ошибка (у ФБ fb_COMopen выход xError = TRUE), то происходит взведение флага ошибки открытия порта, остановка работы fb_COMopen, сброс флага успешного открытия порта (выход xDone ФБ COM_CONTROL) и переход на шаг инициализации порта (INITIALIZE).

Закрытие порта (шаг CLOSE_PORT)

В случае перехода на шаг CLOSE_PORT следует закрыть порт. Закрытие порта может потребоваться в случае необходимости прекращения обмена или обработке ошибок обмена.

Рисунок 4.13 – Код шага CLOSE_PORT

Как и при открытии порта, код закрытия следует поместить в действие.

Рисунок 4.14 – Код действия CLOSE

Для закрытия порта достаточно указать его дескриптор (handle) hCom и вызвать fb_COMclose с xExecute = TRUE.

После выполнения действия СLOSE следует проанализировать его результат. Если порт успешно открыт (у fb_COMclose выход xDone = TRUE), то происходит сброс управляющего сигнала, сброс флага успешного открытия порта, обнуление значение дескриптора (handle) на выходе ФБ COM_CONTROL, остановка работы fb_COMclose и переход на шаг инициализации порта.

Если при закрытии порта произошла ошибка (у ФБ fb_COMclose выход xError = TRUE), то происходит взведение флага ошибки закрытия порта и остановка работы fb_COMclose. Программа остается на том же шаге выполнения, т. е. в следующем цикле опять будет произведена попытка закрытия порта и так до тех пор, пока не произойдет успешное закрытие порта.

Теперь следует вернуться к основной программе PLC_PRG, объявить экземпляр ФБ COM_CONTROL и написать код для шага 0:

Рисунок 4.15 – Алгоритмизация задачи опроса модуля с кодом шага 0

В рамках примера не будет рассматриваться закрытие порта, поэтому следует в явном виде присвоить переменной xOpen значение TRUE. Во время запуска программы шаг 0 будет выполнен однократно, поскольку возвращение на него не происходит.

Порт с заданными настройками открыт – теперь можно отправлять в него данные и считывать ответы. Теперь следует приступить к  реализации протокола DCON.

Листинг ФБ COM_CONTROL приведен в приложении А.1.

ФБ опроса модуля (MV110_8A_DCON)

Для опроса модуля МВ110-8А по протоколу DCON следует создать ФБ с названием MV110_8A_DCON.  В рамках примера его входными переменными будут являться:

- Вход управления блоком (старт/прекращение работы).

- Адрес опрашиваемого устройства.

- Дескриптор (handle) COM-порта.

К выходным переменным будут относиться:

- Измеренные значения каналов модуля.

- Флаг окончания цикла опроса.

- Флаги ошибок обмена.

Ниже также приводится список локальных переменных ФБ. Необходимость их объявления будет поясняться по мере описания принципов работы блока.

Рисунок 4.16 – Объявление переменных ФБ MV110_8A_DCON

Для реализации блока будет использоваться пошаговый алгоритм с оператором CASE и перечислением, которое позволит использовать имена в качестве названий шагов. Экземпляр перечисления имеет название eState.

Рисунок 4.17 – Объявление перечисления DCON_STATE

Алгоритм опроса модуля в общем виде:

Рисунок 4.18 – Алгоритм опроса модуля

На шаге CREATE_REQUEST будет происходить формирование запроса к модулю.

На шаге SEND_REQUEST запрос будет отправлен в COM-порт.

На шаге RECEIVE_RESPONSE будет происходить получение и анализ ответа от модуля.

Шаг RESPONSE_DELAY будет использоваться для создания задержки между получением ответа от модуля и отправки следующего запроса.

На шаге POLLING_CYCLE_ENDS будет происходить формирование значений выходов ФБ, после чего следует переход к начальному шагу.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость наличия шага RESPONSE_DELAY зависит от особенностей конкретного опрашиваемого устройства. Некоторые устройства удерживают линию связи фиксированное время после ответа, в связи с чем следует организовывать задержку перед отправкой следующего запроса. В случае опроса модуля МВ110-8А такая задержка не обязательна, но рассматривается в настоящем руководстве в качестве примера. |
| --- | --- |

Законченные фрагменты кода ФБ будут оформлены в виде действий:

Рисунок 4.19 – Действия ФБ MV110_8A_DCON

Подготовка запроса (шаг CREATE_REQUEST)

На шаге CREATE_REQUEST происходит очистка буферов данных и подготовка запроса.

Рисунок 4.20 – Код шага CREATE_REQUEST

Под буфером понимается переменная, используемая для временного хранения данных. В данном случае такими переменными являются sReadBuff (буфер фрагмента ответа), sReadData (буфер полного ответа) и sWriteData (буфер запроса). В рамках примера модулю каждый раз отправляется один и тот же запрос, поэтому, в целом, нет реальной необходимости каждый раз очищать буфер запроса и формировать запрос заново – но в других ситуациях это может понадобиться (например, когда необходимо с помощью одного ФБ считывать несколько параметров устройства с помощью разных запросов).

Для очистки буфера используется функция _BUFFER_CLEAR из библиотеки OSCAT. Библиотека доступна для скачивания на сайте oscat.de и сайте компании Овен в разделе CODESYS V3/Библиотеки. Библиотека OSCAT имеет открытые исходные коды,  поэтому во многих случаях удобнее копировать ее функции и ФБ в пользовательский проект (вместо добавления через Менеджер библиотек).

Функция _BUFFER_CLEAR имеет два входных параметра: адрес буфера и его размер. Вместо задания размера буфера с помощью числа удобнее использовать оператор SIZEOF, возвращающий размер переменной в байтах. Возвращаемое значение имеет тип BOOL и принимает значение TRUE в случае успешного завершения очистки буфера.

Рисунок 4.21 – Код функции _BUFFER_CLEAR из библиотеки OSCAT

Код функции скопирован из библиотеки OSCAT без каких-либо изменений.

Действие SET_REQUEST используется для формирования запроса к модулю. Структура запроса известна из описания протокола DCON.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ DCON является строковым протоколом – т. е. все данные в нем передаются в виде ASCII-кодов соответствующих символов. |
| --- | --- |

Рисунок 4.22 – Код действия SET_REQUEST

В CODESYS V3.5 со строковыми переменными можно работать как с массивом байт, что является очень удобным при наполнении буфера.

Структура запроса к модулю выглядит следующим образом:

Таблица 4.2 – Структура запроса по протоколу DCON

|  | Старт символ | Адрес модуля | Контрольная сумма | Стоп символ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 1 байт |
| Значение | # | Переменная | Переменная | CR |
| Код ASCII | 16#23 | Переменная | Переменная | 16#D |

Входная переменная byAdress имеет тип BYTE – поэтому ее следует конвертировать в два HEX символа с помощью BYTE_TO_STRH из библиотеки OSCAT (см. рисунок 4.23). Код функции скопирован из библиотеки OSCAT без каких-либо изменений.

Методика расчета контрольной суммы известна из описания протокола – она, действительно, представляет собой сумму всех элементов буфера, расположенных до контрольной суммы (т. е. старт-символ и адрес модуля). В данном случае контрольная сумма вычисляется в явном виде, но в случае необходимости (например, в случае опроса нескольких различных модулей) ее расчет можно вынести в отдельную функцию.

Рисунок 4.23 – Код функции BYTE_TO_STRH из библиотеки OSCAT

Теперь следует вернуться к коду шага CREATE_REQUEST.

Кроме очистки буферов и формирования запроса на данном шаге происходит сброс флага окончания предыдущего цикла, после чего осуществляется переход к шагу SEND_REQUEST.

Рисунок 4.24 – Код шага CREATE_REQUEST

Отправка запроса (шаг SEND_REQUEST)

На шаге SEND_REQUEST происходит отправка запроса, сформированного на предыдущем шаге.

Рисунок 4.25 – Код шага SEND_REQUEST

В этом шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Write.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор (handle) COM-порта (hCom), адрес буфера запроса (pBuffer) и размер буфера (szSize). В строковом протоколе размер запроса определяется числом его символов – поэтому следует использовать функцию LEN, которая возвращает длину строки.

После вызова блока отправки запроса следует проанализировать его результат. Если во время отправки произошла ошибка (у ФБ fb_COMwrite выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу завершения опроса.

Если запрос успешно отправлен (у fb_COMwrite выход xDone = TRUE), то следует завершить работу блока, сбросить флаг ошибки, запустить таймер таймаута (он потребуется на следующем шаге) и перейти к шагу RECEIVE_RESPONSE.

Получение ответа (шаг RECEIVE_RESPONSE)

На шаге RECEIVE_RESPONSE происходит получение ответа от модуля.

Рисунок 4.26 – Код шага RECEIVE_RESPONSE

На данном шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Read.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор (handle) COM-порта (hCom), адрес буфера фрагмента ответа (pBuffer) и размер буфера (szSize). Вместо задания размера буфера с помощью числа рекомендуется использовать оператор SIZEOF, возвращающий размер переменной в байтах. В данном случае функция LEN не требуется, т. к. размер буфера приема в большинстве случаев является статической величиной, зависящей только от размера соответствующей переменной.

В ряде случаев подчиненное устройство не ответит на запрос (например, в случае некорректного запроса или неисправности устройства). Если не предусмотреть эту ситуацию, то программа может «застрять» на шаге получения ответа. Для предотвращения данной ситуации следует использовать контроль таймаута опроса – по истечению заданного времени программа выходит из текущего шага вне зависимости от факта получения ответа. Таймер таймаута был запущен в конце предыдущего шага, поэтому на данном шаге достаточно вызвать его с теми же аргументами. Время таймаута определяется с помощью константы c_tTimeout.

После вызова блока получения ответа следует проанализировать его результат. Если при получении произошла ошибка (у fb_COMread выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу завершения опроса.

Если ответ успешно получен (у fb_COMread выход xDone = TRUE), то следует сбросить флаг ошибки таймаута, проверить корректность ответа и завершить работу блока.

Проверка корректности ответа вынесена в действие CHECK_RESPONSE:

Рисунок 4.27 – Код действия CHECK_RESPONSE

В некоторых случаях (в частности, при чтении большого количества данных), ответ от подчиненного устройства может прийти в виде нескольких фрагментов. Корректный способ обработки данной ситуации: пока не сработал таймер таймаута, каждый полученный фрагмент ответа следует «приклеивать» к предыдущему фрагменту с помощью функции CONCAT в буфере полного ответа (sReadData), после чего искать в буфере старт-символ и стоп-символ с помощью функции FIND. Если оба символа обнаружены, и позиция стоп символа больше позиции старт-символа, то можно сделать вывод, что в буфере находится ответ от подчиненного устройства. В ряде специфических случаев ответ может находиться не в начале буфера, поэтому следует вырезать его, ориентируясь на позиции старт- и стоп-символа. Вырезанный ответ помещается в тот же самый буфер, после чего взводится флаг получения корректного ответа (xCorrectAnswer).

Вырезание из буфера полученного ответа (от старт-символа до стоп-символа)

| … | Старт-символ | … | … | … | Стоп-символ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт- символ | … | … | … | Стоп-символ | … | … |

Если один из символов не найден (например, пришел первый фрагмент ответа, в котором содержится старт-символ, но стоп-символа еще нет), то программа остается на данном шаге до истечения таймаута, что позволяет получить следующие фрагменты.

Затем следует вернуться к шагу RECEIVE_RESPONSE (см. рисунок 4.26). После выполнения кода действия CHECK_RESPONSE следует завершить работу ФБ COM.Read. Если взведен флаг корректного ответа (xCorrectAnswer), то следует перейти к действию GET_DATA_FROM_RESPONSE, в котором будет выполняться разбор полученного ответа.

Рисунок 4.28 – Код действия GET_DATA_FROM_RESPONSE

Сначала следует проверить контрольную сумму. Контрольная сумма представляет собой сумму ASCII кодов всех символов, расположенных перед контрольной суммой. Следует сравнить ее с контрольной суммой ответа, предварительно преобразовав в строковый вид с помощью функции BYTE_TO_STRH из библиотеки Oscat (из описания протокола известно, что контрольная сумма находится в двух байтах перед стоп-символом).

Если рассчитанная контрольная сумма совпадает с полученной, то можно переходить к разбору ответа. Предварительно следует сбросить флаг ошибки контрольной суммы.

Разбор ответа производится с помощью экземпляра ФБ ANALYZE_DATA. Входной переменной для блока является ответ модуля в виде строки, выходной – массив из значений типа REAL.

Рисунок 4.29 – Код ФБ ANALYZE_DATA

Как преобразовать строку со значениями в переменные типа REAL, при условии, что количество символов для каждого значения нам заранее неизвестно? (например, оно может быть как таким: 11.22, так и таким: 333.444)

Для преобразования строки со значениями в переменные типа REAL, при условии, что количество символов для каждого значения заранее неизвестно, следует ориентироваться на специальные символы-разделители. В контексте чисел такими знаками являются «+» и «−». Можно сказать, что значение – это то, что расположено между двумя любыми знаками, включая первый знак.

Сначала следует найти в строке данные знаки и запомнить их позиции. Также требуется найти стоп-символ для определения последнего значения в ответе.

В качестве примера приведем ответ, в котором содержатся 3 значения (1.2, −33.44 и 555.666). В реальном ответе от модуля будет 8 значений фиксированного размера, но принцип останется неизменным.

Затем следует найти позиции знаков и стоп-символа (они соответственно, равны 2, 6, 12, 22). Таким образом, первое значение занимает символы 2–5, второе – 6–11, а третье 12–19 (известно, что между последним значением и стоп-символом также находятся два символа CRC). Затем следует вырезать из строки соответствующие фрагменты и преобразовать их функцией STRING_TO_REAL. Ввиду упомянутых особенностей, последнее значение придется обрабатывать отдельно.

| Символ ответа | > | + | 1 | . | 2 | - | 3 | 3 | . | 4 | 4 | + | 5 | 5 | 5 | . | 6 | 6 | 6 | CRC1 | CRC2 | $R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Затем следует вернуться на уровень выше, в действие GET_DATA_FROM_RESPONSE (см. рисунок 4.28). После анализа ответа получается массив из 8-и значений типа REAL. Значения массива следует присвоить выходным переменным ФБ MV110_8A_DCON.

Если рассчитанная контрольная сумма не совпала с контрольной суммой ответа, то нет смысла анализировать его – достаточно взвести флаг некорректной контрольной суммы (xWrongCRC).

Теперь следует перейти на уровень выше и вернуться в код шага RECEIVE_RESPONSE (см. рисунок 4.27).

Рисунок 4.30 – Фрагмент кода шага RECCEIVE_RESPONSE

После анализа ответа следует перейти к шагу задержки перед следующим циклом опроса.

Если сработал таймер таймаута (основная причина – отсутствие ответа от модуля в течение заданного интервала времени), то следует выставить флаг ошибки по таймауту, выполнить действие OUTPUTS_TO_ZERO (сброс выходных переменных ФБ MV110_8A_DCON со считанными с модуля значениями) и перейти к шагу RESPONSE_DELAY.

Рисунок 4.31 – Код действия OUTPUTS_TO_ZERO

Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY)

На шаге RESPONSE_DELAY происходит запуск таймера задержки перед следующим циклом опроса. Задержка может понадобиться при опросе конкретных устройств, которые после отправки ответа блокируют линию связи на определенное время. Время задержки определяется с помощью константы c_tDelay.

После запуска таймера происходит переход к шагу POLLING_CYCLE_ENDS .

Рисунок 4.32 – Код шага RESPONSE_DELAY

Завершение цикла опроса (шаг POLLING_CYCLE_ENDS)

На шаге POLLING_CYCLE_ENDS  следует вызвать таймер задержки перед следующим циклом опроса. После его срабатывания происходит завершение работы экземпляров ФБ чтения и записи COM.Read и COM.Write, сброс флага получения корректного ответа (в следующем цикле он должен быть просчитан заново), установка флага успешного завершения текущего цикла опроса и переход к шагу CREATE_REQUEST.

Рисунок 4.33 – Код шага POLLING_CYCLE_ENDS

После написания кода для всех шагов опроса модуля следует вернуться к записи алгоритма работы ФБ MV110_8A_DCON и вспомнить, что весь написанный код начинает выполняться только при условии xEnable=TRUE. В процессе работы программы может возникнуть ситуация, когда обмен следует остановить. Соответственно, в данном случае потребуется также выполнить ряд действий (в операторе ELSE) – сбросить флаги завершения опроса и получения корректного ответа, обнулить значения выходных переменных типа REAL (см. рисунок 4.31) и перейти на шаг CREATE_REQUEST (чтобы при следующем запуске ФБ начать его выполнение с первого шага).

Рисунок 4.34 – Код ФБ MV110_8A_DCON (код отдельных шагов скрыт)

Функциональный блок опроса модуля МВ110-8А по протоколу DCON готов. Его листинг приведен в приложении А.2.

Программа опроса (PLC_PRG)

Теперь следует вызвать созданные ранее ФБ в программе PLC_PRG. Код программы выглядит следующим образом:

Рисунок 4.35 – Код программы PLC_PRG

При запуске программы однократно выполняется код шага 0, что приводит к открытию COM-порта контроллера с заданными настройками с помощью ФБ COM_CONTROL. После успешного открытия порта происходит переход на шаг 1, в котором с помощью ФБ MV110_8A_DCON организуется опрос модуля с заданным адресом. После окончания опроса модуля можно переходить к опросу следующего устройства. В примере других устройств нет, поэтому программа остается на текущем шаге и продолжает циклически опрашивать модуль.

Программа PLC_PRG привязана к задаче с временем цикла 10 мс. Рекомендуется привязывать программы обмена к задачам с наименьшим временем цикла (не более 10–20 мс).

На рисунке 4.36 приведен скриншот программы в процессе работы. Значение второго канала равно 99999 – что соответствует возникновению в канале исключительной ситуации (например, обрыв датчика). Это является особенностью модуля, а не протокола DCON.

Рисунок 4.36 – Считанные значения каналов модуля

Пример опроса счетчика СЭТ-4ТМ.03М

Формулировка задачи

В качестве примера будет рассмотрен опрос счетчика СЭТ-4ТМ.03М по нестандартному бинарному протоколу с помощью контроллера СПК1хх [М01]. В качестве опрашиваемого параметра используем текущее напряжение по фазе A (Ua). Счетчик подключен к порту COM3, его сетевые настройки приведены в таблице ниже.

Таблица 5.1 – Сетевые настройки счетчика СЭТ-4ТМ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| COM-порт контроллера | СOM3 |
| Адрес модуля | 200 |
| Скорость обмена | 9600 |
| Количество бит данных | 8 |
| Контроль четности | Нечетный |
| Количество стоп-бит | 1 |

Пример создан в среде CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 и подразумевает запуск на СПК1хх [М01] с таргет-файлом 3.5.11.x. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example_SET_4TM.zip

Листинг POU приведен в приложении Б.

Описание протокола

Счетчики СЭТ-4ТМ.03М поддерживают нестандартный Modbus-подобный двоичный протокол. Его полное описание может быть получено по запросу к производителю. Ниже приводятся ключевые моменты,  на которые стоит обращать внимание при реализации обмена. Следует отметить, что в рамках примера будет использована не вся приведенная информация.

- Критерием окончания ответа от счетчика является пауза длиной в 6–8 мс.

- Максимальный размер буфера приема/передачи – 96 байт.

- Структура запроса к счетчику:

| Сетевой адрес | Код запроса | Код параметра | Параметры | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт/5 байт | 1 байт/5 байт | 1 байт, может отсутствовать | До 91 байта, может отсутствовать | 2 байта |

Адрес и код запроса могут быть как обычными (занимать 1 байт), так и расширенными (занимать 5 байт). В рамках примера рассматривается работа только с обычными адресами и запросами.

- Структура ответа счетчика:

| Сетевой адрес | Поле данных ответа | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 байт/5 байт | до 93 байт | 2 байта |

- Расчет контрольной суммы осуществляется аналогично протоколу Modbus (в спецификации протокола приведен алгоритм расчета).

- Перед опросом счетчика следует открыть канал связи с помощью специального запроса следующего формата:

| Сетевой адрес | Код запроса | Пароль | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 байт/5 байт | 16#01 | 6 байт | 2 байта |

Пароль второго уровня (уровень «хозяин») доступа по умолчанию – 000000 в ASCII-кодах.

Если в течение 20 секунд счетчик не получает запросов, то канал связи закрывается.

- Запрос для чтения текущего значения напряжения фазы А (Ua) выглядит следующим образом:

Код запроса – 16#08 (чтение параметров и данных);

Код параметра – 16#1B (чтение данных в формате с плавающей точкой);

Параметры – один байт кода массива данных и один байт RWRI (регистр вспомогательных           режимов измерения).

Код массива данных – 16#00;

Рисунок 5.1 – Таблица кодов массивов данных из описания протокола

Значение RWRI – 0001 00 01 = 16#11.

Рисунок 5.2 – Фрагмент таблицы RWRI из описания протокола

Зная структуру запроса, структуру ответа и методику расчета контрольной суммы можно начать реализацию протокола обмена в CODESYS.

Алгоритмизация задачи

Процесс обмена данными через последовательный порт можно представить в виде циклически выполняемого алгоритма. На языке ST для реализации подобных алгоритмов рекомендуется использовать оператор условного выбора CASE.

Алгоритм решаемой в примере задачи можно представить следующим образом:

Рисунок 5.3 – Алгоритмизация задачи опроса устройства

Во время запуска программы будет однократно произведено открытие порта, после чего будет происходить циклический опрос счетчика. С целью упрощения примера, запрос на открытие канала к счетчику отправляется в каждом цикле.

Соответственно, задача сводится к написанию кода, который будет выполняться в шагах 0 и 1. Рекомендуется упаковать его в два функциональных блока:

- ФБ управления портом, который будет вызываться на шаге 0.

- ФБ опроса модуля, который будет вызываться на шаге 1.

Предварительно следует добавить в проект библиотеку CAA SerialCom, так как ее функции и ФБ потребуются при реализации протокола.

ФБ управления портом (COM_CONTROL)

Процесс разработки ФБ управления портом описан в п. 4.4. После прочтения этого пункта следует перейти к п. 5.5.

ФБ опроса счетчика (SET_4TM)

В первую очередь следует создать функциональный блок опроса счетчика СЭТ-4ТМ.03М по нестандартному протоколу с названием SET_4TM.  Для начала требуется определиться с набором входных и выходных переменных.

В рамках примера его входными переменными будут являться:

- Вход управления блоком (старт/прекращение работы).

- Адрес опрашиваемого устройства.

- Дескриптор (handle) COM-порта.

К выходным переменным будут относиться:

- Измеренное значение напряжение по фазе A (Ua).

- Флаг окончания цикла опроса.

- Флаги ошибок обмена.

Ниже также приводится список локальных переменных ФБ. Необходимость их объявления будет поясняться по мере описания принципов работы блока.

Рисунок 5.4 – Объявление переменных ФБ SET_4TM

Для реализации блока будет использоваться пошаговый алгоритм с оператором CASE и перечислением, которое позволит использовать имена в качестве названий шагов. Экземпляр перечисления имеет название eState.

Рисунок 5.5 – Объявление перечисления SET_4TM_STATE

Алгоритм опроса модуля в общем виде:

Рисунок 5.6 – Алгоритм опроса счетчика

На шаге CREATE_CHANNEL будет происходить формирование запроса на открытие канала связи.

На шаге OPEN_CHANNEL запрос будет отправлен в COM-порт.

На шаге RECEIVE_CHANNEL будет происходить получение и анализ ответа от счетчика.

Шаг RESPONSE_DELAY_CHANNEL будет использоваться для создания задержки между получением ответа от счетчика на запрос открытия канала и отправки следующего запроса.

На шаге CREATE_REQUEST будет происходить формирование запроса к счетчику.

На шаге SEND_REQUEST этот запрос будет отправлен в COM-порт.

На шаге RECEIVE_RESPONSE будет происходить получение и анализ ответа от счетчика.

Шаг RESPONSE_DELAY будет использоваться для создания задержки между получением ответа от счетчика и отправки следующего запроса.

На шаге POLLING_CYCLE_ENDS будет происходить обновление выходов ФБ, после чего следует переход к начальному шагу.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость наличия шага RESPONSE_DELAY зависит от особенностей конкретного опрашиваемого устройства. Некоторые устройства удерживают линию связи фиксированное время после ответа, в связи с чем следует организовывать задержку перед отправкой следующего запроса. В случае опроса счетчика СЭТ-4ТМ.03М такая задержка не обязательна, но рассматривается в настоящем руководстве в качестве примера. |
| --- | --- |

Законченные фрагменты кода ФБ будут оформлены в виде действий:

Рисунок 5.7 – Действия ФБ SET_4TM

Подготовка запроса на открытие канала (шаг СREATE_CHANNEL)

На шаге CREATE_CHANNEL происходит очистка буферов данных и подготовка запроса на открытие канала.

Рисунок 5.8 – Код шага CREATE_CHANNEL

Под буфером понимается переменная, используемая для временного хранения данных. В данном случае такими переменными являются abyReadBuff (буфер фрагмента ответа), abyReadData (буфер полного ответа) и abyWriteData (буфер запроса). В рамках примера счетчику каждый раз отправляются одни и те же запросы, поэтому нет необходимости каждый раз очищать буфер запроса и формировать запрос заново – но в других ситуациях это может понадобиться (например, когда необходимо с помощью одного ФБ считывать несколько параметров устройства с помощью разных запросов).

Для очистки буфера используется функция _BUFFER_CLEAR из библиотеки OSCAT. Библиотека доступна для скачивания на сайте oscat.de и сайте компании Овен в разделе CODESYS V3/Библиотеки. Библиотека OSCAT имеет открытые исходные коды,  поэтому во многих случаях удобнее копировать ее функции и ФБ в пользовательский проект (вместо добавления через Менеджер библиотек).

Функция _BUFFER_CLEAR имеет два входных параметра: адрес буфера и его размер. Вместо задания размера буфера с помощью числа рекомендуется использовать оператор SIZEOF, возвращающий размер переменной в байтах. Возвращаемое значение имеет тип BOOL и принимает значение TRUE в случае успешного завершения очистки буфера.

Рисунок 5.9 – Код функции _BUFFER_CLEAR из библиотеки OSCAT

Код функции скопирован из библиотеки OSCAT без каких-либо изменений.

Действие SET_CHANNEL используется для формирования запроса на открытие канала. Структура запроса известна из описания протокола счетчика. Следует обратить внимание, что  протокол обмена является бинарным, но пароль, определяющий уровень пользователя функции, передается в виде кодов ASCII-символов.

Рисунок 5.10 – Код действия SET_CHANNEL

В протоколе счетчика используется та же методика расчета контрольной суммы, что и в протоколе Modbus – CRC16 (циклический избыточный  код). Описание алгоритма расчета можно найти в Википедии, спецификации протокола Modbus, спецификации протокола счетчика и т. д. Следует создать ФБ CRC_MB_GEN, который будет выполнять эту задачу.

Рисунок 5.11 – Код ФБ CRC_MB_GEN

|  | ПРИМЕЧАНИЕ У внимательного читателя, вероятно, возникнет вопрос – почему бы не воспользоваться готовым блоком расчета CRC из библиотеки OSCAT? Да, действительно, в OSCAT есть ФБ CRC_GEN, который выполняет данную задачу – но из-за особенностей реализации он не возвращает корректное значение для пакетов данных размером меньше, чем 4 байта. В нашем случае ответ от счетчика на запрос открытия канала связи занимает всего 2 байта – так что придется воспользоваться своим ФБ. |
| --- | --- |

Рассчитанная контрольная сумма представляет собой переменную типа WORD – но чтобы записать ее в массив, следует представить ее в виде двух байт. Для этого создается объединение _WORD_TO_2BYTES (его экземпляр uWordTo2Bytes мы уже объявили в переменных ФБ SET_4TM, см. рисунок 5.4).

Рисунок 5.12 – Объявление объединения _WORD_TO_2BYTES

Последняя операция в действии SET_CHANNEL – указание числа байт запроса (переменная szWriteSize).

Затем следует вернуться к коду шага CREATE_CHANNEL.

Кроме очистки буферов и формирования запроса на данном шаге происходит сброс флага окончания предыдущего цикла, после чего осуществляется переход к шагу OPEN_CHANNEL.

Рисунок 5.13 – Код шага CREATE_CHANNEL

Отправка запроса на открытие канала (шаг OPEN_CHANNEL)

На шаге OPEN_CHANNEL происходит отправка запроса, сформированного в предыдущем шаге.

Рисунок 5.14 – Код шага SEND_REQUEST

В данном шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Write.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор COM-порта (hCom), адрес буфера запроса (pBuffer) и размер буфера (szWriteSize). Размер буфера указывается в явном виде в коде действия SET_CHANNEL (см. рисунок 5.10).

После вызова блока отправки запроса следует проанализировать его результат. Если во время отправки произошла ошибка (у ФБ fb_COMwrite выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу завершения опроса.

Если запрос успешно отправлен (у fb_COMwrite выход xDone = TRUE), то следует завершить работу блока, сбросить флаг ошибки, запустить таймер таймаута (он потребуется на следующем шаге) и перейти к шагу RECEIVE_CHANNEL.

Получение ответа на запрос открытия канала (шаг RECEIVE_CHANNEL)

На шаге RECEIVE_СHANNEL происходит получение ответа от счетчика на запрос открытия канала.

Рисунок 5.15 – Код шага RECEIVE_CHANNEL

В данном шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Read.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор (handle) COM-порта (hCom), адрес буфера фрагмента ответа (pBuffer) и размер буфера (szSize). Вместо задания размера буфера с помощью рекомендуется использовать оператор SIZEOF, возвращающий размер переменной в байтах.

Следует понимать, что в ряде случаев подчиненное устройство не ответит на запрос (например, в случае некорректного запроса или неисправности устройства). Если не предусмотреть эту ситуацию, то программа можно «застрять» на шаге получения ответа. Для предотвращения данной ситуации используется контроль таймаута опроса – по истечению заданного времени осуществляется выход из текущего шага вне зависимости от факта получения ответа. Таймер таймаута был запущен в конце предыдущего шага, поэтому на данном шаге достаточно вызвать его с теми же аргументами. Время таймаута определяется с помощью константы c_tTimeout.

После вызова блока получения ответа следует проанализировать его результат. Если при получении произошла ошибка (у fb_COMread выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу завершения опроса.

Если ответ успешно получен (у fb_COMread выход xDone = TRUE), то следует сбросить флаг ошибки таймаута, проверить корректность ответа и завершить работу блока.

Проверка корректности ответа вынесена в действие CHECK_CHANNEL:

Рисунок 5.16 – Код действия CHECK_CHANNEL

В некоторых случаях (в частности, при чтении большего количества данных), ответ от подчиненного устройства может прийти в виде нескольких фрагментов. Чтобы корректно обработать данную ситуацию следует каждый полученный фрагмент ответа «приклеивать» к предыдущему фрагменту в буфере полного ответа (abyReadData), управляя позицией записи в буфер с помощью переменной iLenBuff.

Затем следует проверить корректность ответа. Из описания протокола известно, что в  случае успешного открытия канала, счетчик отвечает пакетом со следующей структурой:

| Адрес счетчика | 16#00 | СRC |
| --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта |

Соответственно, следует проверить, что нулевой байт ответа содержит адрес счетчика, значение первого байта – 0, а во втором и третьем и байтах содержится корректная контрольная сумма. Для этого используется ФБ CRC_MB_GEN и объединение _WORD_TO_2BYTES (см. рисунок 5.16).

Если все условия выполняются, то канал связи успешно открыт. Следует сбросить флаг некорректной CRC и взвести флаг открытия канала (xOpenChannel). В противном случае следует взвести флаг некорректной контрольной суммы (для упрощения не рассматривается ситуация, когда ответ содержит код ошибки и корректную контрольную сумму).

Затем следует вернуться к шагу RECEIVE_CHANNEL (см. рисунок 5.17). После выполнения кода действия CHECK_CHANNEL следует завершить работу ФБ COM.Read. Если взведен флаг корректного ответа (xOpenChannel), то следует к шагу RESPONSE_DELAY_CHANNEL.

Если сработал таймер таймаута (основной причиной является отсутствие ответа от модуля в течение заданного интервала времени), то следует взвести флаг ошибки по таймауту, сбросить значение счетчика в 0 и перейти к шагу RESPONSE_DELAY.

Рисунок 5.17 – Фрагмент кода шага RECEIVE_CHANNEL

Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY_CHANNEL)

На шаге RESPONSE_DELAY_CHANNEL происходит запуск таймера задержки перед следующим запросом. Задержка может понадобиться в случае опроса конкретных устройств, которые после отправки ответа блокируют линию связи на определенное время. Время задержки определяется с помощью константы c_tDelay.

После запуска таймера происходит переход к шагу CREATE_REQUEST.

Рисунок 5.18 – Код шага RESPONSE_DELAY_CHANNEL

Подготовка запроса на чтение данных (шаг СREATE_REQUEST)

На шаге CREATE_REQUEST происходит подготовка запроса на чтение данных счетчика.

Рисунок 5.19 – Код шага CREATE_REQUEST

Для формирования запроса используется действие SET_REQUEST. Структура запроса известна из описания протокола счетчика (см. п. 5.2). Расчет контрольной суммы происходит по аналогии с шагом CREATE_CHANNEL.

Рисунок 5.20 – Код действия SET_REQUEST

Затем следует вернуться к коду шага CREATE_REQUEST. Помимо формирования запроса, следует вызвать таймер задержки перед следующим запросом, запущенный на шаге RESPONSE_DELAY_CHANNEL. После его срабатывания следует перейти к шагу SEND_REQUEST.

Отправка запроса на чтение данных (шаг SEND_REQUEST)

На шаге SEND_REQUEST происходит отправка запроса, сформированного на предыдущем шаге.

Рисунок 5.21 – Код шага SEND_REQUEST

В данном шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Write.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор (handle) COM-порта (hCom), адрес буфера запроса (pBuffer) и размер буфера (szWriteSize). Размер буфера указывается в явном виде в коде действия SET_REQUEST (см. рисунок 5.20).

После вызова блока отправки запроса необходимо проанализировать его результат. Если при отправке произошла ошибка (у ФБ fb_COMwrite выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу завершения опроса.

Если запрос успешно отправлен (у fb_COMwrite выход xDone = TRUE), то следует завершить работу блока, сбросить флаг ошибки, запустить таймер таймаута (он потребуется на следующем шаге) и перейти к шагу RECEIVE_RESPONSE.

На следующем шаге ожидается получение ответа от счетчика, поэтому следует обнулить переменную iLenBuff (она используется для склеивания фрагментов ответа от счетчика) и очистить буфер приема и буфер полученных данных (это уже производилось на шаге CREATE_CHANNEL – но с того момента в буфер попал ответ счетчика на запрос открытия канала, поэтому следует очистить его повторно).

Получение ответа (шаг RECEIVE_RESPONSE)

На шаге RECEIVE_RESPONSE происходит получение ответа от счетчика.

Рисунок 5.22 – Код шага RECEIVE_RESPONSE

В данном шаге производится работа с экземпляром ФБ COM.Read.

Входными переменным блока являются сигнал его запуска (xExecute), дескриптор (handle) COM-порта (hCom), адрес буфера фрагмента ответа (pBuffer) и размер буфера (szSize). Вместо задания размера буфера с помощью числа рекомендуется использовать оператор SIZEOF, возвращающий размер переменной в байтах.

В ряде случаев подчиненное устройство не ответит на запрос (например, в случае некорректного запроса или неисправности устройства). Если не предусмотреть эту ситуацию, то программа можно «застрять» на шаге получения ответа. Для предотвращения данной ситуации используется контроль таймаута опроса – по истечению заданного времени осуществляется выход из текущего шага вне зависимости от факта получения ответа. Таймер таймаута был запущен в конце предыдущего шага, поэтому на данном шаге достаточно вызвать его с теми же аргументами. Время таймаута определяется с помощью константы c_tTimeout.

После вызова блока получения ответа следует проанализировать его результат. Если при получении ответа произошла ошибка (у fb_COMread выход xError = TRUE), то следует взвести флаг ошибки и перейти к шагу RESPONSE_DELAY.

Если ответ успешно получен (у fb_COMread выход xDone = TRUE), то следует сбросить флаг ошибки таймаута, проверить корректность ответа и завершить работу блока.

Проверка корректности ответа вынесена в действие CHECK_RESPONSE:

Рисунок 5.23 – Код действия CHECK_RESPONSE

В некоторых случаях (в частности, при чтении большего количества данных), ответ от подчиненного устройства может прийти в виде нескольких фрагментов. Чтобы корректно обработать эту ситуацию, следует каждый полученный фрагмент ответа «приклеивать» к предыдущему фрагменту в буфере полного ответа (abyReadData), управляя позицией записи в буфер с помощью переменной iLenBuff.

Затем следует проверить корректность ответа. Из описания протокола известно, что в  случае успешного открытия канал, счетчик отвечает пакетом со следующей структурой:

| Адрес счетчика | Значение Ua | СRC |
| --- | --- | --- |
| 1 байт | 4 байта | 2 байта |

Соответственно, следует проверить, что нулевой байт ответа содержит адрес счетчика, а  в пятом и шестом и байтах содержится корректная CRC. Для этого используется ФБ CRC_MB_GEN и объединение _WORD_TO_2BYTES.

Если все условия выполняются, то от счетчика получен ответ с корректной CRC. Следует сбросить флаг некорректной CRC и взвести флаг получения корректного ответа (xCorrectAnswer). В противном случае, следует взвести флаг некорректной CRC (для упрощения не рассматривается ситуация, когда ответ содержит код ошибки и корректную CRC).

Затем следует вернуться к коду шага RECEIVE_RESPONSE (см. рисунок 5.22).

Если полученный от счетчика ответ корректен (xCorrectAnswer=TRUE), то можно приступать к его анализу. Анализ вынесен в действие GET_DATA_FROM_RESPONSE.

Рисунок 5.24 – Код действия GET_DATA_FROM_RESPONSE

Ответ счетчика содержит измеренное напряжение по фазе A (Ua) в виде значения с плавающей точной в формате IEEE 754, которое занимает 4 байта. Но в контроллере требуется отображать это значение в виде переменной типа REAL. Соответственно, следует преобразовать его с помощью объединения. Ранее объединение _WORD_TO_2BYTES использовалось при расчете CRC. Создадим еще одно объединение с названием _4BYTES_TO_REAL:

Рисунок 5.25 – Объявление объединения _4BYTES_TO_REAL

Экземпляр uConvertToReal этого объединения уже объявлен в переменных ФБ SET_4TM. Следует записать в него байты считанного значения из буфера приема (в нулевом байте содержится адрес счетчика, поэтому он не используется) и забрать из объединения значение типа REAL. Таким образом, в переменную rUa попадет измеренное значение напряжение по фазе А.

Затем следует вернуться к коду шага RECEIVE_RESPONSE:

Рисунок 5.26 – Фрагмент кода  шага RECEIVE_RESPONSE

После анализа ответа следует перейти к шагу RESPONSE_DELAY.

Если сработал таймер таймаута (основной причиной этого является отсутствие ответа от модуля в течение заданного интервала времени), то следует выставить флаг ошибки по таймауту, обнулить значение переменной rUa и перейти к шагу RESPONSE_DELAY.

Организация задержки (шаг RESPONSE_DELAY)

На шаге RESPONSE_DELAY происходит запуск таймера задержки перед следующим циклом опроса. Такая задержка может понадобиться для опроса конкретных устройств, которые после отправки ответа блокируют линию связи на определенное время. Время задержки определяется с помощью константы c_tDelay.

После запуска таймера происходит переход к шагу POLLING_CYCLE_ENDS.

Рисунок 5.27 – Код шага RESPONSE_DELAY

Завершение цикла опроса (шаг POLLING_CYCLE_ENDS)

На шаге POLLING_CYCLE_ENDS следует вызвать таймер задержки перед следующим циклом опроса. После его срабатывания происходит завершение работы экземпляров ФБ COM.Read и COM.Write, обнуление переменной iLenBuff, сброс флага открытого канала, сброс флага получения корректного ответа (в следующем цикле они должны быть просчитаны заново), установка флага успешного завершения текущего цикла опроса и переход к шагу подготовки запроса на открытие канала.

Рисунок 5.28 – Код шага POLLING_CYCLE_ENDS

После написания кода для всех шагов опроса модуля следует вернуться к записи алгоритма работы ФБ SET_4TM и вспомнить, что весь написанный код начинает выполняться только при условии xEnable=TRUE. Но в процессе работы программы может возникнуть ситуация, когда обмен необходимо остановить. Соответственно, в данном случае потребуется также выполнить ряд действий (в операторе ELSE) – сбросить флаги завершения опроса, открытого канала и получения корректного ответа, обнулить значение выходных переменной ФБ и перейти на шаг CREATE_СHANNEL (чтобы при следующем запуске ФБ начать его выполнение с первого шага).

Рисунок 5.29 – Код ФБ SET_4TM (без кода отдельных шагов)

Функциональный блок считывания измеренного напряжения фазы А с счетчика СЭТ-4ТМ.03М готов. Его листинг приведен в приложении Б.2.

Программа опроса (PLC_PRG)

Код программы PLC_PRG выглядит следующим образом:

Рисунок 5.30 – Код программы PLC_PRG

Во время запуска программы однократно выполняется код шага 0, что приводит к открытию COM-порта контроллера с заданными настройками при помощи ФБ COM_CONTROL. После успешного открытия порта происходит переход на шаг 1, в котором с помощью ФБ СЭТ-4ТМ.03М организуется опрос модуля с заданным адресом. После окончания цикла опроса происходит переход к началу шага 1, что запускает новый цикл опроса.

Программа PLC_PRG привязана к задаче с временем цикла 10 мс. Рекомендуется привязывать программы обмена к задачам с наименьшим временем цикла.

На рисунке ниже приведен скриншот программы в процессе работы.

Рисунок 5.31 – Считанное значение напряжения Ua

Рекомендации и замечания

Ниже кратко перечислены основные тезисы и рекомендации по реализации нестандартных протоколов, использованные в примерах данного документа:

- ФБ и программы, участвующие в обмене, разбиваются на шаги, которые выполняются через оператор CASE.

- Чтобы сделать прозрачным переходы между шагами, можно использовать перечисления.

- Чтобы упростить отладку и повысить читабельность кода, можно выделять его законченные фрагменты в действия.

- Переход к следующему шагу должен происходить только после окончания предыдущего. Контроль окончания шага, в частности, может осуществляться с помощью переменных xDone соответствующих ФБ и таймеров.

- Если возможна ситуация «застывания» на одном из шагов, необходимо использовать таймер таймаута, который позволяет выйти из шага после превышения заданного интервала времени.

- Некоторые подчиненные устройства удерживают линию определенное время после ответа – следует предусмотреть задержку перед каждым следующим запросом.

- После завершения цикла обмена, работа всех его ФБ должна быть завершена (обычно под этим понимается их вызов с параметром xExecute=FALSE).

- В текстовых протоколах для разбора полученных данных используются функции работы со строками, в бинарных – объединения и указатели.

- Операции чтения и записи должны выполняться в разных циклах. Утверждение справедливо и для операций открытия и закрытия порта. Реализовать разнесение операций по циклам помогает оператор CASE.

Следует также отметить ряд моментов, оставшихся за пределами примеров документа:

- В случае необходимости опрашивать несколько устройств, следует увеличить число шагов в программе PLC_PRG. Т. е. после опроса первого подчиненного устройства (шаг 1) должен происходить переход к опросу второго (шаг 2), потом третьего (шаг 3) и т. д. После опроса последнего устройства следует начать новый цикл опроса (с первого устройства).

- В общем случае ФБ опроса должны быть как можно более универсальными и предоставлять пользователю возможность задавать адрес модуля, адрес и количество считываемых/записываемых регистров, используемую функцию и т. д.

- Если описание протокола содержит объемный список кодов ошибок, то вместо битовых флагов (как в примерах) рекомендуется использовать одну WORD переменную, которая будет содержать код ошибки и перечисление с расшифровкой кодов.

- В некоторых случаях требуется тщательная обработка ошибок обмена. Например, в случае отсутствия ответа от модуля можно сделать еще несколько попыток опроса перед переходом к опросу следующего устройства. В случае, когда ошибки обмена связаны с работой контроллера, рекомендуется закрыть COM-порт, очистить буферные переменные, сделать задержку в 100 мс и открыть порт снова.

- Для представления пакетов данных хорошо подходят структуры – их использование увеличивает прозрачность работы программы.

- Указатели являются эффективным средством для работы с большими объемами данных, но при некорректном использовании могут привести к утечкам памяти и зависанию программы – поэтому работа с ними подразумевает высокую квалификацию программиста и полное понимание производимых операций.

Библиотека OwenCommunication

Общая информация

Библиотека OwenCommunication содержит функциональные блоки, которые могут использоваться для реализации нестандартных протоколов в том случае, если контроллер работает в режиме Мастер по последовательному порту. Также библиотека включает в себя блоки для работы по протоколу Modbus, блоки реализации нестандартных протоколов поверх протоколов TCP/UDP и вспомогательные функции и ФБ для конвертации данных, обзор которых не является задачей данного руководства.

Библиотека доступна на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3/Библиотеки и компоненты.

Для работы с последовательным портом используются следующие ФБ библиотеки:

- СOM_CONTROL – блок управления COM-портом, по функционалу соответствует блоку COM_CONTROL из п. 4.3;

- UNM_SerialRequest – блок отправки произвольного запроса по последовательному порту и получения ответа. Включает в себя коммуникационный функционал блоков из п. 4.4 и п. 5.5, но не содержит функционала формирования запроса и разбора ответа.

Блоки библиотеки OwenCommunication построены на базе ФБ библиотеки CAA SerialCom и предоставляют готовый функционал для реализации нестандартных протоколов. Описание блоков приведено ниже.

Пример из п. 4, адаптированный с использованием библиотеки OwenCommunication:

Example_MV110_8A_DCON_OCL.projectarchive

Пример создан в среде CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 и подразумевает запуск на СПК1хх [М01] с таргет-файлом 3.5.11.x. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Работа библиотеки поддерживается только на контроллерах ОВЕН и виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3. |
| --- | --- |

ФБ COM_Control

Функциональный блок COM_Control используется для открытия COM-порта с заданными настройками, а также его закрытия.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ Не допускается открытие уже используемого COM-порта (например, добавленного в проект с помощью стандартных средств конфигурирования). |
| --- | --- |

Рисунок 7.1 – Внешний вид ФБ COM_Control на языке CFC

Таблица 7.1 – Описание входов и выходов ФБ COM_Control

| Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входы |  |  |
| xEnable | BOOL | По переднему фронту происходит открытие COM-порта, по заднему – закрытие |
| udiComPort | UDINT | Номер COM-порта |
| udiBaudrate | UDINT | Скорость обмена в бодах. Стандартные возможные значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| udiByteSize | UDINT(7..8) | Число бит данных (7 или 8) |
| eParity | OCL.COM_PARITY | Режим контроля четности |
| eStopBit | OCL.COM_STOPBIT | Число стоп-бит |
| Выходы |  |  |
| xDone | BOOL | Принимает TRUE на один цикл ПЛК при успешном открытии порта |
| xError | BOOL | Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки |
| eError | OCL.ERROR | Статус работы ФБ (или код ошибки) |
| xActive | BOOL | Пока порт открыт, данный выход имеет значение TRUE |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор COM-порта |

ФБ UNM_SerialRequest

Функциональный блок UNM_SerialRequest используется для реализации нестандартного протокола при обмене через COM-порт. По переднему фронту на входе xExecute происходит отправка содержимого буфера запроса, расположенного по указателю pRequest, размером szRequest байт через COM-порт, определяемый дескриптором hCom, полученным от ФБ COM_Control. Ответ от slave-устройства ожидается в течение времени tTimeout. При получении ответа происходит его проверка на основании значений входов szExpectedSize и wStopChar:

- если szExpectedSize <> 0, то ответ считается корректным, если его размер в байтах = szExpectedSize;

- если szExpectedSize = 0 и wStopChar <> 16#0000, то последние один (при wStopChar = 16#00xx) или два (при wStopChar = 16#xxxx) байта ответа (где x – произвольное значение) проверяются на равенство младшему или обоим байтам wStopChar. Это может использоваться при реализации строковых протоколов, в которых заранее известен стоп-символ;

- если szExpectedSize = 0 и wStopChar = 16#0000, то любой полученный ответ считается корректным.

В случае получения корректного ответа выход xDone принимает значение TRUE, выход eError = NO_ERROR, а на выходе uiResponseSize отображается размер ответа в байтах. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю pResponse и имеющий размер szResponse байт.

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом usiRetry (значение 0 соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход xError принимает значение TRUE, а выход eError = TIME_OUT.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе xExecute.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ В случае отправки запросов, для которых не подразумевается получение ответа, рекомендуется для входа tTimeout установить значение T#1ms. |
| --- | --- |

Рисунок 7.2 – Внешний вид ФБ UNM_SerialRequest на языке CFC

Таблица 7.2 – Описание входов и выходов ФБ UNM_SerialRequest

| Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Входы |  |  |
| xExecute | BOOL | По переднему фронту происходит однократная (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) отправка запроса |
| tTimeout | TIME | Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено) |
| usiRetry | USINT | Число переповторов в случае отсутствия ответа |
| hCom | CAA.HANDLE | Дескриптор COM-порта, полученный от ФБ COM_Control |
| pRequest | CAA.PVOID | Указатель на буфер запроса |
| szRequest | CAA.SIZE | Размер буфера запроса в байтах |
| pResponse | CAA.PVOID | Указатель на буфер ответа |
| szResponse | CAA.SIZE | Размер буфера ответа в байтах |
| szExpectedSize | CAA.SIZE | Ожидаемый размер ответа в байтах (0 – размер неизвестен) |
| wStopChar | WORD | Стоп-символы протокола. Для протокола с двумя стоп-символами оба байта переменной должны быть отличны от нуля. Для протокола с одним стоп-символом старший байт должен быть равен нулю, а младший быть отличным от нуля. Если в протоколе отсутствуют стоп-символы, то следует установить значение 0 |
| Выходы |  |  |
| xDone | BOOL | TRUE – получен корректный ответ от slave-устройства |
| xBusy | BOOL | TRUE – ФБ находится в работе |
| xError | BOOL | Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки |
| eError | OCL.ERROR | Статус работы ФБ (или код ошибки) |
| uiResponseSize | UINT | Размер полученного ответа в байтах |

- Листинг примера из п. 4

PROGRAM PLC_PRG

VAR

fb_COMcontrol:			COM_CONTROL;

fb_MV110_8A_DCON:		MV110_8A_DCON;

i:				INT;

xOpen:				BOOL;

xClose:				BOOL;

END_VAR

CASE i OF

0:		// открываем COM-порт COM3

xOpen:=TRUE;

fb_COMcontrol

(

xOpen			:= xOpen,

xClose			:= xClose,

uiPortNumber		:= 3,

udiBaudrate		:= 115200,

uiParity		:= COM.PARITY.NONE,

uiByteSize		:= 8,

uiStopBits		:= COM.STOPBIT.ONESTOPBIT

);

IF fb_COMcontrol.xDone THEN

i:=1;

END_IF

1:		// опрашиваем модуль МВ110-8А по протоколу DCON

fb_MV110_8A_DCON

(

xEnable		:=	fb_COMcontrol.xDone,

hCom		:=	fb_COMcontrol.hCom,

byAdress	:=	1

);

IF fb_MV110_8A_DCON.xDone THEN

i:=1;

END_IF

END_CASE

  - ФБ COM_CONTROL

FUNCTION_BLOCK COM_CONTROL

VAR_IN_OUT

xOpen:		BOOL;

xClose:		BOOL;

END_VAR

VAR_INPUT

uiPortNumber:	UINT;

udiBaudrate:	DINT;

uiParity:	COM.PARITY;

uiByteSize:	UINT;

uiStopBits:	COM.STOPBIT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

xDone:		BOOL;

hCom:		COM.CAA.HANDLE;

xOpenError:	BOOL;

xCloseError: 	BOOL;

END_VAR

VAR

aComParams: 	ARRAY [1..5] OF COM.PARAMETER;

fb_COMopen: 	COM.Open;

fb_COMclose: 	COM.Close;

eState:        COM_STATE;

END_VAR

CASE eState OF

INITIALIZE:

fb_COMopen  (xExecute:=FALSE);

fb_COMclose (xExecute:=FALSE);

eState:=WAITING_FOR_SIGNAL;

WAITING_FOR_SIGNAL:

IF xOpen  THEN

IF hCom=0 OR hCom=16#FFFFFFFF THEN

eState := OPEN_PORT;

ELSE 										xOpen  := FALSE;								xDone  := TRUE;								eState := INITIALIZE;

END_IF

END_IF

IF xClose THEN

IF hCom>0 AND hCom<16#FFFFFFFF THEN

eState := CLOSE_PORT;										ELSE 														xClose := FALSE;											xDone  := FALSE;											eState := INITIALIZE;										END_IF

END_IF

OPEN_PORT:

SETTINGS();

OPEN();

IF fb_COMopen.xDone AND fb_COMopen.xExecute THEN   								xOpen  := FALSE;

fb_COMopen(xExecute:=FALSE);

xDone  := TRUE;                            					eState := INITIALIZE;

END_IF

IF fb_COMopen.xError AND fb_COMopen.xExecute THEN  								xOpenError := TRUE;											fb_COMopen(xExecute:=FALSE);			   							xDone	    := FALSE;                       								eState     := INITIALIZE;

END_IF

CLOSE_PORT:

CLOSE();

IF fb_COMclose.xDone AND fb_COMclose.xExecute THEN								xClose := FALSE;

xDone  := FALSE;

hCom   := 0;

fb_COMclose(xExecute:=FALSE);										eState := INITIALIZE;										END_IF

IF fb_COMclose.xError AND fb_COMclose.xExecute THEN								xCloseError := TRUE;

fb_COMclose(xExecute:=FALSE);

END_IF

END_CASE

- Действие SETTINGS

aComParams[1].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiPort;

aComParams[1].udiValue       := uiPortNumber;

aComParams[2].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiBaudrate;

aComParams[2].udiValue       := udiBaudrate;

aComParams[3].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiParity;

aComParams[3].udiValue       := ANY_TO_UDINT(uiParity);

aComParams[4].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiByteSize;

aComParams[4].udiValue	       := uiByteSize;

aComParams[5].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiStopBits;

aComParams[5].udiValue       := ANY_TO_UDINT(uiStopBits);

- Действие OPEN

fb_COMopen.usiListLength	:=	UINT_TO_USINT(SIZEOF(aComParams) / SIZEOF(COM.PARAMETER));

fb_COMopen.pParameterList	:=	ADR(aComParams);

fb_COMopen.xExecute		:=	TRUE;

fb_COMopen();

hCom :=	fb_COMopen.hCom;

- Действие CLOSE

fb_COMclose.hCom		:=	hCom;

fb_COMclose.xExecute		:=	TRUE;

fb_COMclose();

  - ФБ MV110_8A_DCON

FUNCTION_BLOCK MV110_8A_DCON

VAR_INPUT

xEnable:		BOOL;			      // сигнал опроса модуля

hCom: 			COM.CAA.HANDLE;             // дескриптор COM-порта

byAdress:		BYTE;                       // адрес опрашиваемого модуля

END_VAR

VAR_OUTPUT

xDone:              	BOOL;                // флаг окончания текущего цикла опроса модуля

xWriteError:		BOOL;		      // флаг ошибки отправки запроса

xReadError:		BOOL;		     // флаг ошибки получения ответа

xTimeout:           	BOOL;		// флаг отсутствия ответа по истечению таймаута опроса

xWrongCRC:		BOOL;	// флаг получения ответа с неправильной контрольной суммой

rMV110_8A_output1: 	REAL;			// считанные значения каналов модуля

rMV110_8A_output2: 	REAL;

rMV110_8A_output3: 	REAL;

rMV110_8A_output4: 	REAL;

rMV110_8A_output5: 	REAL;

rMV110_8A_output6: 	REAL;

rMV110_8A_output7: 	REAL;

rMV110_8A_output8: 	REAL;

END_VAR

VAR

eState:             	DCON_state;		// текущий шаг опроса модуля

fb_COMwrite: 		COM.Write;		// ФБ отправки запроса

fb_COMread: 		COM.Read;		// ФБ получения ответа

sWriteData:		STRING(255);		// запрос к модулю в виде строки

sReadData:		STRING(255);		// полный ответ модуля в виде строки

sReadBuff:		STRING(255);		// часть ответа модуля

sAdress: 		STRING(2);		// адрес опрашиваемого модуля в виде строки

byCRC: 			BYTE;			// СRC

sCRC: 			STRING(2);		// СRC в виде строки

xCorrectAnswer:	BOOL;		// флаг корректного (c верной CRC) ответа от модуля

i:                  	INT;			// счетчик для цикла FOR

fb_TON:			TON;			// таймер

fb_ANALYZE_DATA: 	ANALYZE_DATA;		// ФБ анализа ответа модуля

END_VAR

VAR CONSTANT

c_tTimeout:		TIME:=T#1S;	// таймаут опроса модуля (время ожидания ответа)

c_tDelay: 		TIME:=T#50MS;	// задержка перед отправкой следующего запроса

END_VAR

IF xEnable THEN

CASE eState OF

CREATE_REQUEST:

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(sReadBuff),  SIZE:=SIZEOF((sReadBuff)));

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(sReadData),  SIZE:=SIZEOF((sReadData))); 					_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(sWriteData), SIZE:=SIZEOF((sWriteData)));

SET_REQUEST();

xDone  := FALSE;

eState := SEND_REQUEST;

SEND_REQUEST:

fb_COMwrite

(

xExecute :=  TRUE,

hCom 	  :=  hCom,

pBuffer  :=  ADR(sWriteData),

szSize   :=  INT_TO_UINT(LEN(sWriteData))

);

IF fb_COMwrite.xError THEN

xWriteError := TRUE;

eState	     := POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMwrite.xDone THEN

fb_COMwrite(xExecute:=FALSE);

xWriteError := FALSE;

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tTimeout);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tTimeout);

eState	     := RECEIVE_RESPONSE;

END_IF

RECEIVE_RESPONSE:

fb_COMread

(

xExecute  :=  TRUE,

hCom 	   :=  hCom,

pBuffer	   :=  ADR(sReadBuff),

szBuffer  :=  SIZEOF(sReadBuff),

);

fb_TON();

IF fb_COMread.xError THEN

xReadError	:= TRUE;

eState		:= POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMread.xDone THEN

xTimeout:=FALSE;

CHECK_RESPONSE();

fb_COMread(xExecute:=FALSE);

IF xCorrectAnswer THEN												GET_DATA_FROM_RESPONSE();

eState := RESPONSE_DELAY;									END_IF

END_IF

IF fb_TON.Q THEN

xTimeout	:= TRUE;

OUTPUTS_TO_ZERO();

eState		:= RESPONSE_DELAY;

END_IF

RESPONSE_DELAY:

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tDelay);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tDelay);

eState := POLLING_CYCLE_ENDS;

POLLING_CYCLE_ENDS:

fb_TON();

IF fb_TON.Q THEN

fb_COMread (xExecute:=FALSE);

fb_COMwrite(xExecute:=FALSE);

xCorrectAnswer  := FALSE;

xDone      	 := TRUE;

eState := CREATE_REQUEST;

END_IF

END_CASE

ELSE

xDone  := FALSE;

xCorrectAnswer := FALSE;

OUTPUTS_TO_ZERO();

eState := CREATE_REQUEST;

END_IF

- Действие SET_REQUEST

sWriteData[0]:=16#23;

sAdress:=BYTE_TO_STRH(byAdress);

sWriteData[1]:=sAdress[0];

sWriteData[2]:=sAdress[1];

byCRC:=sWriteData[0]+sWriteData[1]+sWriteData[2];

sCRC:=BYTE_TO_STRH(byCRC);

sWriteData[3]:=sCRC[0];

sWriteData[4]:=sCRC[1];

sWriteData[5]:=16#D;

- Действие CHECK_RESPONSE

IF fb_COMread.szSize>0 THEN

sReadData	:= CONCAT(sReadData,sReadBuff);

IF FIND(sReadData, '>') <> 0 AND FIND(sReadData, '$R') <>0 AND

(FIND(sReadData, '$R') > FIND(sReadData, '>')) THEN

sReadData:=MID(sReadData, FIND(sReadData, '$R') - FIND(sReadData, '>') + 1,	           FIND(sReadData, '>'));

xCorrectAnswer:=TRUE;

END_IF

END_IF

- Действие GET_DATA_FROM_RESPONSE

byCRC:=0;

FOR i:=0 TO FIND(sReadData, '$R') - 4 DO						byCRC:=byCRC+sReadData[i];

END_FOR

sCRC:=BYTE_TO_STRH(byCRC);

IF sCRC=MID(sReadData, 2, FIND(sReadData, '$R') - 2) THEN

xWrongCRC:=FALSE;

fb_ANALYZE_DATA(sData:=sReadData);

rMV110_8A_output1:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[1];

rMV110_8A_output2:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[2];

rMV110_8A_output3:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[3];

rMV110_8A_output4:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[4];

rMV110_8A_output5:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[5];

rMV110_8A_output6:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[6];

rMV110_8A_output7:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[7];

rMV110_8A_output8:=fb_ANALYZE_DATA.arValue[8];

ELSE

xWrongCRC:=TRUE;

END_IF

- Действие OUTPUTS_TO_ZERO

rMV110_8A_output1:=0;

rMV110_8A_output2:=0;

rMV110_8A_output3:=0;

rMV110_8A_output4:=0;

rMV110_8A_output5:=0;

rMV110_8A_output6:=0;

rMV110_8A_output7:=0;

rMV110_8A_output8:=0;

  - ФБ ANALYZE_DATA

FUNCTION_BLOCK ANALYZE_DATA

VAR_INPUT

sData:		STRING;

END_VAR

VAR CONSTANT

c_iMaxCanal: 	INT := 8;

END_VAR

VAR_OUTPUT

arValue: 	ARRAY [1..c_iMaxCanal] OF REAL;

END_VAR

VAR

aiSignPos: 	ARRAY [1..c_iMaxCanal+1] OF INT;

i,j:		INT;

END_VAR

j:=1;

FOR i:=1 TO FIND(sData,'$R') DO

IF sData[i]=16#2B OR sData[i]=16#2D OR sData[i]=16#0D THEN

aiSignPos[j]:=i;

j:=j+1;

END_IF

END_FOR

FOR i:=1 TO c_iMaxCanal-1 DO

arValue[i]:= STRING_TO_REAL(MID(sData, aiSignPos[i+1] - aiSignPos[i],  aiSignPos[i] + 1));

END_FOR

arValue[c_iMaxCanal]:=STRING_TO_REAL(

MID(sData, aiSignPos[c_iMaxCanal+1] - aiSignPos[c_iMaxCanal] - 2,                              aiSignPos[i] + 1));

  - Функция BYTE_TO_STRH

FUNCTION BYTE_TO_STRH : STRING(2)

VAR_INPUT

IN : BYTE;

END_VAR

VAR

temp : BYTE;

PT : POINTER TO BYTE;

END_VAR

PT := ADR(BYTE_TO_STRH);

temp := SHR(in,4);

IF temp <= 9 THEN temp := temp + 48; ELSE temp := temp + 55; END_IF;

PT^ := temp;

temp := in AND 2#00001111;

IF temp <= 9 THEN temp := temp + 48; ELSE temp := temp + 55; END_IF;

pt := pt + 1;

pt^ := temp;

pt := pt + 1;

pt^:= 0;

  - Функция _BUFFER_CLEAR

FUNCTION _BUFFER_CLEAR : BOOL

VAR_INPUT

PT : POINTER TO BYTE;

SIZE : UINT;

END_VAR

VAR

ptw : POINTER TO DWORD;

temp: DWORD;

end, end32 : DWORD;

END_VAR

temp := pt;

end := temp + UINT_TO_DWORD(size);

end32 := end - 3;

WHILE (pt < end) AND ((temp AND 16#00000003) > 0) DO

pt^ := 0;

pt := pt + 1;

temp := temp + 1;

END_WHILE;

ptw := pt;

WHILE ptw < end32 DO

ptw^ := 0;

ptw := ptw + 4;

END_WHILE;

pt := ptw;

WHILE pt < end DO

pt^ := 0;

pt := pt + 1;

END_WHILE;

_BUFFER_CLEAR := TRUE;

  - Перечисление COM_STATE

TYPE COM_STATE :

(

INITIALIZE   		:= 00,

WAITING_FOR_SIGNAL 	:= 10,

OPEN_PORT 		:= 20,

CLOSE_PORT 		:= 30

);

END_TYPE

  - Перечисление DCON_STATE

TYPE DCON_STATE :

(

CREATE_REQUEST   	:= 00,

SEND_REQUEST 	 	:= 10,

RECEIVE_RESPONSE 	:= 20,

RESPONSE_DELAY   	:= 30,

POLLING_CYCLE_ENDS	:= 40

);

END_TYPE

- Листинг примера из п. 5

PROGRAM PLC_PRG

VAR

fb_COMcontrol:			COM_CONTROL;

fb_SET_4TM:			SET_4TM;

i:				INT;

xOpen:				BOOL;

xClose:				BOOL;

END_VAR

CASE i OF

0:		// открываем COM-порт COM3

xOpen:=TRUE;

fb_COMcontrol

(

xOpen			:= xOpen,

xClose			:= xClose,

uiPortNumber		:= 3,

udiBaudrate		:= 9600,

uiParity		:= COM.PARITY.ODD,

uiByteSize		:= 8,

uiStopBits		:= COM.STOPBIT.ONESTOPBIT

);

IF fb_COMcontrol.xDone THEN

i:=1;

END_IF

1:		// опрашиваем счетчик СЭТ-4ТМ.03

fb_SET_4TM

(

xEnable		:=	fb_COMcontrol.xDone,

hCom		:=	fb_COMcontrol.hCom,

byAdress	:=	200

);

IF fb_SET_4TM.xDone THEN

i:=1;

END_IF

END_CASE

- ФБ COM_CONTROL

FUNCTION_BLOCK COM_CONTROL

VAR_IN_OUT

xOpen:		BOOL;					// сигнал открытия порта

xClose:		BOOL;					// сигнал закрытия порта

END_VAR

VAR_INPUT

uiPortNumber:	UINT;					// номер порта

udiBaudrate:	DINT;					// скорость передачи данных

uiParity:	COM.PARITY;				// четность

uiByteSize:	UINT;					// кол-во бит данных в байте

uiStopBits:	COM.STOPBIT;				// кол-во стоп бит

END_VAR

VAR_OUTPUT

xDone:		BOOL;					// флаг успешного открытия порта

hCom:		COM.CAA.HANDLE;			// дескриптор порта

xOpenError:	BOOL;					// флаг ошибки открытия порта

xCloseError: 	BOOL;					// флаг ошибки закрытия порта

END_VAR

VAR

aComParams: 	ARRAY [1..5] OF COM.PARAMETER;	// структура настроек порта

fb_COMopen: 	COM.Open;				// ФБ открытия порта

fb_COMclose: 	COM.Close;				// ФБ закрытия порта

eState:        COM_STATE;				// текущий шаг работы с портом

END_VAR

CASE eState OF

INITIALIZE:

fb_COMopen  (xExecute:=FALSE);

fb_COMclose (xExecute:=FALSE);

eState:=WAITING_FOR_SIGNAL;

WAITING_FOR_SIGNAL:

IF xOpen  THEN

IF hCom=0 OR hCom=16#FFFFFFFF THEN

eState := OPEN_PORT;

ELSE 										xOpen  := FALSE;								xDone  := TRUE;								eState := INITIALIZE;

END_IF

END_IF

IF xClose THEN

IF hCom>0 AND hCom<16#FFFFFFFF THEN

eState := CLOSE_PORT;										ELSE 														xClose := FALSE;											xDone  := FALSE;											eState := INITIALIZE;										END_IF

END_IF

OPEN_PORT:

SETTINGS();

OPEN();

IF fb_COMopen.xDone AND fb_COMopen.xExecute THEN   								xOpen  := FALSE;

fb_COMopen(xExecute:=FALSE);

xDone  := TRUE;                            					eState := INITIALIZE;

END_IF

IF fb_COMopen.xError AND fb_COMopen.xExecute THEN  								xOpenError := TRUE;											fb_COMopen(xExecute:=FALSE);			   							xDone	    := FALSE;                       								eState     := INITIALIZE;

END_IF

CLOSE_PORT:

CLOSE();

IF fb_COMclose.xDone AND fb_COMclose.xExecute THEN								xClose := FALSE;

xDone  := FALSE;

hCom   := 0;

fb_COMclose(xExecute:=FALSE);										eState := INITIALIZE;										END_IF

IF fb_COMclose.xError AND fb_COMclose.xExecute THEN								xCloseError := TRUE;

fb_COMclose(xExecute:=FALSE);

END_IF

END_CASE

- Действие SETTINGS

aComParams[1].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiPort;

aComParams[1].udiValue       := uiPortNumber;

aComParams[2].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiBaudrate;

aComParams[2].udiValue       := udiBaudrate;

aComParams[3].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiParity;

aComParams[3].udiValue       := ANY_TO_UDINT(uiParity);

aComParams[4].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiByteSize;

aComParams[4].udiValue	       := uiByteSize;

aComParams[5].udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiStopBits;

aComParams[5].udiValue       := ANY_TO_UDINT(uiStopBits);

- Действие OPEN

fb_COMopen.usiListLength	:=	UINT_TO_USINT(SIZEOF(aComParams) / SIZEOF(COM.PARAMETER));

fb_COMopen.pParameterList	:=	ADR(aComParams);

fb_COMopen.xExecute		:=	TRUE;

fb_COMopen();

hCom :=	fb_COMopen.hCom;

- Действие CLOSE

fb_COMclose.hCom		:=	hCom;

fb_COMclose.xExecute		:=	TRUE;

fb_COMclose();

- ФБ SET_4TM

FUNCTION_BLOCK SET_4TM

VAR_INPUT

xEnable:			BOOL;

hCom: 				COM.CAA.HANDLE;

byAdress:			BYTE;

END_VAR

VAR_OUTPUT

xDone:              		BOOL;

xWriteError:			BOOL;

xReadError:			BOOL;

xTimeout:          		BOOL;

xWrongCRC:			BOOL;

rUa:				REAL;

END_VAR

VAR

eState:             		SET_4TM_STATE;

fb_COMwrite: 			COM.Write;

fb_COMread: 			COM.Read;

szWriteSize: 			COM.CAA.SIZE;

wCRC: 				WORD;

xOpenChannel:			BOOL;

xCorrectAnswer:		BOOL;

iLenBuff:			INT;

fb_TON:				TON;

i:                  		INT;

abyWriteData:			ARRAY [0..255] OF BYTE;

abyReadBuff:			ARRAY [0..255] OF BYTE;

abyReadData:			ARRAY [0..255] OF BYTE;

uConvertToReal: 		_4BYTES_TO_REAL;

uWordTo2Bytes: 		_WORD_TO_2BYTES;

END_VAR

VAR CONSTANT

c_tTimeout:			TIME:=T#1S;

c_tDelay: 			TIME:=T#50MS;

END_VAR

IF xEnable THEN

CASE eState OF

CREATE_CHANNEL:

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(abyReadBuff),  SIZE:=SIZEOF((abyReadBuff)));

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(abyReadData),  SIZE:=SIZEOF((abyReadData)));

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(abyWriteData), SIZE:=SIZEOF((abyWriteData)));

xDone  :=  FALSE;

SET_CHANNEL();

eState :=  OPEN_CHANNEL;

OPEN_CHANNEL: // шаг отправки запроса на открытие канала связи

fb_COMwrite

(

xExecute :=  TRUE,

hCom	  :=  hCom,

pBuffer  :=  ADR(abyWriteData),

szSize 	  :=  szWriteSize

);

IF fb_COMwrite.xError THEN

xWriteError := TRUE;

eState	     := POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMwrite.xDone THEN

fb_COMwrite(xExecute:=FALSE);

xWriteError := FALSE;

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tTimeout);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tTimeout);

eState	:= RECEIVE_CHANNEL;									END_IF

RECEIVE_CHANNEL:

fb_COMread

(

xExecute :=  TRUE,

hCom 	  :=  hCom,

pBuffer  :=  ADR(abyReadBuff),

szBuffer :=  SIZEOF(abyReadBuff)

);

fb_TON();

IF fb_COMread.xError THEN

xReadError	:= TRUE;

eState		:= POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMread.xDone THEN

xTimeout:=FALSE;

CHECK_CHANNEL();

fb_COMread(xExecute := FALSE);

IF xOpenChannel THEN

eState:=RESPONSE_DELAY_CHANNEL;

END_IF

END_IF

IF fb_TON.Q THEN

xTimeout	:=	TRUE;

rUa		:=	0;										eState		:=	RESPONSE_DELAY;

END_IF

RESPONSE_DELAY_CHANNEL:

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tDelay);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tDelay);

eState := CREATE_REQUEST;

CREATE_REQUEST:

fb_TON();

SET_REQUEST();

xDone  := FALSE;

IF fb_TON.Q THEN

eState := SEND_REQUEST;

END_IF

SEND_REQUEST:

fb_COMwrite

(

xExecute :=  TRUE,

hCom 	  :=  hCom,

pBuffer  :=  ADR(abyWriteData),

szSize   :=  szWriteSize

);

IF fb_COMwrite.xError THEN

xWriteError := TRUE;

eState	     := POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMwrite.xDone THEN

fb_COMwrite(xExecute:=FALSE);

xWriteError := FALSE;

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tTimeout);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tTimeout);

eState	     :=	 RECEIVE_RESPONSE;

END_IF

iLenBuff := 0;

_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(abyReadBuff), SIZE:=SIZEOF((abyReadBuff)));					_BUFFER_CLEAR(PT:=ADR(abyReadData), SIZE:=SIZEOF((abyReadData)));

RECEIVE_RESPONSE: // шаг получения ответа от модуля

fb_COMread

(

xExecute := TRUE,

hCom     := hCom,

pBuffer  := ADR(abyReadBuff),

szBuffer := SIZEOF(abyReadBuff)

);

fb_TON();

IF fb_COMread.xError THEN

xReadError	:= TRUE;

eState		:= POLLING_CYCLE_ENDS;

END_IF

IF fb_COMread.xDone THEN											xTimeout:=FALSE;

CHECK_RESPONSE();

fb_COMread(xExecute:=FALSE);

IF xCorrectAnswer THEN

GET_DATA_FROM_RESPONSE();

eState	:= RESPONSE_DELAY;

END_IF

END_IF

IF fb_TON.Q THEN

xTimeout	:= TRUE;

rUa:=0;

eState		:= RESPONSE_DELAY;

END_IF

RESPONSE_DELAY:

fb_TON(IN:=FALSE, PT:=c_tDelay);

fb_TON(IN:=TRUE,  PT:=c_tDelay);

eState := POLLING_CYCLE_ENDS;

POLLING_CYCLE_ENDS:

fb_COMread (xExecute:=FALSE);

fb_COMwrite(xExecute:=FALSE);

fb_TON();

IF fb_TON.Q THEN

iLenBuff       :=	0;

xOpenChannel 	:= 	FALSE;

xCorrectAnswer	:=	FALSE;

xDone          := 	TRUE;

eState := CREATE_CHANNEL;

END_IF

END_CASE

ELSE

xDone 		    := 	FALSE;

xOpenChannel      := 	FALSE;

xCorrectAnswer    := 	FALSE;

rUa		    :=	0;

eState		    := 	CREATE_CHANNEL;

END_IF

- Действие SET_CHANNEL

abyWriteData[0]:=byAdress;								abyWriteData[1]:=16#01;

abyWriteData[2]:=16#30;									abyWriteData[3]:=16#30;

abyWriteData[4]:=16#30;

abyWriteData[5]:=16#30;

abyWriteData[6]:=16#30;

abyWriteData[7]:=16#30;

wCRC:=CRC_MB_GEN(pData:=ADR(abyWriteData), Size:=8);

uWordTo2Bytes.wValue:=wCRC;

abyWriteData[8]:=uWordTo2Bytes.abyWord[0];

abyWriteData[9]:=uWordTo2Bytes.abyWord[1];

szWriteSize:=10;

- Действие CHECK_CHANNEL

IF fb_COMread.szSize>0 THEN

FOR i:=0 TO ANY_TO_INT(fb_COMread.szSize)-1 DO

abyReadData[iLenBuff + i]:=abyReadBuff[i];

END_FOR

iLenBuff:=iLenBuff + ANY_TO_INT(fb_COMread.szSize);

wCRC:=CRC_MB_GEN(pData:=ADR(abyReadData), Size:=2);

uWordTo2Bytes.wValue:=wCRC;

IF abyReadData[0]=byAdress AND abyReadData[1]=0 AND abyReadData[2]=uWordTo2Bytes.abyWord[0] AND abyReadData[3]=uWordTo2Bytes.abyWord[1] THEN

xWrongCR     :=  FALSE;

xOpenChannel :=  TRUE;

ELSE

xWrongCRC    :=  TRUE;

END_IF

END_IF

- Действие SET_REQUEST

abyWriteData[0]:=byAdress;

abyWriteData[1]:=16#08;

abyWriteData[2]:=16#1B;

abyWriteData[3]:=16#00;

abyWriteData[4]:=16#11;

wCRC:=CRC_MB_GEN(pData:=ADR(abyWriteData), Size:=5);

uWordTo2Bytes.wValue:=wCRC;

abyWriteData[5]:=uWordTo2Bytes.abyWord[0];

abyWriteData[6]:=uWordTo2Bytes.abyWord[1];

szWriteSize:=7;

- Действие CHECK_RESPONSE

IF fb_COMread.szSize>0 THEN

FOR i:=0 TO ANY_TO_INT(fb_COMread.szSize)-1 DO

abyReadData[iLenBuff + i]:=abyReadBuff[i];

END_FOR

iLenBuff:=iLenBuff + ANY_TO_INT(fb_COMread.szSize);

wCRC:=CRC_MB_GEN(pData:=ADR(abyReadData), Size:=5);

uWordTo2Bytes.wValue:=wCRC;

IF abyReadData[0]=byAdress AND abyReadData[5]=uWordTo2Bytes.abyWord[0] AND abyReadData[6]=uWordTo2Bytes.abyWord[1] THEN

xWrongCRC		:=  FALSE;

xCorrectAnswer		:=  TRUE;

ELSE

xWrongCRC		:=  TRUE;

END_IF

END_IF

- Действие GET_DATA_FROM_RESPONSE

uConvertToReal.abyModbusReal[0]:=abyReadData[1];

uConvertToReal.abyModbusReal[1]:=abyReadData[2];

uConvertToReal.abyModbusReal[2]:=abyReadData[3];

uConvertToReal.abyModbusReal[3]:=abyReadData[4];

rUa:=uConvertToReal.rValue;

- Функция CRC_MG_GEN

FUNCTION CRC_MB_GEN : WORD

VAR_INPUT

pData: 	POINTER TO BYTE;

Size: 	WORD;

END_VAR

VAR

Cnt: 	BYTE;

END_VAR

CRC_MB_GEN := 16#FFFF;

WHILE Size > 0 DO

CRC_MB_GEN := CRC_MB_GEN XOR pData^;

FOR Cnt := 0 TO 7 DO

IF CRC_MB_GEN.0 = 0 THEN

CRC_MB_GEN := SHR(CRC_MB_GEN, 1);

ELSE

CRC_MB_GEN := SHR(CRC_MB_GEN, 1) XOR 16#A001;

END_IF

END_FOR;

pData := pData + 1;

Size := Size - 1;

END_WHILE

- Функция _BUFFER_CLEAR

FUNCTION _BUFFER_CLEAR : BOOL

VAR_INPUT

PT : POINTER TO BYTE;

SIZE : UINT;

END_VAR

VAR

ptw : POINTER TO DWORD;

temp: DWORD;

end, end32 : DWORD;

END_VAR

temp := pt;

end := temp + UINT_TO_DWORD(size);

end32 := end - 3;

WHILE (pt < end) AND ((temp AND 16#00000003) > 0) DO

pt^ := 0;

pt := pt + 1;

temp := temp + 1;

END_WHILE;

ptw := pt;

WHILE ptw < end32 DO

ptw^ := 0;

ptw := ptw + 4;

END_WHILE;

pt := ptw;

WHILE pt < end DO

pt^ := 0;

pt := pt + 1;

END_WHILE;

_BUFFER_CLEAR := TRUE;

- Перечисление COM_STATE

TYPE COM_STATE :

(

INITIALIZE   		:= 00,

WAITING_FOR_SIGNAL 	:= 10,

OPEN_PORT 		:= 20,

CLOSE_PORT 		:= 30

);

END_TYPE

- Перечисление SET_4TM_STATE

TYPE SET_4TM_STATE :

(

CREATE_CHANNEL			:= 00,

OPEN_CHANNEL			:= 10,

RECEIVE_CHANNEL		:= 20,

RESPONSE_DELAY_CHANNEL 	:= 30,

CREATE_REQUEST   		:= 40,

SEND_REQUEST 	 		:= 50,

RECEIVE_RESPONSE 		:= 60,

RESPONSE_DELAY   		:= 70,

POLLING_CYCLE_ENDS		:= 80

);

END_TYPE