Использование внешнего потенциометра.

Постановка задачи:

Требуется регулирование скорости в диапазоне от fмин до fмакс с помощью внешнего потенциометра. Сигнал задания – напряжение в диапазоне от 0 до 10 В.

Схема подключения:

Рисунок 1. Схема подключения.

Алгоритм управления:

- Пуск АД осуществляется замыканием клемм 12 и 18.

- Регулирование скорости в заданном диапазоне осуществляется с помощью внешнего потенциометра.

В данном примере будут использованы следующие значения переменных:

Таблица 1, Значение переменных.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| fмин | 0 |
| fмакс | 50 |

Эти значения могут быть изменены в зависимости от решаемой задачи, поэтому они выделены цветом в списке параметров (табл. 2).

Список параметров.

Таблица 2, Список параметров.

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-00 | Режим управления | 0 | Разомкнутый контур скорости |
| 2 | 1-01 | Принцип управления электродвигателя | 0 | U/f, скалярный принцип управления |
| 3 | 1-20 | Мощность двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 4 | 1-22 | Номинальное напряжение |  | В соотв. с двигателем |
| 5 | 1-23 | Частота двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 6 | 1-24 | Ток двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 7 | 1-25 | Номинальная скорость двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 8 | 3-02 | Минимальное задание | 0 | Нижний предел скорости, Гц (fмин) |
| 9 | 3-03 | Максимальное задание | 50 | Верхний предел скорости, Гц (fмакс) |
| 10 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход 53 |
| 11 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Нет источника задания |
| 12 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Нет источника задания |
| 13 | 3-41 | Время разгона 1 |  | В соотв. с требованиями (3с. заводская) |
| 14 | 3-42 | Время замедления 1 |  | В соотв. с требованиями (3с. заводская) |
| 15 | 4-12 | Нижний предел скорости вращения двигателя | 0 | Минимальная скорость, Гц (fмин) |
| 16 | 4-14 | Верхний предел скорости вращения двигателя | 50 | Номинальная паспортная скорость, Гц (fмакс) |
| 17 | 6-10 | Клемма 53, низкое напряжение | 0 | Нижний предел потенциометра, В |
| 18 | 6-11 | Клемма 53, высокое напряжение | 10 | Верхний предел потенциометра, В |
| 19 | 6-14 | Клемма 53, низкое задание | 0 | Нижний предел потенц., Гц (fмин) |
| 20 | 6-15 | Клемма 53, высокое задание | 50 | Верхний предел потенц., Гц (fмин) |

Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- Загрузить с официального сайта файл с конфигурацией на своё смарт-устройство.

- Загрузить конфигурацию в мобильный конфигуратор.

Для этого открыть файл как аудио/видео/фото и выбрать в списке приложений МК ПЧВ (Рис. 2). Далее требуется сохранить данную конфигурацию (Рис. 3).

Рисунок 2. Открытие файла с конфигурацией.

Рисунок 3. Сохранение конфигурации.

- Установить панель на ПЧВ.

- Подать питание на ПЧВ (если изначально преобразователь был отключен).

- Включить на своём смарт устройстве Wi-fi и выполнить подключение к ЛПО1В. Wi-fi точка будет иметь название FVCx-yyyyy, где x – тип ПЧВ (1 или 2), а y –последние пять цифр серийного номера панели.

- Выполнить подключение к ЛПО (Рис. 4).

Рисунок 4. Подключение к ЛПО1В.

- Загрузить конфигурацию в ПЧВ (Рис. 5). Для этого требуется открыть меню и зайти в отдел “Архив конфигураций”. Далее, необходимо выбрать требуемую конфигурацию и после этого записать её в ПЧВ.

Рисунок 5. Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- После успешной загрузки все параметры запишутся в ПЧВ.