Работа на трёх предустановленных скоростях.

Постановка задачи:

Конфигурация предназначена для управления вентилятором, который работает на трех фиксированных скоростях, переключаемых кнопками пульта управления.

- Режим продува перед работой 50 Гц (f1);

- Режим «Сильный обдув» 30 Гц (f2);

- Режим «Слабый обдув» 10 Гц (f3).

Схема установки приведена на рисунке 1.

Запуск установки на работу осуществляется отдельной кнопкой «Пуск», после чего пользователь выбирает режим работы вентилятора.

Рисунок 1. Схема установки.

Схема подключения:

Рисунок 2. Схема подключения.

Алгоритм управления:

- Подача питания на двигатель осуществляется замыканием клемм 12-18.

- При замыкании клемм 12-19 привод переходит в режим продува перед работой.

- При замыкании клемм 12-27 привод переходит в режим сильного обдува.

- При замыкании клемм 12-29 привод переходит в режим слабого обдува.

В данном примере будут использованы следующие значения переменных:

Таблица 1, Значение переменных.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| f1 | 50 |
| f2 | 30 |
| f3 | 10 |
| fмакс | 50 |
| fмин | 0 |
| N1 | 100 |
| N2 | 60 |
| N3 | 20 |

Эти значения могут быть изменены в зависимости от решаемой задачи, поэтому они выделены цветом в списке параметров (табл. 2).

Список параметров.

Таблица 2, Список параметров.

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-00 | Режим управления | 0 | Разомкнутый контур скорости |
| 2 | 1-01 | Принцип управления электродвигателя | 0 | U/f, скалярный принцип управления |
| 3 | 1-20 | Мощность двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 4 | 1-22 | Номинальное напряжение |  | В соотв. с двигателем |
| 5 | 1-23 | Частота двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 6 | 1-24 | Ток двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 7 | 1-25 | Номинальная скорость двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 8 | 3-02 | Минимальное задание | 0 | Нижний предел скорости, Гц (fмин) |
| 9 | 3-03 | Максимальное задание | 50 | Верхний предел скорости, Гц (fмакс) |
| 10 | 3-10[1]* | Предустановленное задание 1, N1 | 100 | Задание на режим продува, % (f1) = 50 Гц |
| 11 | 3-10[2]* | Предустановленное задание 1, N2 | 60 | Задание на режим продува, % (f2) = 30 Гц |
| 12 | 3-10[4]* | Предустановленное задание 1, N3 | 20 | Задание на режим продува, % (f3) = 10 Гц |
| 13 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Нет источника задания |
| 14 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Нет источника задания |
| 15 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Нет источника задания |
| 16 | 4-10 | Направление вращения двигателя | 0 | По часовой стрелке |
| 17 | 4-12 | Нижний предел скорости вращения двигателя | 0 | Минимальная скорость, Гц (fмин) |
| 18 | 4-14 | Верхний предел скорости вращения двигателя | 50 | Номинальная паспортная скорость, Гц (fмакс) |
| 19 | 5-11 | Клемма 19, цифровой вход | 16 | Предустановленное задание, бит 0 |
| 20 | 5-12 | Клемма 27, цифровой вход | 17 | Предустановленное задание, бит 1 |
| 21 | 5-13 | Клемма 29, цифровой вход | 18 | Предустановленное задание, бит 2 |

Примечание:

- * - Вычислить значение для пар. 3-10(1,2,4): Ni=100*(fifмакс) (%).

Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- Загрузить с официального сайта файл с конфигурацией на своё смарт-устройство.

- Загрузить конфигурацию в мобильный конфигуратор.

Для этого открыть файл как аудио/видео/фото и выбрать в списке приложений МК ПЧВ (Рис. 3). Далее требуется сохранить данную конфигурацию (Рис. 4).

Рисунок 3. Открытие файла с конфигурацией.

Рисунок 4. Сохранение конфигурации.

- Установить панель на ПЧВ.

- Подать питание на ПЧВ (если изначально преобразователь был отключен).

- Включить на своём смарт устройстве Wi-fi и выполнить подключение к ЛПО1В. Wi-fi точка будет иметь название FVCx-yyyyy, где x – тип ПЧВ (1 или 2), а y –последние пять цифр серийного номера панели.

- Выполнить подключение к ЛПО (Рис. 5).

Рисунок 5. Подключение к ЛПО1В.

- Загрузить конфигурацию в ПЧВ (Рис. 6). Для этого требуется открыть меню и зайти в отдел “Архив конфигураций”. Далее, необходимо выбрать требуемую конфигурацию и после этого записать её в ПЧВ.

Рисунок 6. Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- После успешной загрузки все параметры запишутся в ПЧВ.