Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса.

Постановка задачи:

Конфигурация предназначена для управления насосом в режиме “ПУСК/ДИСТ.” по сигналам от датчика давления с диапазоном измерения от 0 (Pдн) до 16 бар (Pдв) и выходом 4-20 мА со скоростью вращения насоса от 20 (fмин) до 50 (fмакс). Две уставки для управления задаются, как предустановленные задания: Pп1= 6 бар (дневной режим) и Pп2= 3 бар (ночной режим). Выбор уставок осуществляется по цифровому входу, клемма 19. Схема установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема системы управления насосом.

Схема подключения:

В данном примере расмотренны две схемы подключения:

- С использованием внутреннего источника питания ( Рис. 2).

- С использованием внешнего источника питания ( Рис. 3).

Рисунок 2. Схема подключения датчика давления к ПЧВ и использованием внутреннего источника питания.

Рисунок 3. Схема подключения датчика давления к ПЧВ и использованием внешнего источника питания.

Алгоритм управления:

- Пуск АД осуществляется замыканием клемм 12 и 18.

- В автоматическом режиме осуществляется поддержание заданного давления с замкнутым контуром процесса с настройкой на дневной режим (Pп1).

- При замыкании клемм 12-19 задание меняется на ночной режим (Pп2).

В данном примере будут использованы следующие значения переменных:

Таблица 1, Значение переменных.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Pдн | 0 |
| Pдв | 16 |
| Pн | 0 |
| Pв | 10 |
| Pп1 | 6 |
| Pп2 | 3 |
| fмин | 20 |
| fмакс | 50 |

Эти значения могут быть изменены в зависимости от решаемой задачи, поэтому они выделены цветом в списке параметров (табл. 2).

Список параметров.

Таблица 2, Список параметров.

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-04 | Режим работы при включении питания | 0 | Возобновлять работу в режиме до отключения питания |
| 2 | 1-00 | Режим управления | 3 | Замкнутый контур процесса ПИ-регулятора с ОС |
| 3 | 1-20 | Мощность двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 4 | 1-22 | Номинальное напряжение |  | В соотв. с двигателем |
| 5 | 1-23 | Частота двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 6 | 1-24 | Ток двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 7 | 1-25 | Номинальная скорость двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 8 | 3-02 | Минимальное задание | 0 | Нижнее значение диапазона задания, Бар (Pн) |
| 9 | 3-03 | Максимальное задание | 10 | Верхнее значение диапазона задания, Бар (Pв) |
| 10 | 3-10[0]* | Предустановленное задание 0, N0 | 60 | Предустановленное фиксированное значение давления, % (Pп1) = 6 Бар |
| 11 | 3-10[1]** | Предустановленное задание 1, N1 | 30 | Предустановленное фиксированное значение давления, % (Pп2) = 3 Бар |
| 12 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Нет источника задания |
| 13 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Нет источника задания |
| 14 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Нет источника задания |
| 15 | 3-41 | Время разгона 1 | 5 | Настройка от гидроудара |
| 16 | 3-42 | Время замедления 1 | 5 | Настройка от гидроудара |
| 17 | 4-10 | Направление вращения двигателя | 0 | Только по часовой стрелке |
| 18 | 4-12 | Нижний предел скорости вращения двигателя | 20 | Рекомендованная минимальная скорость для насосов, Гц (fмин) |
| 19 | 4-14 | Верхний предел скорости вращения двигателя | 50 | Номинальная паспортная скорость, Гц (fмакс) |
| 20 | 5-11 | Клемма 19, цифровой вход | 16 | Предустановленное задание, бит 0 |
| 21 | 6-22 | Клемма 60, низкий ток | 4 | Нижнее значение сигнала на клемме 60, мА |
| 22 | 6-23 | Клемма 60, высокий ток | 20 | Верхнее значение сигнала на клемме 60, мА |
| 23 | 6-24 | Клемма 60, низкое задание/обратная связь | 0 | Нижнее значение диапазона датчика, Бар (Pдн) |
| 24 | 6-25 | Клемма 60, высокое задание/обратная связь | 16 | Верхнее значение диапазона датчика, Бар (Pдв) |
| 25 | 6-91 | Клемма 42, аналоговый выход: функция | 12 | Сигнал обратной связи |
| 26 | 6-93 | Клемма 42. Масштаб минимального выходного сигнала | 40 | Устранение смещения входа, % |
| 27 | 6-94 | Клемма 42. Масштаб максимального выходного сигнала | 90 | Устранение смещения входа, % |
| 28 | 7-20 | Источник обратной связи управления процессом | 2 | Аналоговый вход 60 |
| 29 | 7-32 | Скорость пуска ПИ-регуляторного процесса | 20 | Нижний предел скорости включения ПИ-регулятора, Гц (fмин) |
| 30 | 7-33 | Пропорциональный коэффициент усиления ПИ-регуляторного процесса | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 31 | 7-34 | Постоянная времени интегрирования ПИ-регуляторного процесса | 8 | Настройка от перерегулирования |

Примечания

1) * - Вычислить значение для пар. 3-10(0): N0=100*(Pп1Pв) (%).

2) ** - Вычислить значение для пар. 3-10(1): N1=100*(Pп2Pв) (%).

3) Сигнал на аналоговом выходе, клемма 42, повторяет сигнал от датчика ОС, клемма 60 (при 3-03(10)):

- для датчика 0-20 мА, установить: 6-22(0), 6-93(50), 6-94(90);

- для датчика 4-20 мА, установить: 6-22(4), 6-93(40), 6-94(90).

Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- Загрузить с официального сайта файл с конфигурацией на своё смарт-устройство.

- Загрузить конфигурацию в мобильный конфигуратор.

Для этого открыть файл как аудио/видео/фото и выбрать в списке приложений МК ПЧВ (Рис. 4). Далее требуется сохранить данную конфигурацию (Рис. 5).

Рисунок 4. Открытие файла с конфигурацией.

Рисунок 5. Сохранение конфигурации.

- Установить панель на ПЧВ.

- Подать питание на ПЧВ (если изначально преобразователь был отключен).

- Включить на своём смарт устройстве Wi-fi и выполнить подключение к ЛПО1В. Wi-fi точка будет иметь название FVCx-yyyyy, где x – тип ПЧВ (1 или 2), а y –последние пять цифр серийного номера панели.

- Выполнить подключение к ЛПО (Рис. 6).

Рисунок 6. Подключение к ЛПО1В.

- Загрузить конфигурацию в ПЧВ (Рис. 7). Для этого требуется открыть меню и зайти в отдел “Архив конфигураций”. Далее, необходимо выбрать требуемую конфигурацию и после этого записать её в ПЧВ.

Рисунок 7. Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- После успешной загрузки все параметры запишутся в ПЧВ.