Поддержание заданной температуры.

Постановка задачи:

Требуется поддержание температуры 50 °C (Tном) по датчику температуры с диапазоном 0 °C (TДмин) – 100 °C (TДмакс), 4-20 мА. Скорость вращения вентилятора должна находиться в диапазоне от 0 Гц (fмин) до 50 Гц (fмакс) .

Схема подключения:

В данном примере расмотренны две схемы подключения:

- С использованием внутреннего источника питания ( Рис. 1).

- С использованием внешнего источника питания ( Рис. 2).

Рисунок 1. Схема подключения датчика температуры к ПЧВ и использованием внутреннего источника питания.

Рисунок 2. Схема подключения датчика температуры к ПЧВ и использованием внешнего источника питания.

Алгоритм управления:

- Пуск АД осуществляется замыканием клемм 12 и 18.

- В автоматическом режиме осуществляется поддержание заданной давления с замкнутым контуром процесса по температуре окружающей среды.

В данном примере будут использованы следующие значения переменных:

Таблица 1, Значение переменных.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Tном | 50 |
| TДмин | 0 |
| TДмакс | 100 |
| fмин | 0 |
| fмакс | 50 |

Эти значения могут быть изменены в зависимости от решаемой задачи, поэтому они выделены цветом в списке параметров (табл. 2).

Список параметров.

Таблица 2, Список параметров.

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-00 | Режим управления | 3 | Замкнутый контур процесса ПИ-регулятора с ОС |
| 2 | 1-01 | Принцип управления электродвигателем | 0 | U/f, Скалярный принцип управления |
| 3 | 1-20 | Мощность двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 4 | 1-22 | Номинальное напряжение |  | В соотв. с двигателем |
| 5 | 1-23 | Частота двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 6 | 1-24 | Ток двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 7 | 1-25 | Номинальная скорость двигателя |  | В соотв. с двигателем |
| 8 | 3-02 | Минимальное задание | 0 | Нижнее значение диапазона задания, °C (TДмин) |
| 9 | 3-03 | Максимальное задание | 100 | Верхнее значение диапазона задания, °C (TДмакс) |
| 10 | 3-10* Массив 0 | Предустановленное задание 0, N | 50 | Предустановленное фиксированное значение температуры, % (Tном) = 50 °C |
| 11 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Нет источника задания |
| 12 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Нет источника задания |
| 13 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Нет источника задания |
| 14 | 3-41 | Время разгона 1 |  | В зависимости от задачи (3с. заводская) |
| 15 | 3-42 | Время замедления 1 |  | В зависимости от задачи (3с. заводская) |
| 16 | 4-12 | Нижний предел скорости вращения двигателя | 0 | Минимальная скорость, Гц (fмин) |
| 17 | 4-14 | Верхний предел скорости вращения двигателя | 50 | Номинальная паспортная скорость, Гц (fмакс) |
| 18 | 6-22 | Клемма 60, низкий ток | 4 | Нижнее значение сигнала на клемме 60, мА |
| 19 | 6-23 | Клемма 60, высокий ток | 20 | Верхнее значение сигнала на клемме 60, мА |
| 20 | 6-24 | Клемма 60, низкое задание/обратная связь | 0 | Нижнее значение диапазона датчика, °C (TДмин) |
| 21 | 6-25 | Клемма 60, высокое задание/обратная связь | 100 | Верхнее значение диапазона датчика, °C (TДмакс) |
| 22 | 7-20 | Источник обратной связи управления процессом | 2 | Аналоговый вход 60 |
| 23 | 7-30 | Режим управления ПИ-регуляторным процессом | 1 | Инверсивный |
| 24 | 7-32 | Скорость пуска ПИ-регуляторного процесса | 0 | Нижний предел скорости включения ПИ-регулятора, Гц (fмин) |
| 25 | 7-33 | Пропорциональный коэффициент усиления ПИ-регуляторного процесса | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 26 | 7-34 | Постоянная времени интегрирования ПИ-регуляторного процесса | 10 | Настройка от перерегулирования |

Примечания

- * - Вычислить, в диапазоне, от минус 100% до +100 %, значение для пар. 3-10(0): N=100* TномabsTmax (%), где abs(Tmax) – модуль наибольшего из численных по модулю значений, abs(TДмакс) или abs(TДмин).

- - для датчика 0-20 мА, установить: 6-22(0).

- для датчика 4-20 мА, установить: 6-22(4).

- В режиме «ПУСК/ДИСТ.» на клемму 18 подается команда пуска/останова.

Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- Загрузить с официального сайта файл с конфигурацией на своё смарт-устройство.

- Загрузить конфигурацию в мобильный конфигуратор.

Для этого открыть файл как аудио/видео/фото и выбрать в списке приложений МК ПЧВ (Рис. 3). Далее требуется сохранить данную конфигурацию (Рис. 4).

Рисунок 3. Открытие файла с конфигурацией.

Рисунок 4. Сохранение конфигурации.

- Установить панель на ПЧВ.

- Подать питание на ПЧВ (если изначально преобразователь был отключен).

- Включить на своём смарт устройстве Wi-fi и выполнить подключение к ЛПО1В. Wi-fi точка будет иметь название FVCx-yyyyy, где x – тип ПЧВ (1 или 2), а y –последние пять цифр серийного номера панели.

- Выполнить подключение к ЛПО (Рис. 5).

Рисунок 5. Подключение к ЛПО1В.

- Загрузить конфигурацию в ПЧВ (Рис. 6). Для этого требуется открыть меню и зайти в отдел “Архив конфигураций”. Далее, необходимо выбрать требуемую конфигурацию и после этого записать её в ПЧВ.

Рисунок 6. Загрузка конфигурации в ПЧВ.

- После успешной загрузки все параметры запишутся в ПЧВ.