| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |  |
| PV* (оперативный) |  | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD-обрыв датчика - 0xFE - отсутствие связи с АЦП | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| LuPV* (оперативный) |  | B257 | F24 | Значение, посчитанное вычислителем или код ошибки: 0xF0 – вычисление невозможно | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| SP* | 0 | 9107 | F24 | Уставка регулятора | определяется параметрами SL.L и SL.H |  |
| SP* | ## 1 |  |  |  |  |  |
| Группа Lvin. Параметры входов прибора |  |  |  |  |  |  |
| in.t | 0 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала для входа 1 | r385 | 0 |
|  |  |  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  |  |  | U0_1 | 25 |
| iLU | 0 | 1A46 | T | Входная величина для ЛУ1 | Pv1 | 0 |
|  |  |  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  |  |  | dPv | 2 |
| dP | 0 | B3EB | UB | Положение десятичной точки для входа 1 | 0,1,2 |  |
| in.L* | 0 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| in.H* | 0 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения для входа 1 | -999…9999 |  |
| Sqr | 0 | B465 | T | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | oFF | 0 |
|  |  |  |  |  | on | 1 |
| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
|  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| SH* | 0 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики для входа 1 | -500…+500 |  |
| KU | 0 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики для входа 1 | 0.500…2.000 |  |
| Fb* | 0 | 39F3 | F24 | Полоса фильтра для входа 1 | 0…9999 |  |
| inF | 0 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 | 0…999 |  |
| in.t | 1 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично in.t1 |  |
| iLU | 1 | 1A46 | T | Входная величина для ЛУ2 | Pv1 | 0 |
|  |  |  |  |  | Pv2 | 1 |
|  |  |  |  |  | dPv | 2 |
| dP | 1 | B3EB | UB | Положение десятичной точки для входа 2 | 0,1,2 |  |
| in.L* | 1 | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| in.H* | 1 | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения для входа 2 | -999…9999 |  |
| Sqr | 1 | B465 | T | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | oFF | 0 |
|  |  |  |  |  | on | 1 |
| SH* | 1 | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики для входа 2 | -500…+500 |  |
| KU | 1 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики для входа 2 | 0.500…2.000 |  |
| Fb* | 1 | 39F3 | F24 | Полоса фильтра для входа 2 | 0…9999 |  |
| inF | 1 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2 | 0…999 |  |
| Группа Adu.Параметры индикации. |  |  |  |  |  |  |
| diSP |  | C7AC | T | Режим индикации | StAt | 0 |
|  |  |  |  |  | CYCL | 1 |
| rESt |  | 3872 | UB | Время ожидания | 5…100 |  |
| Группа LvoU.Настройки регулирования и регистрации |  |  |  |  |  |  |
| SL.L* | 0 | E17D | F24 | Нижняя граница задания уставки для компаратора 1 | от нижней границы диап-на измерения до SL.H1 |  |
| SL.H* | 0 | EC20 | F24 | Верхняя граница задания уставки для компаратора 1 | от SL.L1 до верхней границы диап-на измерения |  |
| CmP | 0 | A5AB | UB | Тип логики компаратора 1 | 00 |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |
|  |  |  |  |  | 04 |  |
| HYS* | 0 | 1D21 | F24 | Гистерезис для компаратора 1 | 0…9999 |  |
| don | 0 | C880 | T | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 |  |
| doF | 0 | E74E | T | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 |  |
| ton | 0 | 2378 | T | Минимальное время удерживания компаратора 1 во включ. состоянии | 0…250 |  |
| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
|  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| toF | 0 | 0CB6 | T | Минимальное время удерживания компаратора 1 в выкл. состоянии | 0…250 |  |
| oEr | 0 | C3CE | T | Состояние входа 1 в режиме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  |  |  | on | 1 |
| dAC | 0 | 1605 | T | Режим работы ЦАП 1 | Pv | 0 |
|  |  |  |  |  | o | 1 |
| CtL | 0 | 77BA | T | Способ управления для входа 1 | HEAt | 0 |
|  |  |  |  |  | CooL | 1 |
| XP* | 0 | A44E | F24 | Полоса пропорциональности для входа 1 | 0.2…9999 |  |
| An.L* | 0 | 64EA | F24 | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП 1 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| An.H* | 0 | 69B7 | F24 | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП 1 |  |  |
| SL.L* | 1 | E17D | F24 | Нижняя граница задания уставки для компаратора 2 | от нижней границы диап-на измерения до SL.H2 |  |
| SL.H* | 1 | EC20 | F24 | Верхняя граница задания уставки для компаратора 2 | от SL.L2 до верхней границы диап-на измерения |  |
| CmP | 1 | A5AB | UB | Тип логики компаратора 2 | 00 |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |
|  |  |  |  |  | 04 |  |
| HYS* | 1 | 1D21 | F24 | Гистерезис для компаратора 2 | 0…9999 |  |
| don | 1 | C880 | T | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 |  |
| doF | 1 | E74E | T | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 |  |
| ton | 1 | 2378 | T | Минимальное время удерживания компаратора 2 во вкл. состоянии | 0…250 |  |
| toF | 1 | 0CB6 | T | Минимальное время удерживания компаратора 2 в выкл. состоянии | 0…250 |  |
| oEr | 1 | C3CE | T | Состояние входа 2 в режиме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  |  |  | on | 1 |
| dAC | 1 | 1605 | T | Режим работы ЦАП 2 | Pv | 0 |
|  |  |  |  |  | o | 1 |
| CtL | 1 | 77BA | T | Способ управления для входа 2 | HEAt | 0 |
|  |  |  |  |  | CooL | 1 |
| XP* | 1 | A44E | F24 | Полоса пропорциональности для входа 2 | 0.2 …9999 |  |
| An.L* | 1 | 64EA | F24 | Нижняя граница выходного диапазона ЦАП 2 | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| An.H* | 1 | 69B7 | F24 | Верхняя граница выходного диапазона ЦАП 2 |  |  |

| Наименование | ## Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представ- ления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |
| Группа Comm. Параметры обмена по RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |
| bPS |  | B760 | T | Скорость обмена в сети | 2.4 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 4.8 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 9.6 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 14.4 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 19.2 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 28.8 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 38.4 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 57.6 |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 115.2 |  | 8 |
| A.LEn |  | 1ED2 | T | Длина сетевого адреса | 8b |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 11b |  | 1 |
| Addr |  | 9F62 | I | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 |  |  |
| Группа сетевых параметров ( невидимые) |  |  |  |  |  |  |  |
| LEn |  | 523F | #### UB | Длина слова данных | 8 |  | 1 |
| PrtY |  | E8C4 | T | Состояние бита четности в посылке | nonE |  | 0 |
| Sbit |  | B72E | UB | Количество стоп-бит в посылке | 1 |  | 0 |
| VERF |  | 8382 | ASCII | Версия FLASH |  |  |  |
| VER |  | 2D5B | ASCII | Версия программы |  |  |  |
| Dev |  | D681 | ASCII | Имя прибора |  |  |  |
| APLY |  | 0x8403 | UB | Перезагрузка параметров |  |  |  |
| N.err |  | 0233 | I | Код сетевой ошибки при последнем обращении |  |  |  |
| Группа технологических параметров для калибровки (группа скрыта под паролем PASS=104) |  |  |  |  |  |  |  |
| wxC |  | 3F07 | T | Включение схемы компенсации | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  | on | 1 |  |
| Параметры секретности(группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |  |
| r-L |  | 1203 | T | Запрет изменений параметров кнопками | LCL | 0 |  |
|  |  |  |  |  | rmt | 1 |  |
| oAPt |  | D5B1 | UB | Защита параметров от просмотра | 0,1-2 |  |  |
| wtPt |  | 335E | UB | Защита параметров от изменения | 0,1-3 |  |  |

Примечания.

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV, LuPV являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.

3. У параметров, имеющих индекс, он находится в информационной части и состоит из 2-х байт (см. п. 6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронной Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами»).

4. Форматы данных:

UB – тип unsigned byte.

T – тип unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы.

I – тип integer – 2 байта.

F24 – тип float 24 – 3 байта.

ASCII – тип строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ).