Описание программируемых параметров ТРМ138.

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой сис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное |  | ## Сетевое |  |  |  |  |
| ## Параметры общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tdisplay | ind.t | ## D069 | DEC_dot0¦ EX | Периодичность смены каналов при циклической индикации. | 1…600 |
| 2 |  | Trefresh | ind.r | AAD1 | DEC_dot0¦ EX | Периодичность обновления информации на ЦИ. | 0…60 |
| 3 |  | Cdisplay | ind.A | 7DF2 | STR¦ EX | Состояние циклической индикации после перезапуска прибора | ON, OFF/ 1, 0 |
| 4 |  | ALRMout | AL.dr | 3CD4 | DEC_dot0¦ EX | Номер выходного устройства для отработки сигнала АВАРИЯ | 0…8 |
| 5 |  | ALRMdur | AL.Hd | 2225 | DEC_dot0¦ EX | Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ | 1…600 |
| 6 |  | ALRMpol | AL.St | D431 | STR¦ EX | Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала АВАРИЯ | ON, OFF/ 1, 0 |
| 7 |  | CoolO_F | Cj-.C | FA68 | STR¦ EX | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | ON, OFF/ 1, 0 |
| 8 |  | SysErrD | SYSt | DF91 | STR¦ EX | Режим вывода на индикацию «системных ошибок» | ON, OFF/ 1, 0 |
| 9 |  | mnlOutDr | bL.Ar | 9EB1 | STR¦ EX | Режим блокировки ручного управления | ON, OFF/ 1, 0 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| ## Параметры обработки сигналов датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FLT_depth | in.Fd | 1659 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Глубина цифрового фильтра | 0…15 |
| 11 | SensPR | Prt | AF20 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Уровень приоритета датчика | 1…8 |
| 12 | MsrShift | in.SH | F6AB |  |  | STORED_DOT¦SGND¦EX¦ DEC_dot_u | Коррекция «сдвиг характеристики» | -99.9…999.9 |
| 13 | MsrAngle | in.SL | 20B6 |  |  | DEC_dot3¦ EX | Коррекция «наклон характеристики» | 0,900…1,100 |
| 14 | Sensor | in-t | 932D |  |  | STR¦ EX | Тип НСХ датчика: «Датчик отключен» «ТСМ 100М W100 = 1,426» «ТСМ 50М W100 = 1,426» «ТСП 100П W100 = 1,385» «ТСП 100П W100 = 1,391» «ТХК(L)» «ТХА(K)» «Датчик –50…+50мВ» «ТСМ 50М W100 = 1,428» «ТСП 50П W100 = 1,385» «ТСМ 50П W100 = 1,391» «Датчик 4…20мА» «Датчик 0…20мА» «Датчик 0…5мА» «Датчик 0…1В» «ТСМ 100М W100 = 1,428» «ТСМ гр.23» «ТПП(S)» «ТПП(R)» «ТЖК(J)» «ТNN(N)» «ТВР(А-1)» | OFF/0 tY00/1 tY01/2 tY02/3 tY03/4 tY04/5 tY05/6 tY06/7 tY07/8 tY08/9 tY09/10 tY10/11 tY11/12 tY12/13 tY13/14 tY14/15 tY15/16 tУ16/17 tУ17/18 tY18/19 tY19/20 tУ20/21 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FLT_band | in.FG | 340A |  |  | STORED_DOT¦EX¦DEC_dot_u | Полоса цифрового фильтра | 0…100 |
| 16 | LwScaleIU | Ain.L | 34E0 |  |  | STORED_DOT¦ SGND¦ EX¦ DEC_dot_u | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | - 999…+9999 |
| 17 | UpScaleIU | Ain.H | E2FD |  |  | STORED_DOT¦ ¦ SGND¦ EX¦ DEC_dot_u | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | -999…+9999 |
| ## Параметры логических устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | COMPset | C.SP | 2020 |  |  | STORED_DOT¦ ¦ SGND¦ EX¦ DEC_dot_u | Заданное значение контролируемого параметра (уставка) | -999…+9999 |
| 19 | COMPdelta | HУSt | 5987 |  |  | STORED_DOT¦EX¦DEC_dot_u | Зона гистерезиса компаратора | 1…9999 |
| 20 | COMPsetCrLm | С.SP.o | B75D |  |  | STORED_DOT¦EX¦DEC_dot_u | Зона оперативного изменения уставки | 0…9999 |
| 21 | COMPonMIN | Ht.on | B424 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии | 0…9000 |
| 22 | COMPoffMIN | Ht.oF | D193 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии | 0…9000 |
| 23 | COMPonDelay | dL.on | B831 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Время задержки включения ВУ | 0…3600 |
| 24 | COMPoffDelay | dL.oF | DD86 |  |  | DEC_dot0¦ EX | Время задержки выключения ВУ | 0…3600 |
| 25 | COMPstartBL | bL.St | 1D25 |  |  | STR¦ EX | Блокировка выхода в начале работы | ON, OFF/ 1, 0 |
| 26 | Resolusion | DP__ | DE4B |  |  | DEC_dot0¦ EX | Положение запятой на цифровом индикаторе: «Запятая отсутствует» «Запятая после третьей цифры» «Запятая после второй цифры» «Запятая после первой цифры» | 0 1 2 3 |
| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 27 | COMPoutES | Er.St | 9C12 |  |  | STR¦ EX | Состояние ЛУ при аварии | ON, OFF/ 1, 0 |
| 28 | COMPlog | AL.t | 37BE |  |  | DEC_dot0¦ EX | Выходная характеристика ЛУ: «Измеритель» «Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» «П-образная характеристика» «U-образная характеристика» «Регистратор» | 0 1 2 3 4 5 |
| 29 | LwOUTScale | Ao.L | 32C0 |  |  | STORED_DOT¦ SGND¦ EX¦ DEC_dot_u | Нижняя граница параметра при его регистрации | -999…+9999 |
| 30 | UpOUTScale | Ao.Н | 3F9D |  |  | STORED_DOT¦ SGND¦ EX¦ DEC_dot_u | Верхняя граница параметра при его регистрации | -999…+9999 |
| 31 | COMPoutNo | C.dr | 1B5B |  |  | DEC_dot0¦ EX | Позиционный номер выходного устройства | 0…8 |
| 32 | COMPckChngTime | C.Lbt | 1CEF |  |  | DEC_dot0¦ EX | Заданное время для аварии LBA | 0…9000 |
| 33 | COMPblOnOut | AL.oU | E430 |  |  | STR¦ EX | Предупредительная сигнализация о включении ВУ | ON, OFF/ 1, 0 |
| 34 | COMPckChngVal | C.LbА | B174 |  |  | STORED_DOT¦EX¦DEC_dot_u | Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA | 1…100 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COMPinp | С.in | 841F |  |  | DEC_dot0¦ EX | Входной сигнал ЛУ: «Вход отключен» «Датчик d1» «Датчик d2» «Датчик d3» «Датчик d4» «Датчик d5» «Датчик d6» «Датчик d7» «Датчик d8» «Среднее арифметическое по d1, d2 » «Среднее арифметическое по d1…d3» «Среднее арифметическое по d1…d4 » «Среднее арифметическое по d1…d5 » «Среднее арифметическое по d1…d6 » «Среднее арифметическое по d1…d7 » «Среднее арифметическое по d1…d8 » "Разность между d1 и d2" "Разность между d3 и d4" "Разность между d5 и d6" "Разность между d7 и d8" | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
| ## Параметры обмена с ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | boud | bPS | B760 |  |  | STR | Скорость обмена (кбод) | 2,4/0; 4,8/1; 9,6/2; 14,4/3; 19,2/4; 28,8/5; 38,4/6; 57,6/7; 115,2/8 |
| 37 | WordLen | LEn | 523F |  |  | STR | Длина слова данных (бит) | 7 ; 8/0, 1 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Parity | PrtY | E8C4 |  |  | STR | Состояние бита четности в посылке: «отсутствует» «четность» «нечетность» | No/0 EuEn/1 Odd/2 |
| 39 | nStop | Sbit | B72E |  |  | INCR | Количество стоп-битов в посылке | 1 ; 2/0, 1 |
| 40 | AddrWidth | A.Len | 1ED2 |  |  | STR | Длина сетевого адреса (бит) | 8 ; 11/0, 1 |
| 41 | SelfAddr | Addr | 9F62 |  |  | DEC_dot0 | Базовый адрес прибора - n | 0 …2040 (через 8)/ n деленное на 8 |
| 42 | nFilter | n.FLt | 8A9E |  |  | 0 | Количество фильтров сообщений | 0…8 |
| ## Параметры обмена по сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ftfrmt | dAtA | 6D65 |  |  | STR | Формат данных передаваемых в сообщении "Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде" "Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично десятичном виде" "Часовой формат в двоичном виде" "Часовой формат в двоично десятичном виде" "Нетипизированное целое в двоичном виде" "Нетипизированное целое в двоично десятичном виде" "Плавающее в IEEE формате или укороченное (трехбайтовое)плавающее" "Строковая переменная" | S.FL.b/0 S.FL.d/1 d.CLK/3 b.CLK/2 int/4 d.int/5 FLt/6 StrG/7 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ftTime | t.inC | 3576 |  |  | STR | Модификатор времени "Отсутствует" "Присутствует,причем младшие 2 байта поля данных являются циркулярным временем" | NO/0 YES/1 |
| 45 | ftChar | CHAr | 3628 |  |  | Кодирование имени производится согласно раздела «Соглашение об именах» п.3.1 «Типовое описание протокола обмена между ПЭВМ и микроконтроллером» | 4-х символьное имя параметра. | 80 символов |
| 46 | ftAddr | SoUr | 69E1 |  |  |  | Адрес узла, на который настроен фильтр | 0 …2047 |
| ## Оперативные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Temperatura | rEAd | 8784 |  |  | IEEЕ<<2¦Time | Измеренная величина (4 байта) + время ее измерения в единицах 0,01 сек. (только чтение) (2 байта) (только чтение) | 2^+-127 |
| 48 | OutputState | dr.dG | BEAD |  |  | DEC_dot0 | Состояния выходного реле канала. (чтение и запись при свободном реле от абонентов). | 0,1 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| 49 | NetError485 | n.Err | 0233 |  | DEC_dot0 | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору. (Только чтение): «норма» «модификация параметра запрещена» «ошибка индекса» «параметр только для чтения» «RAM-адрес не найден» «запрос не обслуживается» «значение вне диапазона» | 0 50 51 52 53 54 55 |

Примечания:

1. Форматы представления данных:

| № | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEC_doti | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции. (Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами», если i=0 и нет SGND, иначе п.5.1.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами»). |
| 2 | EX | Информация о типе памяти, в которой расположен параметр - внешняя ЕЕПРОМ. |
| 3 | STR | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице. (см. п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 4 | STORED_DOT | Параметр имеет не фиксированную десятичную точку, которая хранится вместе с параметром в памяти ЕЕПРОМ, что увеличивает длину параметра на 2 бита. (см. п.5.1.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 5 | SGND | Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит). |
| 6 | INCR | Параметр отображаеться на дисплее увеличенным на 1. (см. п.5.1.2 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 7 | 0 | Беззнаковое целое. (см. п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 8 | IEEЕ | В формате IEEЕ. (см. п.5.1.1 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 9 | Time | Время измерения в 2-х байтах. (см. п.5.1.6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») |
| 10 | DEC_dot_u | Параметр имеет плавающую десятичную точку, изменяемую пользователем согласно п.7.2.6. паспорта на ТРМ138. |

# 2. В столбце «Диапазон значений на приборе/ в сети», сетевые значения даются в том случае, если они не совпадают с данными на приборе.

3. Все параметры обработки сигналов датчиков, при обмене по сети, имеют индекс параметра (см. п.6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») в 0 и 1-м байте, а в старших байтах значение, согласно таблице.