## Пример прямого обмена панели с модулем ввода МВА8 без использования ПЛК

## Сетевые настройки приборов

Панель оператора СП270 опрашивает модуль МВА8, подключенный к порту PLC по протоколу Modbus RTU.

### Панель оператора СП270 – Master

### Модуль аналогового ввода МВА8 – Slave, 32 адрес

## Проект панели СП270

В данном примере опрос каждого канала модуля МВА8 осуществляется по требованию оператора.

Для реализации этого используется элемент «Функциональная область», который производит копирование данных из МВА8 во внутреннюю память панели (PSW) по команде.

В качестве команды используется управляющий бит, выставляемый оператором с помощью соответствующего «переключателя с индикацией».

Работа по команде для первого индикатора (первый канал МВА8).

Добавление функций копирования

В модуле МВА8, есть возможность опросить, измеренное значение в виде с плавающей точкой и без (со смещением точки). Подробней описано в РЭ МВА8. Отсюда 2 функции в настройках области.

Далее описаны настройки элементов панели для опроса первого входа.

### Опрос измеренного значения  первого входа МВА8 в виде с плавающей точкой

| Параметр МВА8 | Тип | Адрес регистра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (hex) | (dec) |
| Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой | Float32 (DWORD) | 0004,0005 | 4,5 |

Функциональная область копирует два регистра (DWORD) из МВА8 начиная с 4 адреса в память панели (PSW264), значение которой отображает цифровой дисплей.

| Настройки функции «копировать регистр» | Настройки элемента «Цифровой дисплей» |
| --- | --- |

### Опрос измеренного значения  первого входа МВА8 в целочисленном виде

| Параметр | Тип | Адрес регистра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (hex) | (dec) |
| Целое значение измерение входа 1 со смещением точки(DP) | int16 | 0001 | 1 |

Функциональная область копирует один регистр (WORD) из МВА8 начиная с 4 адреса в память панели (PSW264), значение которой отображает цифровой дисплей со сдвигом точки равным сдвигу в параметре «dp» МВА8.

| Настройки функции «Передача данных» | Настройки элемента «Цифровой дисплей» |
| --- | --- |

Внимание! Копирование во внутреннюю память панели, необходимо только для реализации работы по команде. В простейшем случае элемент цифровой дисплей может опрашивать регистр МВА8 напрямую.

Подробное описание элементов панели смотрите в руководстве пользователя конфигуратора СП200. Поставляется вместе с панелью, а так же доступно на сайте www.owen.ru

Внимание! Адрес регистра памяти PSW не должен быть меньше 256.