Шаблоны для модулей Мх110 для OPC- сервера Lectus

В архиве представлены шаблоны для удобного подключения модулей ввода-вывода из линейки Мх110 к OPC серверу Lectus.

OPC — семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами.

Modbus OPC/DDE сервер Lectus предназначен для предоставления данных OPC или DDE клиентам от приборов, работающих по протоколу Modbus.

OPC клиентом может выступать любая SCADA система: MasterSCADA, Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2. DDE клиентом, может выступать, например Microsoft Excel.

(более подробно http://www.owen.ru/catalog/64467020)

Данные шаблоны позволяют быстро подключить необходимые модули к SCADA-системам.

Шаблоны содержат наборы переменных, которые при необходимости могут быть дополнены новыми или удалены.

Также Вы можете скачать с сайта ОВЕН бесплатный OPC ModBus сервер и использовать встроенные в него шаблоны устройств

Присутствуют шаблоны для модулей (Lectus OPC)

МВ110-8АС

МВ110-8А

МВ110-16Д(ДН)

МК110-8Д(ДН).4Р

МУ110-16Р(К)

МУ110-8И

1. МВ110-8АС

Измеренные значения (8 каналов) в формате int16

Измеренные значения (8 каналов) в формате float32

Смещение десятичной точки (8 каналов)

2. МВ110-8А

Измеренные значения (8 каналов) в формате int16

Измеренные значения (8 каналов) в формате float32

Смещение десятичной точки (8 каналов)

3. МВ110-16Д(ДН)

Битовая маска входов.

В SCADA системах предусмотрена операция распаковки(упаковки)маски входов (выходов).

Значения счетчиков по 16ти входам.

4. МК110-8Д(ДН).4Р

Битовая маска входов и выходов.

В SCADA системах предусмотрена операция распаковки(упаковки)маски входов (выходов).

Значения счетчиков по 8ми входам.

5. МУ110-16Р(К)

Битовая маска выходов.

В SCADA системах предусмотрена операция распаковки(упаковки)маски входов (выходов).

6. МУ110-8И

Значение на выход 1-8 в формате int16

Работа с шаблонами

Перед началом работы Вам необходимо скачать демо-версию Lectus OPC или приобрести полную версию.

Не забудьте сконфигурировать модуль. (Для этого Вам понадобиться преобразователь интерфейса и программа-конфигуратор, которая идет на диске, входящем в комплектацию прибора.)

Имя шаблона сформировано следующим образом «Имя модуля.cfg»

Например, шаблон MU110-8I.cfg соответствует модулю МУ110-8И

Запустив программу первый раз, Вы получаете пустой проект.

Вы можете добавить необходимые приборы вручную или открыть готовые шаблоны.

Для открытия шаблона: «Конфигурация->Окрыть». В появившемся окне необходимо указать путь к файлу шаблона. Выбрать шаблон и нажать Открыть»

При необходимости Вы можете удалить неиспользуемые переменные из шаблона или добавить новые.

Добавление нескольких модулей в один проект

В случае, если Вам необходимо добавить модуль из шаблона в уже существующий проект:

1. Откройте шаблон модуля

2. Выполните команду «Экспорт»

3. Сохраните файл в формате .csv на диск (в архиве также вложены csv-файлы для каждого модуля)

4. Откройте проект, в который Вы хотите добавить модуль

5. Выполните команду «Импорт», выбрав ранее сохраненный Вами файл .csv

6. Сохраните проект «Конфигурация->Сохранить как». В появившемся окне выберите папку, в которой бы Вы хотели сохранить полученную конфигурацию.

Внимание:

При добавлении шаблона модули настроены на 16 адрес скорость 115200. ModBus RTU.

Не забывайте при необходимости изменять сетевые параметры узлов!

Адреса регистров Вы можете посмотреть в РЭ соответствующего модуля.

Подключение OPC-сервера на примере MasterScada

1.Запускаем MasterScada.

2. «Система->Добавить-> Компьютер»

3. «Компьютер->Вставить OPC-сервер->Lectus ModBus OPC/DDE server»

Если в списке «Вставить OPC-сервер» отсутствует необходимый OPC-сервер, то необходимо выполнить «Компьютер->Поиск OPC DA серверов»

4. «Lectus ModBus OPC/DDE server-> Вставить-> OPC переменные»

5.Выбрать необходимые переменные

6. Теперь переменные добавлены