Таблица входных/выходных данных

|  | Параметр | Назначение | Тип | Диапазон | Сохр./ Опер. | Адрес | Внешний в/в | Имя (hash) | Значение по умолчанию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holding Registers (чтение/запись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | BaudeRate | Скорость обмена | WORD (2 байта) | (0)2400 – (8)115200 | Сохр. | 0x0000 | Да (r/w) | bPS ( 0xB760 ) | 2 | 0 =2,4 kbps; 1= 4,8 kbps; 2= 9,6 kbps; 3=14,4 kbps; 4=19,2 kbps; 5=28,8 kbps; 6=38,4 kbps; 7=57,6 kbps; 8=115,2 kbps |
| 1 | DataBits | Длина слова данных | WORD (2 байта) | 0 – 1 | Сохр. | 0x0001 | Да (r/w) | Len ( 0x523F ) | 1 | 0 – 7 бит, 1 – 8 бит |
| 2 | Parity | Четность | WORD (2 байта) | 0 – 2 | Сохр. | 0x0002 | Да (r/w) | PrtY ( 0xE8C4 ) | 0 | 0 - PARITY_NO, 1 - PARITY_EVEN, 2 - PARITY_ODD |
| 3 | StopBits | Количество стоп-битов | WORD (2 байта) | 0 – 1 | Сохр. | 0x0003 | Да (r/w) | Sbit ( 0xB72E ) | 0 | 0 – 1 стоп-бит, 1 – 2 стоп-бита |
| 4 | LengthAddr | Длина сетевого адреса | WORD (2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x0004 | Да (r/w) | A.Len ( 0x1ED2 ) | 0 | 0 – 8 бит, 1 – 11 бит |
| 5 | BaseAddr | Базовый адрес прибора | WORD (2 байта) | 1 - 2047 | Сохр. | 0x0005 | Да (r/w) | Addr ( 0x9F62 ) | 16 |  |
| 6 | DelayAnswer | Задержка ответа от прибора по RS-485 | WORD (2 байта) | 0 - 45 | Сохр. | 0x0006 | Да (r/w?) | rS.dL ( 0xCBF5 ) | 0 |  |
| 7 | DecPoint | Положение точки | WORD (2 байта) | 0 - 4 | Сохр. | 0x0007 | Да (r/w) | dP ( 0xB3EB ) | 0 |  |
| 8 | InputMode | Режим ввода | WORD (2 байта) | 0 – 6 | Сохр. | 0x0008 | Да (r/w) | inP ( 0x38D9 ) | 0 | 0 – прямой, 1 – обратный, 2 – командный, 3 – индивидуальный, 4 – реверсивный, 5 – квадратурный |
| 9 | OutputMode | Режим вывода | WORD (2 байта) | 0 – 3 | Сохр. | 0x0009 | Да (r/w) | oUt (0xD11F ) | 2 | 0 – Включено после уставки, 1 – включено до уставки, 2 – включено на время после уставки, 3 – включить на время при кратных уставке значениях |
| 10 | SetPointMode | Режим работы по достижению уставки | WORD (2 байта) | 0 – 2 | Сохр. | 0x000A | Да (r/w) | SPM ( 0x69B2 ) | 0 | 0 – продолжить счет без сброса, 1 – остановить счет до появления сигнала «сброс», 2 – сбросить счетчик и продолжить счет |
| 11 | ResetType | Тип работы по сбросу | WORD (2 байта) | 0 - 3 | Сохр. | 0x000B | Да (r/w) | rSt ( 0x4C9A ) | 0 | 0 – сбросить счетчик, 1 – сбросить счетчик и снять выходные сигналы, 2 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт», 3 – сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» |
| 12 | SetPoint1 | Уставка для выхода 1 (OUT1) | LONG (4 байта) | -99999 – 999999 | Сохр. | 0x000C 0x000D | Да (r/w) | U1 (0xFA1E ) | 999999 | Ограничен значениями MaxCount и MinCount |
| 13 | SetPoint2 | Уставка для выхода 2 (OUT2) | LONG (4 байта) | -99999 – 999999 | Сохр. | 0x000E 0x000F | Да (r/w) | U2 (0x9707 ) | 0 | Ограничен значениями MaxCount и MinCount |
| 14 | TimeOUT1 | Время выхода 1, мс | DWORD (4 байта) | 0 – 999990 | Сохр. | 0x0010 0x0011 | Да (r/w) | t1 ( 0x2E75 ) | 1000 |  |
| 15 | TimeOUT2 | Время выхода 2, мс | DWORD (4 байта) | 0 – 999990 | Сохр. | 0x0012 0x0013 | Да (r/w) | t2 ( 0x436C ) | 1000 |  |
| 16 | DecPointMult | Положение десятичной точки умножителя | WORD (2 байта) | 0 - 5 | Сохр. | 0x0014 | Да (r/w) | FdP ( 0x6ABF ) | 0 |  |
| 17 | Multiplexer | Умножитель | DWORD (4 байта) | 1 - 999999 | Сохр. | 0x0015 0x0016 | Да (r/w) | F ( 0x3085 ) | 1 | Возможные значения 0.00001 - 99999 |
| 18 | MaxFreq | Макс. частота входного сигнала на счетных входах, Гц | WORD (2 байта) | 1 – 50000 | Сохр. | 0x0017 | Да (r/w) | FrEq ( 0x9FE6 ) | 50000 |  |
| 19 | MinControl | Мин. длина управляющих сигналов, мкс * 10 | DWORD (4 байта) | 1 – 999999 | Сохр. | 0x0018 0x0019 | Да (r/w) | Cnt.t ( 0x5C98 ) | 1 | Мин. Длина сигнала управления = MinControl * 10 мкс |
| 20 | LockKBD | Блокировка кнопок | WORD (2 байта) | 0 – 3 | Сохр. | 0x001A | Да (r/w) | LoCK ( 0xE954 ) | 0 | 0 – блокировка отсутствует; 1 - забл. Сброс счетчика; 2 - забл. Изменение уставок; 3- забл. Сброс и изменение уставок; |
| 21 | ShowSetPoint | Уставка, выводимая на индикацию | WORD (2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x001B | Да (r/w) | ind2 ( 0xCAA0 ) | 0 | 0 – SetPoint1, 1 – SetPoint2 |
| 22 | Brightness | Яркость индикатора | WORD (2 байта) | 1 - 3 | Сохр. | 0x001C | Да (r/w) | brHt ( 0x0AE6 ) | 3 | 0 – минимальная яркость, 3 – максимальная яркость |
| 23 | InputType | Тип входного сигнала | WORD (2 байта) | 0 - 1 | Сохр. | 0x001D | Да (r/w) | SiG ( 0x601C ) | 0 | 0 – nPn, 1 - PnP |
| 24 | Password | Пароль | WORD (2 байта) | 0000 - 9999 | Сохр. | 0x001E | Да (r/w) | PASS ( 0x2728 ) | 0000 | 0000 – соответствует отсутствию пароля |
| Input Registers (чтение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CounterValue | Текущее значение счетчика | LONG (4 байта) | -99999 – 999999 | Опер. | 0x0000 0x0001 | Да (r) | Ctr ( 0xA158 ) | 0 |  |
| 26 | CounterEU | Текущее значение счетчика в физических величинах | LONG (4 байта) | -99999 – 999999 | Опер. | 0x0002 0x0003 | Да (r) | CEU ( 0xB8BC ) | 0 |  |
| 27 | StartStopMode | Текущий состояние старт/стоп | WORD (2 байта) | 0 – 1 | Опер. | 0x0004 | Да (r) | StSt ( 0x6577 ) | 0 | 0 – старт, 1 – стоп |
| 28 | CurrentMode | Текущий режим ( счет, настройка ) | WORD (2 байта) | 0 – 4 | Опер. | 0x0005 | Да (r) | Cur ( 0xCC41 ) | 0 | 0 – счет (пароль не требуется), 1 – настройка с панели, 2 – настройка по RS, 3 – счет (требуется пароль) |
| 29 | CodeErrNet | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору | WORD (2 байта) | 0 - 255 | Сохр. | 0x0006 | Да (r) | n.Err ( 0x0233 ) | 0 |  |
| 30 | NameDevice | Название прибора | Char[4] (4 байт) | Строка до 4 символов | Сохр. | 0x0007 0x0008 | Да (r) | Dev ( 0xD681 ) | SI30 |  |
| 31 | Version | Версия прошивки | Char[4] (4 байт) | Строка до 4 символов | Сохр. | 0x0009 0x000A | Да (r) | Ver ( 0x2D5B ) | 3.02 |  |
| Discrete Inputs (чтение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ResetInput | Текущее состояние входа «сброс» | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0000 | Да (r) | rSti ( 0xC010 ) | 0 |  |
| 33 | LockInput | Текущее состояние входа «блокировка» | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0001 | Да (r) | Loci ( 0x93EC ) | 0 |  |
| Coils (чтение/запись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | OUTState1 | Состояние выхода 1 | Bit | 0 – 1 | Опер. | 0x0000 | Да (r) | OSt1 ( 0x6FFD ) | 0 |  |
| 35 | OUTState2 | Состояние выхода 2 | Bit | 0 - 1 | Опер. | 0x0001 | Да (r) | OSt2 ( 0x52A1 ) | 0 |  |
| 36 | ResetCount | Сброс счетчика | Bit | 0 - 1 | Опер. | 0x0002 | Да (r/w) | rStC ( 0xDF1F ) | 0 | 0 – нет действия, 1 - сброс |

- длина Holding Registers	= 25 параметров	= 31 слово (адрес)

- длина Input Registers		= 7 параметров	= 11 слов (адресов)

- длина Discret Inputs		= 2 параметра		= 2 бита (адресов)

- длина Coils			= 3 параметра		= 3 бита (адреса)

Всего 37 параметров.