## Основные параметры
Параметры прибора ТРМ232М
Название параметра | Описание параметра | Адрес регистра Modbus, dec |  | Адрес регистра Modbus, hex |  | Адрес бита/длина | Тип данных
Вход 1 (измеренное) |  | 24 | 25 | 18 | 19 |  | Float
Вход 2 (измеренное) |  | 26 | 27 | 1A | 1B |  | Float
Вход 3 (измеренное) |  | 28 | 29 | 1C | 1D |  | Float
Вход 4 (измеренное) |  | 30 | 31 | 1E | 1F |  | Float
Вход 5 (измеренное) |  | 32 | 33 | 20 | 21 |  | Float
Вход 6 (измеренное) |  | 34 | 35 | 22 | 23 |  | Float
Вход 7 (измеренное) |  | 36 | 37 | 24 | 25 |  | Float
Вход 8 (измеренное) |  | 38 | 39 | 26 | 27 |  | Float
Состояние дискретного входа 1 |  | 288 |  | 120 |  | 1 | boolean
Состояние дискретного входа 2 |  | 288 |  | 120 |  | 2 | boolean
Состояние дискретного входа 3 |  | 288 |  | 120 |  | 3 | boolean
Состояние дискретного входа 4 |  | 288 |  | 120 |  | 4 | boolean
Состояние дискретного входа 5 |  | 288 |  | 120 |  | 5 | boolean
Состояние дискретного входа 6 |  | 288 |  | 120 |  | 6 | boolean
Состояние дискретного входа 7 |  | 288 |  | 120 |  | 7 | boolean
Состояние дискретного входа 8 |  | 288 |  | 120 |  | 8 | boolean
Битовая маска дискретных входов |  | 288 |  | 120 |  |  | Word
Состояние ВУ 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Float
Состояние ВУ 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 |  | Float
Состояние ВУ 3 |  | 4 | 5 | 4 | 5 |  | Float
Состояние ВУ 4 |  | 6 | 7 | 6 | 7 |  | Float
Состояние ВУ 5 |  | 8 | 9 | 8 | 9 |  | Float
Состояние ВУ 6 |  | 11 | 1 | B | 1 |  | Float
Режим контура 1 |  | 166 |  | A6 |  | 8 байт | String
Выход контура 1 |  | 82 | 83 | 52 | 53 |  | Float
Состояние насосов контура 1 |  | 334 |  | 14E |  |  | Word
Уставка контура 1 |  | 90 | 91 | 5A | 5B |  | Float
Режим контура 2 |  | 258 |  | 102 |  | 8 байт | String
Выход контур 2 |  | 152 | 153 | 98 | 99 |  | Float
Состояние насосов контура 2 |  | 344 |  | 158 |  |  | Word
Уставка контура 2 |  | 186 | 187 | BA | BB |  | Float
Состояние ВУ у МР1(битовая маска) |  | 320 |  | 140 |  |  | word
Состояние ВУ1 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 1 | boolean
Состояние ВУ2 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 2 | boolean
Состояние ВУ3 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 3 | boolean
Состояние ВУ4 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 4 | boolean
Состояние ВУ5 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 5 | boolean
Состояние ВУ6 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 6 | boolean
Состояние ВУ7 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 7 | boolean
Состояние ВУ8 у МР1 |  | 320 |  | 140 |  | 8 | boolean
Вход 1 (результирующее) |  | 204 | 205 | CC | CD |  | Float
Вход 2 (результирующее) |  | 206 | 207 | CE | CF |  | Float
Вход 3 (результирующее) |  | 208 | 209 | D0 | D1 |  | Float
Вход 4 (результирующее) |  | 210 | 211 | D2 | D3 |  | Float
Вход 5 (результирующее) |  | 212 | 213 | D4 | D5 |  | Float
Вход 6 (результирующее) |  | 214 | 215 | D6 | D7 |  | Float
Вход 7 (результирующее) |  | 216 | 217 | D8 | D9 |  | Float
Вход 8 (результирующее) |  | 218 | 219 | DA | DB |  | Float
Скорость порта |  | 325 |  | 145 |  |  | Word
Адрес прибора |  | 330 |  | 14A |  |  | Word
Контур 1, тип графика | Тип графика* | 333 |  | 14D |  |  | byte
Запуск контура 1 |  | 337 |  | 151 |  |  | byte
Контур обратки 1 |  | 510 |  | 1FE |  |  | byte
Дельта ночь 1 |  | 84 | 85 | 54 | 55 |  | Float
Р контур 1 |  | 86 | 87 | 56 | 57 |  | Float
Дельта Р контур 1 |  | 88 | 89 | 58 | 59 |  | Float
Количество точек 1 |  | 335 |  | 14F |  |  | byte
Точка 1 X | контур 1** | 92 |  | 5C |  |  | word
Точка 1 Y | контур 1** | 93 |  | 5D |  |  | word
Точка 2 X | контур 1** | 94 |  | 5E |  |  | word
Точка 2 Y | контур 1** | 95 |  | 5F |  |  | word
Точка 3 X | контур 1** | 96 |  | 60 |  |  | word
Точка 3 Y | контур 1** | 97 |  | 61 |  |  | word
Точка 4 X | контур 1** | 98 |  | 62 |  |  | word
Точка 4 Y | контур 1** | 99 |  | 63 |  |  | word
Точка 5 X | контур 1** | 100 |  | 64 |  |  | word
Точка 5 Y | контур 1** | 101 |  | 65 |  |  | word
Задание контура 1 |  | 124 | 125 | 7C | 7D |  | Float
Т обр гист + |  | 106 | 107 | 6A | 6B |  | Float
Т обр гист - |  | 108 | 109 | 6C | 6D |  | Float
Количество точек обр. 1 |  | 336 |  | 150 |  |  | byte
Точка обр 1. Х | контур 1** | 110 |  | 6E |  |  | word
Точка обр 1. Y | контур 1** | 111 |  | 6F |  |  | word
Точка обр 2. Х | контур 1** | 112 |  | 70 |  |  | word
Точка обр 2. Y | контур 1** | 113 |  | 71 |  |  | word
Точка обр 3. Х | контур 1** | 114 |  | 72 |  |  | word
Точка обр 3. Y | контур 1** | 115 |  | 73 |  |  | word
Точка обр 4. Х | контур 1** | 116 |  | 74 |  |  | word
Точка обр 4. Y | контур 1** | 117 |  | 75 |  |  | word
Точка обр 5. Х | контур 1** | 118 |  | 76 |  |  | word
Точка обр 5. Y | контур 1** | 119 |  | 77 |  |  | word
Т пол хода КЗР1 |  | 156 | 157 | 9C | 9D |  | Float
Использование контура 2 |  | 368 |  | 170 |  |  | byte
Запуск контура 2 |  | 340 |  | 154 |  |  | byte
Контр. Обратки 2 |  | 508 |  | 1FC |  |  | byte
Дельта ночь 2 |  | 104 | 105 | 68 | 69 |  | Float
Р контур 2 |  | 154 | 155 | 9A | 9B |  | Float
Дельта Р контур 2 |  | 176 | 177 | B0 | B1 |  | Float
Количество точек 2 |  | 342 |  | 156 |  |  | byte
Точка 1 X | контур 2** | 102 |  | 66 |  |  | word
Точка 1 Y | контур 2** | 103 |  | 67 |  |  | word
Точка 2 X | контур 2** | 104 |  | 68 |  |  | word
Точка 2 Y | контур 2** | 105 |  | 69 |  |  | word
Точка 3 X | контур 2** | 106 |  | 6A |  |  | word
Точка 3 Y | контур 2** | 107 |  | 6B |  |  | word
Точка 4 X | контур 2** | 108 |  | 6C |  |  | word
Точка 4 Y | контур 2** | 109 |  | 6D |  |  | word
Точка 5 X | контур 2** | 110 |  | 6E |  |  | word
Точка 5 Y | контур 2** | 111 |  | 6F |  |  | word
Задание контура 2 |  | 122 | 123 | 7A | 7B |  | Float
Тоб гист - |  | 200 | 201 | C8 | C9 |  | Float
Тоб гист + |  | 202 | 203 | CA | CB |  | Float
Количество точек обр 2 |  | 363 |  | 16B |  |  | byte
Точка 1 Х | контур 2** | 178 |  | B2 |  |  | word
Точка 1 Y | контур 2** | 179 |  | B3 |  |  | word
Точка 2 Х | контур 2** | 180 |  | B4 |  |  | word
Точка 2 Y | контур 2** | 181 |  | B5 |  |  | word
Точка 3 Х | контур 2** | 182 |  | B6 |  |  | word
Точка 3 Y | контур 2** | 183 |  | B7 |  |  | word
Точка 4 Х | контур 2** | 184 |  | B8 |  |  | word
Точка 4 Y | контур 2** | 185 |  | B9 |  |  | word
Точка 5 Х | контур 2** | 186 |  | BA |  |  | word
Точка 5 Y | контур 2** | 187 |  | BB |  |  | word
конт 2 Т полн хода |  | 190 | 191 | BE | BF |  | Float
Выходной 1 |  | 338 |  | 152 |  |  | byte
Выходной 2 |  | 339 |  | 153 |  |  | byte
Время День | Время день*** | 136 | 137 | 88 | 89 |  | dword
Время Ночь | Время ночь*** | 138 | 139 | 8A | 8B |  | dword
Т зима/лето |  | 142 | 143 | 8E | 8F |  | Float
Зима/лето конт 1 |  | 348 |  | 15C |  |  | byte
зима/лето конт 2 |  | 349 |  | 15D |  |  | byte
Колич. Насос конт 1 |  | 335 |  | 14F |  |  | byte
t раб насос конт 1 |  | 228 | 229 | E4 | E5 |  | float
Колич. Насос конт 2 |  | 356 |  | 164 |  |  | byte
t раб насос конт 2 |  | 232 | 233 | E8 | E9 |  | Float
Исп. Насос ХВС |  | 360 |  | 168 |  |  | byte
t раб насос ХВС |  | 256 | 257 | 100 | 101 |  | Float
Время и дата |  | 56 | 57 | 38 | 39 |  | dword
Примечания
*
При указании типа графика с ОРС сервера необходимо соблюдать правило.
Если Вы указываете в ОРС сервере значение 0, то в ТРМ это будет значение 1.
Если указывать в Орс значение 1, то в ТРМ это будет значение 2.
**
При отрицительных числах выводится положительно число, которое больше 32768. Для чтения и записи отрицательных чисел используется формула. Y=32768+ модуль от X
Для чтения и записи воспользуйтесь формулой перевода отрицательных чисел
Чтение отрицательных чисел
Прочитанное число | Реальное число
должно быть больше 32768
33020 | -25.2
Запись отрицательных чисел
Реальное число | Число,
которое нужно записать
-30.2 | 33070
***
Время день и время ночь высчитываются в секундах от 0 часов.
Таблица перевода
Время на ТРМ в часах | Время в ОРС
19.2 | 69120
Note on A154: Введите значение
Note on A162: Введите значение