Общие рекомендации:

Внимание: Внимание: в процессе смены программного обеспечения микроконтроллера (далее перепрошивки), при не соблюдении нижеследующих рекомендаций, есть риск вывести из строя внутреннее программное обеспечение прибора. Исправить возникшую неисправность можно будет только в сервисном центре.

Перепрошивка должна проводиться  в условиях отсутствия возможных помех на интерфейсную линию или на сам прибор. Перебои питания, отсоединение прибора от ПК, попытки настроить прибор с лицевой панели в процессе смены прошивки недопустимы. После запуска перепрошивки не желательно работать в других приложениях Windows.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно сменить прошивку, то обратитесь в техническую поддержку компании ОВЕН.

Инструкция по смене прошивки:

- Подключите прибор ТРМ251 к ПК. Установите связь с программой Конфигуратор ТРМ251 v.2.0.0.1;

- Сохраните образ EEPROM вашего прибора. Для этого в открытом конфигураторе выполните команду Файл – Сохранить образ EEPROM…;

- Закройте конфигуратор и запустите исполнительный файл программы перепрошивки «TPM251_v2_10.exe»;

- Следуйте указаниям программы перепрошивки;

- После завершения смены внутреннего ПО ТРМ251 откройте конфигуратор  v.2.1.0.2 (для работы с пришивкой 2.10) и установите связь с прибором;

- Загрузите ранее сохраненный образ EEPROM… соответствующей командой и меню конфигуратора;

- Прибор готов к работе.

Примечание: Если не был выполнен п.2, то для ТРМ251 в выходом типа И после перепрошивки потребуется дополнительные настройки. Без них ТРМ251 в ВУ типа И корректно работать не сможет. Данное примечание не касается приборов с ключевыми типами ВУ – Т,Р,К,С. За помощью в настройке и более подробной информацией обращайтесь на support@owen.ru

Возможные проблемы:

| № | Проблема | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нет связи с ТРМ251 до перепрошивки | Проверьте настройки порта, корректность установленного драйвера преобразователя интерфейсов, полярность линии RS485, наличие разрыва линии, сетевые настройки прибора ТРМ251. |
| 2 | В процессе перепрошивки произошел сбой и на ТРМ251 высвечивается LOAD | Прибор завис в режиме загрузчика. Попробуйте сбросить питание на ТРМ251 и повторно запустить перепрошивку. Сообщение об отсутствии связи с прибором игнорируйте и нажмите «далее». Если реакции от прибора не будет, то необходимо обратиться в сервисный центр. |
| 3 | Нет связи с прибором после перепрошивки | Следуйте рекомендациям п.1. Удостоверьтесь что используете конфигуратор v.2.1.0.2. Сбросьте питание у прибора. Проверьте сетевые настройки устройства |

Описание изменений:

В настоящую прошивку (версия 2.10) внесены следующие изменения:

- Добавлен режим «ПАУЗА».

Описание:

В процессе автоматического регулирования (режим «РАБОТА») у пользователя появилась возможность остановить нагрев/выдержку – перейти в режим «Пауза». В данном режиме уставке приравнивается значение последней измеренной температуры, и прибор начинает регулировать, исходя из этого значения. Отсчет времени технологического процесса в этом режиме прекращается. После возврата из режима «Пауза» в режим автоматического регулирования, прибор продолжает регулировать по заложенной программе технолога.

Переход в режим «Пауза», описанный выше, осуществляется заданием оперативного параметра «PAUS» равным 2; в конфигураторе ТРМ251: «Режим пауза» = «Режим 2». Выход из режима «Пауза» осуществляется заданием «PAUS» равным 0; в конфигураторе ТРМ251: «Режим пауза» = «Выкл.».

Примечание: Также появился дополнительный вариант режима «Пауза» – при переходе в режим «Пауза» уставке приравнивается значение мгновенное уставки. Переход в данный режим осуществляется заданием оперативного параметра «PAUS» равным 1.

Переход из «Режима 1» в «Режим 2» и обратно может быть произведен только через «Режим Выкл.».

Тип параметра «PAUS» - целый, 2 байта.

Принимаемые значения:

- 0 – «Выкл.»;

- 1 – «Режим 1»;

- 2 – «Режим 2».

- Добавлена возможность оперативного изменения коэффициентов ПИД-регулятора в режиме автоматического регулирования.

Описание:

При запуске программы технолога прибор начинает регулировать согласно коэффициентам ПИД-регулятора, записанным в EEPROM-память (параметры: «Pb», «ti», «td.ti»).

В прошивке 2.10 появилась возможность оперативно изменять коэффициенты ПИД-регулятора в режиме автоматического регулирования. Для этого прибор необходимо перевести в подрежим оперативного изменения коэффициентов ПИД-регулятора. Для перевода в данный подрежим необходимо присвоить оперативному параметру «reg.o» значение 1.

Тип параметра «reg.o» - целый, 2 байта.

Принимаемые значения:

- 0 – «Выкл.»;

- 1 – «Вкл.».

При переводе в данный подрежим оперативным коэффициентам ПИД-регулятора присваиваются соответствующие значения параметров из EEPROM-памяти. И прибор начинает регулировать согласно значениям оперативных параметров – «r.Pb», «r.ti» и «r.Kdi».

Оперативные параметры коэффициентов ПИД-регулятора:

- r.Pb – полоса пропорциональности. Тип - float, 4 байта. Принимаемые значения: 0,001…9999 [ед.изм];

- r.ti – коэффициент интегральной составляющей. Тип - целый, 2 байта. Принимаемые значения: 00:00…1092:00 [мин:с];

- r.Kdi – отношение коэффициентов Kd/Ti. Тип - float, 4 байта. Принимаемые значения: 0…0,3.

Выход из подрежима оперативного изменения коэффициентов ПИД-регулятора осуществляется заданием «reg.o» равным 0. При выходе из подрежима прибор продолжает регулировать согласно коэффициентам, записанным в EEPROM-память.

- Добавлена возможность перехода после завершения одной программы технолога на другую.

Описание:

Для обеспечения возможности перехода после завершения одной программы технолога на другую введены следующие параметры:

- «n.PrG» - значение параметра указывает, какая программа будет выполняться после завершения программы. Принимаемые значения: «1», «2», «3», «End»;

Значение «End» означает, что после завершения программы управление не будет передаваться другой программе.

- «n.StP» - значение параметра указывает, c какого шага начнется выполнение программы, заданной параметром «n.PrG». Принимаемые значения: «1», «2», «3», «4», «5».

Параметры «n.PrG» и «n.StP» индексируются по номеру программы.

Доступ к параметрам из меню прибора:

1.	Выбрать папку "Conn".

2.	Выбрать номер программы («Pr-1», «Pr-2» или «Pr-3»).

3.	Задать параметр «n.PrG» или «n.StP».

Примечания:

1.	Параметр «n.StP» доступен из меню только при «n.PrG» не равным «End».

2.	Для корректного регулирования, нельзя создавать пустые шаги (с нулевой уставкой) между «склеенными» программами.

- Добавлена возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП».

Описание:

Появилась возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0». При этом прибор перейдет в режим «СТОП».